|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业事业环境信息公开目录明细 | | | |
| **一、基础信息** | | | |
| **单位名称** | **东莞市石鼓净水有限公司沙田福禄沙分公司**  **（东莞市沙田福禄沙污水处理厂二期工程）** | | |
| **生产地址** | **广东省东莞市沙田镇洲仔路1号2栋101室** | | |
| **法定代表人** | **张锦辉** | **组织机构代码证** | **91441900MA541JU16W** |
| **联系方式** | **区号** | **0769** | |
| **电话号码** | **13480071384** | |
| **联系人** | **袁振辉** | |
| **传真号码** | **/** | |
| **邮政编码** | **523000** | |
| **生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围）** | **生活污水处理项目** | | |
| **主要产品** | **产品名称** | **计量单位** | **实际年产量** |
| **污水** | **m³** | **1460万** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **二、排污信息** | | | | |
| **（一）废水污染物信息表** | | | | | |
| **排污口信息** | **废水执行标准** | **广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严值，其中总氮排放浓度控制在10mg/L及以下** | **允许排放的废水总量（m³/a)** | | **1460万** |
| **排放口编号** | **分布位置** | **排放污染物种类** | | **排放去向** |
| **DW001** | **厂区西北面** | **有机污染物** | | **狮子洋** |
|  |  |  | |  |
| **污染物信息** | **污染物名称** | **排放标准** | **排放浓度** | | **排放总量** |
| **1 COD** | **（DB44/26-2001）第二时段一级** | **≤40 mg/L** | | **≤584 t/a** |
| **2 氨氮** | **（GB18918-2002） 一级A** | **≤5（8）mg/L** | | **≤73 t/a** |
| **3 pH** | **（GB18918-2002） 一级A** | **6～9** | | **/** |
| **4 总磷（以P计）** | **（GB18918-2002） 一级A** | **≤0.5 mg/L** | | **≤7.3 t/a** |
| **5 总氮（以N计）** | **排放浓度控制在10mg/L及以下** | **≤10 mg/L** | | **≤146 t/a** |
| **监测信息** | **监测时间** | **监测报告编号** | **超标情况** | | |
| **2024年12月3日** | **DJCB241212001** | **无（见附件8）** | | |
| **2024年12月4日** | **DJCB241212001** | **无（见附件8）** | | |
| **（二）废气污染物信息表** | | | | | |
| **排污口信息** | **废气执行标准** | **《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2** | | | |
| **排放口编号** | **分布位置** | **排放污染物种类** | | **排放去向** |
| **DA001** | **厂区西南面** | **氨、硫化氢、臭气浓度** | | **/** |
|  | **DA002** | **厂区西南面** | **氨、硫化氢、臭气浓度** | | **/** |
|  | **DA003** | **厂区西南面** | **氨、硫化氢、臭气浓度** | | **/** |
| **污染物信息** | **污染物名称** | **排放标准** | **排放浓度** | | **排放总量** |
| **1 硫化氢** | **（GB18918-2002）及其修改单表4 二级标准** | **≤0.33 kg/h** | | **/** |
| **2 氨** | **（GB18918-2002）及其修改单表4 二级标准** | **≤4.9 kg/h** | | **/** |
| **3 臭气浓度** | **（GB18918-2002）及其修改单表4 二级标准** | **≤2000（无量纲）** | | **/** |
| **监测信息** | **监测时间** | **监测报告编号** | **超标情况** | | |
| **2024年12月3日** | **DQ-24120311** | **无（见附件9）** | | |
| **2024年12月4日** | **DQ-24120311** | **无（见附件9）** | | |
| **（三）危险废物信息表** | | | | | |
| **废物名称** | **产生量** | **贮存量** | **规范转移量** | **倾倒丢弃量** | |
| **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | |
|  |  |  |  |  | |
| **（四）噪声污染物信息表** | | | | | |
| **噪声执行标准：GB12348-2008 2类标准（昼60dB,夜50dB）** | | | | | |
| **监测信息** | **监测时间** | **监测报告编号** | **超标情况** | | |
| **2024年12月3日** | **DQ-24120311** | **无（见附件9）** | | |
| **2024年12月4日** | **DQ-24120311** | **无（见附件9）** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（一）废水防治污染设施** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设施名称** | | | **总投资额（万元）** | **建设日期（年/月）** | | **投运日期（年/月）** | **运营单位** | | **处理工艺** | | **设计处理能力（m3/d)** | | **实际处理量（m3/d)** | | **运行小时(h/d）** | |
| **1** | **东莞市沙田福禄沙污水处理厂二期工程** | | | **16195.4** | **2023年2月** | | **2024年12月** | **东莞市石鼓净水有限公司沙田福禄沙分公司** | | **预处理+多级AO池+二沉池+高效沉淀池+反硝化池+纤维板框滤池+紫外消毒** | | **40000** | | **/** | | **24** | |
|  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **（二）废气防治污染设施** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设施名称** | | **总投资额（万元）** | | **建设日期（年/月）** | | **投运日期（年/月）** | **运营单位** | | **处理工艺** | | **设计处理能力(m3/h)** | | **实际处理量(m3/h)** | | **运行小时(h/d）** | |
| **1** | **沙田福禄沙二期生物除臭系统** | | **305.2** | | **2023年2月** | | **2024年12月** | **东莞市石鼓净水有限公司沙田福禄沙分公司** | | **化学洗**  **涤+生物滤池** | | **42000** | | **/** | | **24** | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **（三）噪声防治污染设施** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设施名称** | | **总投资额（万元）** | | **建设日期（年/月）** | | **投运日期（年/月）** | **处理工艺** | | | | | | | | | |
|  | **/** | | **/** | | **/** | | **/** | **/** | | | | | | | | | |
| **四、建设项目环境保护行政许可情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **环保行政许可文件** | | | | **许可单位** | | | **许可日期** | | **文件编号** | | **许可意见** | | **备注** | |
| **1** | | **东环建〔2021〕6952号关于东莞市沙田福禄沙污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复** | | | | **东莞市生态环境局** | | | **2021年10月19日** | | **东环建〔2021〕6952号** | | **同意我单位在东莞市沙田镇（北纬22°53′11.4″，东经113°34′37.5″）进行沙田福禄沙污水处理厂二期工程建设。详细环保要求见附件。** | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响表的批复、环保验收文件、排污许可证等。

|  |  |
| --- | --- |
| **五、突发环境事件应急预案情况** | |
| **环境事件应急预案编制情况** | **已编制（见附件4-6）** |

|  |  |
| --- | --- |
| **六、环境自行监测方案情况** | |
| **环境自行监测方案编制情况** | **已编制（见附件7）** | |