东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥

脱水系统设备维护保养项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年8月11日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	13

第四章 报价须知	29

第五章 报价文件（格式）	31

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备维护保养项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备维护保养项目

二、采购预算：含税最高限价为¥228,000,00

三、采购内容：排泥水污泥脱水系统设备维护保养（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项排泥水脱水系统维护和卧式离心脱水机维修的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年8月19日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年8月19日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年8月11日

# 第二章 用户需求

- 制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备委托巡查维护项目需求书

一、项目概况

1. 项目名称：塘厦凤凰水厂排泥水污泥脱水系统设备委托巡查维护项目

2. 项目地点：东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号

3. 服务期：2025年10月9日至2026年10月8日

4.项目预算：22.8万元

二、服务范围

本项目主要是由代维单位对塘厦凤凰水厂整套排泥脱水系统，包括泥水调节池设备、水力循环澄清池设备、浓缩泥储池设备、脱水机房设备等设备进行巡检、维护、保养，保证排泥脱水系统的正常运行。

三、项目总体要求

1. 控制柜维护：PLC 模块工作情况巡查；I/O 接点清污与紧固；插件接口的清污与紧固；柜内电子元器件的巡查；柜体接地、散热情况及故障处理。

2. 在合同期内，采购人有可能更换或少量新增排泥水污泥脱水系统设备、检测仪器仪表等设备等仍然属于本合同设备巡查维护服务范围内，并根据工艺条件及甲方要求，乙方维保单位要及时的进行程序更新和完善，配合甲方把排泥水污泥脱水系统程序更改及修正，达到甲方自控要求，同时 做好相关自控监测维保工作。

3. 泥水调节池设备、水力循环澄清池设备、浓缩泥储池设备、脱水机房设 备系统维护：定期检查设备，定期排污清洗，更换系统配件及故障处理（每月至少两次，配件由甲方提供）。

4. 每月进行至少两次（在甲方工作时间内，如遇节假日可向后延期，但必须当月完成）对排泥水污泥脱水系统和相关设备进行检查维护，及时发现问题解决问题。维护单经甲方技术人员确认，并做好记录。

5. 代维单位应定期提供包括但不限于巡检维修记录、现场作业（巡检、维护等）的水印照片（电子版）等给甲方，以便甲方存档查阅。

6.当凤凰水厂排泥水污泥脱水系统出现维护保养要求内的问题或者故障并通知后，维保人员需2小时内赶到现场处理问题。现场解决不了的问题，要跟甲方详细明确的解释，并给出解决的方案及时间。

7. 对凤凰水厂排泥水污泥脱水系统内自动控制系统未经甲方同意不得私自设置密码，相关密码和程序授权要移交给甲方指定业务人员，未经授权不得随意更改，对甲方相关业务人员进行相关内容技术培训，确保甲方相关业务人员熟练所有自动控制系统的操作及日常运行维护。

8. 本项目所用的所有材料、设备等(以下统称项目材料)原则上由甲方采购，若甲方提出由乙方采购，项目材料须符合国家标准(没有国家标准的须符合行业标准)并能完全满足本合同项目的实际需要。主要项目材料在在使用前应征得甲方同意。由于乙方采购项目材料的质量原因而引发的一切责任和损失均由乙方承担。

9. 每次维护更换零配件材料费用合计在500元人民币以下，乙方不再收取材料费。

10. 总价包含人工费、安全措施费、税金、保险及陪训等费用。

四、维保服务总体要求

1.服务单位需从事过排泥水脱水系统维护工作和卧式离心脱水机维修经验。

3.维护前系统检测

排泥水污泥脱水自控系统维护开始后需对凤凰水厂排泥水污泥脱水系统全方面进行整理、分析，以保证系统的正常、稳定运行。

（1）设备资产的统计和运行工况登记；

（2）故障、老旧或故障频发设备检测和建议；

（3）备品备件统计和建议；

（4）水厂排泥水污泥脱水系统运行和关联情况登记，协调各方情况和工作界面。

4. 维护保养内容

| 一、泥水调节池设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 排泥潜污泵 | 排泥潜污泵型号：100wq165-39-30-z | 2 | 台 | 1.检查电机润滑程度及时添加润滑油，检查轴承是否工作正常、是否需更换 2.检查轴、轴套、叶轮是否磨损，如有磨损需更换 3.检查潜水泵电机、轴、电缆及附件密封性能如有损坏及时处理 4.检查泵体、叶轮是否有堵塞，及时清除 5.检查泵与导杆活动是否起吊无卡机，牵引钢丝是否损坏并及时处理 6.故障检查，维修 |
| 2 | 推进式搅拌器 | 潜水搅拌机，QJB7.5/12-62 0/3-480 | 3 | 台 | 1.检查电机润滑程度，及时添加润滑油 2.检查齿轮箱油位，及时换油 3.检查轴、轴套、轴承是否磨损，如有磨损及时更换 4.检查潜水电机轴、齿轮箱、机械密封、电缆及附件密封性能 5.检查搅拌器轴、叶轮、机座、法兰、螺栓是否紧固 6.故障检查，维修 |
| 二、水力循环澄清池设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 排泥螺杆泵 | 型号：NM053BY01L06B | 2 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进/出料口无堵塞 6.故障检查，维修 |
| 三、浓缩泥储池设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 推进式搅拌器 | TR60-2.24-4/12 S | 1 | 台 | 1.检查电机润滑程度，及时添加润滑油 2.检查齿轮箱油位，及时换油 3.检查轴、轴套、轴承是否磨损，如有磨损及时更换 4.检查潜水电机轴、齿轮箱、机械密封、电缆及附件密封性能 5.检查搅拌器轴、叶轮、机座、法兰、螺栓是否紧固 6.故障检查，维修 |
| 四、脱水机房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 卧螺离心脱水机 | 卧螺离心脱水机，型号：LSW450 | 2 | 台 | 1.擦拭机器外部，防止表面锈蚀 2.检查适当调整三角传动带的松紧度，新旧皮带不得混合使用 4.检查定量给两主轴承及螺旋轴承托加润滑油脂，差速器更换润滑油 5.检查检查齿轮箱油位及时换油 6.检查检查差速器、电动机等相关装置是否正常运行，若出现问题及时处理 7.检查转鼓、螺旋、耐磨套等磨损情况，并更换易损件 8.检查并更换破损的减震器，以及橡胶已经鼓起来或有裂痕的减震器，如果任何减震器有损坏，严禁开动离心机 9.检查记录离心机振动情况 10.检查记录主轴承油温，超过75℃时检查油路是否不通或断油、轴承是否损坏 11.检查记录差速器油温，超过70℃时检查差速器油量、负荷是否过大、散热情况、差速器内部轴承或零件是否损坏 12.故障检查，维修 |
| 2 | 离心机固相刀闸阀 |  | 2 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查添加电机、涡轮涡减、丝杆润滑油 3.检查阀板密封，如有损坏及时处理 4.检查闸出口无堵塞，以免影响出泥效率 5.故障检查，维修 |
| 3 | 污泥切割机 | 型号：M-OVAS/S1-2.2/50 | 3 | 台 | 1.检查清理切割机污垢 2.检查检查添加电机、轴承润滑油 3.检查减速机齿轮箱油位，及时换油 4.检查轴承、刀头磨损情况，如有磨损及时更换，避免产生振动 5.检查主轴架机械密封、骨架油封、轴封，如有损坏及时处理 6.检查整机运行是否异响 7.检查切割机内部与出口是否有异物堵塞，如有堵塞需清理 8.故障检查，维修 |
| 4 | 污泥进料螺杆泵 | 污泥进料泵，型号：NM063BY01L06B | 3 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进泥泵整机、数量、管道附件是否紧固无振动、异响 6.检查进/出料口无堵塞 7.故障检查，维修 |
| 5 | 絮凝剂制备装置 | 干粉储料仓.箱体：SUS304；搅拌器（轴和桨叶）/连接紧固件：SUS316；管路.管附件：UPVC；采用PLC全自动控制；连续配制连续使用；具备自动溶解.定量投加.比例调配功能；具备缺料报警.停机功能；电源：380/3/50Hz； | 1 | 台 | 1.检查清洗制备装置外观、罐内、控制箱、液位计探头 2.检查更换喂料机电机、搅拌电机、轴承润滑油 3.检查减速机齿轮箱油位及时更换 4.检查轴承等磨损、密封情况，及时更换 5.检查控制模块是否正常工作，元器件无损坏，接线无松动，按钮、指示灯功能正常 6.检查料斗振动器是否正常工作 7.检查检查下料口、溶解罐内、管路是否堵塞，如有堵塞需清理 8.检查电磁阀、液位计是否正常工作 9.检查整机设备是否紧固 10.故障检查，维修 |
| 6 | 加药螺杆泵 | NM021BY01P05B | 2 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进/出料口无堵塞 6.故障检查，维修 |
| 7 | 冲洗水泵 | Q=20m³/h,H=0.3MPa,N=7.5Kw | 2 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查对轴承加润滑油 3.检查轴承及部件磨损情况，如磨损需及时更换 4.检查机械密封，如损坏及时处理 5.检查电机工作电流是否在工况范围内运行，电源保护是否正常可靠 6.检查管路密封，避免漏水漏气，杜绝水泵在汽蚀状态下长期运行 7.故障检查，维修 |
| 8 | 水平螺旋输送机 | 水平螺旋输送机，型号：LS-280/8.2（水平） | 1 | 台 | 1.检查清理表面污垢，U型槽、进/出口结板污泥 2.检查对减速机轴、连接轴、轴套加润滑油，减速机齿轮换油 3.检查轴承、连接轴、无轴叶片的磨损情况，如有磨损及时更换，避免设备产生振动、异响 4.检查轴套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 6.检查无轴螺旋叶片与U型槽是否同心运行 7.检查紧固件是否松动 8.故障检查，维修 |
| 9 | 倾斜螺旋输送机 | 倾斜螺旋输送机，型号：LS-300/11 | 1 | 台 | 1.检查清理表面污垢 2.检查清理U型槽、进/出口结板污泥防堵塞 3.检查对减速机轴、连接轴、轴套加润滑油 4.检查减速机齿轮换油 5.检查轴承、连接轴、无轴叶片的磨损情况，如有磨损及时更换，避免设备产生振动、异响 6.检查轴套密封情况，如有损坏及时处理 7.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 8.检查无轴螺旋叶片与U型槽是否同心运行 9.检查紧固件是否松动 10.故障检查，维修 |
| 10 | 储泥仓电动刀闸阀 | L800×B350mm | 1 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查添加电机、涡轮减速箱、丝杆润滑油 3.检查阀板密封，如有损坏及时处理 4.检查闸出口无堵塞，以免影响出泥效率 5.故障检查，维修 |
| 11 | 排污泵 | FN-32P | 1 | 台 | 1.检查并对轴承、电机添加润滑机油 2.检查轴、轴套是否磨损，如有磨损及时更换，避免产生异响、振动 3.检查潜水电机、轴、电缆及附件密封，如有损坏及时处理 4.检查泵体、叶轮、是否堵塞 5.故障检查，维修 |
| 12 | 冲洗水箱 | V=10m³ | 1 | 台 | 1.检查清洗水箱表面污垢 2.检查液位计工作是否正常，清理液位计探头污垢 3.检查管道、法兰、螺栓等附件的连接密封性、紧固性，避免漏水漏气 |
| 13 | 储泥仓 | V=40m³ | 1 | 台 | 1.检查清洗仓体、电机、导杆等表面污垢 2.检查清理储泥仓内壁、出料口的结板污泥防止堵塞，影响出泥效果 3.检查对减速机轴、导杆、链条添加润滑油，减速机齿轮换油 4.检查轴承、导杆磨损、轴套密封情况，如有磨损及时更换 5.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 6.检查振动器工作是否正常 7.检查行程开关是否工作正常 8.检查储泥仓承载结构 9.故障检查，维修 |
| 五、其它设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 污泥配电系统 | 进线柜、馈线柜、补偿柜 | 1 | 项 | 1.对配电箱检查除尘，清洁 2.检查检查配电箱内接头是否牢固，保证接线的可靠性 3.检查相关开关的动作是否正常 4.检查对接线端子的发热情况进行，保证接线端子无虚接的情况 5.故障检查，维修 |
| 2 | 污泥PLC控制系统 | 施耐德 | 1 | 项 | 1.检查对PLC柜除尘，清洁 2.检查元器件接线是否松动，电缆接头是否发黑 3.检查对软件进行维护 4.检查及更换UPS电池 5.故障检查，维修 |
| 3 | 设备就地控制系统 | 就地控制箱 | 1 | 项 | 1.紧固螺丝及元器件，以防接触不良 2.除尘清灰处理，避免短路 3.检查元器件有无损坏变色，如果有需及时更换，避免故障 4.故障检查，维修 |
| 4 | 管道、阀门 | 污泥脱水系统配套管道和阀门 | 1 | 项 | 1.检查清理管道、阀门、法兰表面污垢 2.检查手动阀、电动阀的涡轮涡减部件及添加润滑油 3.检查管道、阀门、法兰等附件的密封性性能，避免泄漏 4.检查阀门的开关功能是否正常 5.故障检查，维修 |
| 5 | 检测仪器仪表 | 流量计、液位计、泥位计 | 1 | 项 | 1.检查清理仪器仪表的表面污垢 2.检查参数设置，显示是否正常 3.故障检查，维修 |

5. 应急或故障维护

维护保养是常规工作，应急和故障维护和抢修是项目的安全保障。

（1）全天候24小时接收技术咨询和服务；

（2）当项目出现服务技术要求内的问题或者故障并通知后，维保人员需2小时内赶到现场处理问题。现场解决不了的问题，要跟甲方详细明确的解释，并给出解决的方案及时间。

五、服务质量考核

1. 委托项目维护期间，甲方将在服务月的次月10日前对项目维护服务质量进行考核评分。

2. 考核评分满分为100分，考核评分分数在80分或以上的，甲方全额支付当月维保服务费；考核评分分数低于80分、达到 60 分时，甲方按所得分数与满分的百分比计算当月的维保服务费。考核评分分数低于60分时，甲方无需支付该月的全部维保服务费，且甲方有权解除本合同。

3. 考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 |  | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对维护保养设备巡查，扣20分； 2.未按维护保养设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项。 |  | 20分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对维护保养设备维护，扣20分； 2.未按维护保养设备维护周期要求完成维护，扣5分/项。 |  | 20分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对维护保养设备检修，扣5分/次。 2.解决不了的问题，又不能给出具体的解决方案和时间的，扣10分/次。 3.500元以内乙方提供的配件没能按照甲方要求及时提供的，扣5分/次。 4.维修质量不能满足生产需求的，扣5分/次。 |  | 30分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | 1.未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； 2.维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/项； 3.每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； 4.巡查、保养记录出现造假的情况，扣10分/项。 |  | 10分 |  |  |
| 55 | 安全作业 | 1.巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣5分/次。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | 1.未主动与甲方沟通了解电力设备情况，扣1分/次； 2.未检查甲方提出异常情况的问题，扣5分/次。 |  | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 (满分100分) |  |  | 合计得分不低于80分，服务评价：优秀 □合计得分低于80分，达到60分的，服务评价：及格 □合计得分低于60分，服务评价；不及格 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  |  | 部门负责人： |  |  |  |

六、价款要求

(1) 本项目费用包括但不限于巡查维护所需的人工费用、耗材费用、工具费用、交通费用、车辆管理费用、税费以及其他相关费用。

(2) 项目维护费用由甲方根据维护实际服务费用和每月的服务质量月度考核情况按季支付。乙方在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税普通发票，经甲方审核无误后30个自然日内支付服务费。乙方提交资料不符合采购人要求的，甲方付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的 发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

# 第三章 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司     分公司

维护保养服务合同

甲方：东莞市水务集团供水有限公司   分公司

乙方：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律的规定，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

- 一、维护保养服务概括

- （一）服务范围：

- （二）服务内容：

二、维护保养服务期限

- 本项目服务期限：暂定    个月（自合同签订之日起算）。服务期限满后，经双方协商一致，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长服务资格期限，延长的服务资格期限原则上不超过三个月。在服务期限内，甲方提前1个月告知乙方后即可终止租用，无需承担任何责任。

三、合同总金额与付款方式

- （一）本服务合同总金额暂定（含税）为：¥   （大写人民币       元），实际金额按实结算。最终支付的总金额不超过¥          。在本合同履行过程中，合同价格不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

- （二）本项目费用包括但不限于维护保养服务期间所需的维护费用、保养费用、技术指导费用、培训费用、咨询费用、养护仪器设备工具费用、办公用品费用、人工费用、耗材费用、工具费用、交通费用、车辆管理费用、税费以及完成维护保养需求全部工作的全部费用（合同包含的所有风险、责任等费用）。

- （三）维护保养服务费用按     （月/季/年）支付，根据维护保养实际服务费用乘以每    （月/季/年）度的服务质量考核情况得出。

- （四）乙方在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税普通发票，经甲方审核无误后30个自然日内支付服务费。乙方提交资料不符合甲方要求的，甲方付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合法律规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

- 乙方请款需提供的资料包括但不限于：

- 1.请款报告；

- 2.请款时乙方应提供请款期内的维护保养服务明细表；

- 3.合同约定的由乙方负责采购的设备、配件单据；

- 4.考核评分表；

- 5.增值税普通发票正本1份。

- 四、维护保养服务要求

（一）维护保养服务执行标准包括但不限于：         国家及相关技术规范、规程和标准(注：如有更新，则以最新版本为准)。

（二）在合同期内，甲方有可能更换、大修或少量新增维护保养设备，更换、大修及新增后的设备仍然属于服务范围，无论各类设备设施的规格型号是否变化、数量是否增加，均不再增加额外维护保养费用。

（三）对出现的设备故障，由乙方编制维修方案和费用预算，单次维修费用价格在       元(含)以下的设备、配件由乙方负责提供及更换，并承诺对其先行备货（设备、配件质量必须符合国家标准或者行业标准）；单次维修费用价格在       元以上的设备、配件（不含大型设备）由甲方负责提供并由乙方免人工费安装调试，或经甲方审核同意后由乙方采购并免人工费安装调试。乙方对于乙方负责采购安装的设备、配件应提供不少于一年的免费质保服务。

（四）乙方提供     小时抢修响应服务，设置报障电话，发生设备故障时，乙方应在接到报修通知    小时内派员到达现场进行故障处理和维修。抢修人员必须配备相应检测仪器设备和充足的零配件，确保抢修工作能及时开展，最大程度缩短抢修时间，使设备快速恢复正常运行。

- （五）非正常损坏而导致维护保养设备需要维修或更换零件，乙方应及时通知甲方，提出对该项目的维修期限和报价清单，经甲方书面同意后实施。乙方拆除的设备和配件，必须交甲方按规定统一处置，不得擅自处理。

- （六）乙方工作人员对维护保养设备进行维修保养时，必须事先通知甲方并获得同意。设备维修、保养工作期间，乙方必须在操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语，服从甲方人员的现场管理。

- （七）乙方从业人员必须持有符合本项维护保养作业人员资格证书，并向甲方提供以备存档，若发生人员变更，需及时书面通知甲方。

- （八）乙方投入本项目的所有人员（含管理人员及作业人员等）的一切费用均包含在合同总价内，乙方需向甲方提供为维护保养作业人员购买的相关工作保险证明。乙方必须按国家相关劳动法律法规及政策规定，按时足额支付上述人员的工资、津贴、保险等各项费用，并按照法律规定购买社保。上述人员若发生与乙方的劳动争议均由乙方承担，甲方无连带关系和责任。

- （九）乙方维护人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

- （十）乙方人员导致甲方或第三方遭受损失的，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。后果严重的，甲方有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。

- （十一）乙方应及时向甲方反馈维护保养设备的问题和安全隐患问题，并向甲方提出建议和处理方案，以保证甲方设备稳定运行。

- （十二）乙方自行解决材料堆放场所。

- （十三）乙方必须自行配备车辆，必要的测量仪器等基本专业设备和维护保养工具。

- （十四）乙方每次巡查、维护、维修设备后，需做好相关记录，并整理好每月的所有记录资料，及时提交给甲方。

五、双方的权利与义务

- （一）甲方权利义务

- 1.甲方需为乙方提供工作方便，办理乙方出入厂手续，明确与乙方联系的设备负责人，并将姓名、联系电话告知乙方，如有人员发生变动，应及时通知乙方。

- 2.甲方按合同约定及时向乙方支付合同价款。

- 3.甲方有权对乙方维护检修工作进度、质量的监督检查。

- 4.甲方发现设备故障或隐患时应迅速通知乙方进行维护检修。

- 5.甲方有权对乙方项目实施人员所需的资格及资质要求进行查验，并要求实施人员遵守甲方公司管理制度及项目管理要求的权利。对于甲方认为项目实施人员资质或技术水平不能达到要求的，可要求乙方更换相应人员。同时，未经甲方同意，乙方不得擅自变更项目服务人员，否则应当承担相应的违约责任。

- 6.甲方向乙方提供有关设备技术资料，甲方有权要求乙方对受试设备图纸及相关技术资料信息予以保密。

（二）乙方权利和义务

- 1.乙方应做好设备（系统）维护检修的安全工作，因乙方维护不当而造成损坏，乙方应当负责维修、更换，维修、更换设备所需费用由乙方负责（不可抗拒的自然因素除外）。

- 2.乙方发现设备（系统）隐患应及时向甲方书面提出切实合理的整改意见并详细说明。

- 3.乙方必须遵守劳动法律规定，为乙方工作人员购买社会保险、及时支付劳动报酬等，并且严禁使用未成年人员；乙方所指派的人员与甲方不存在劳动或雇佣关系，如该人员与甲方发生用人或用工纠纷的，乙方应主动进行权利的释明并承担由此而产生的一切责任。

- 4.设备维护保养服务一般要提前一天申请，在甲方的工作时间内进行，若有特殊情况（如：设备发生故障需要应急处理等），则维护保养服务不受时间限制，即乙方对甲方维护保养设备提供合同期内，24小时全天候应急处理服务，且不另行计费。

- 5.若乙方不能在本合同约定的期限内响应服务、维护维修、排除故障并使设备恢复工作，甲方有权自行或另行委托有资质的其他单位提供相应服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 6.乙方应为甲方建立服务范围内设备的台账资料，包括但不限于相关图纸、更新设备信息等，服务期满应将设备台账资料移交甲方。

7.乙方不得将本合同转包或分包给任何第三方，否则甲方有权单方面解除合同，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

六、安全责任

- （一）乙方应要求其工作人员在工作中严格执行相关安全工作规程和甲方颁布的安全、文明生产规定的有关要求。工作中非因甲方原因造成的人身或财产损失均由乙方承担。

- （二）乙方应对其人员的安全及相关行为负完全责任，并对其人员提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，上述责任及费用与甲方无关，甲方无需承担任何责任及费用。

- 乙方应对工作人员身体健康、精神状况全面了解、掌握，不适应现场安全工作要求的不准参与维护保养工作。

- 乙方负责人（安全工作第一责任人）对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，如因迟延报告导致更大损害范围、程度的安全事故发生，由乙方承担相应责任。

七、服务质量考核

（一）委托维护保养期间，甲方将每   （月/季/年）对维护保养服务质量进行考核评分。

（二）考核评分满分为100分，考核评分分数在80分或以上的，甲方全额支付当   （月/季/年）维护保养服务费；考核评分分数低于80分达到60分时，甲方按所得分数与满分的百分比计算当   （月/季/年）的维护保养服务费。考核评分分数低于60分时，甲方无需支付该   （月/季/年）的全部维护保养服务费，且甲方有权解除本合同。

- 八、违约责任及索赔

- （一）乙方必须按期按质按量完成本合同约定的维护保养工作，如未按期完成工作或质量未达到本合同的要求，甲方有权责令乙方限期整改并拒绝付款，直至乙方的工作符合本合同要求；责令整改后仍不整改或整改后仍不符合合同要求的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款   %的违约金。

- （二）若乙方未能按期完成本合同项下的维护保养工作，每逾期   日，须向甲方支付合同总价   %的逾期违约金，逾期超    日，甲方有权单方终止合同，乙方应向甲方支付合同总价款   %的违约金。

- 若因乙方原因造成合同终止的，乙方须向甲方支

- 付合同总价款20%的违约金。

- （四）如因乙方维护保养过程中出现操作错误，造成甲方设备的损坏和生产损失的，乙方应承担由此带来的一切经济损失，且乙方须负责把甲方设备维修完好或者照价赔偿给甲方。

- （五）如乙方在维护保养工作中由于技术能力的原因无法继续进行维护保养和维修改造工作，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款   %的违约金。

- （六）乙方在接到甲方报修通知后未能按照约定及时

- 赶到现场处理解决故障，按照第八条第（二）款处理，给甲方造成损失和不良影响，乙方承担全部责任并赔偿由此产生的一切经济损失。

- （七）合同期内，乙方如违反下列条款之一的，甲方有权立即终止合同，且乙方须向甲方支付合同总价款   %的违约金：

- 1.应急抢修服务响应时间，三次不能达到合同要求；

- 2.实施保养维护时违反操作安全规程，玩忽职守，造成事故或设备损坏的；

- 3.采取欺瞒手段，欺骗甲方更换设备；

- 4.采购的设备（配件）以次充好、属于不合格产品的；

- 5.乙方人员出现违法、违纪、违规行为，给甲方造成损失的。

- 九、合同的变更、修改、中止和终止

- （一）本合同一经生效，任何一方均可以对合同内容以

- 书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，由双方代表签字、盖章后方可生效。合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

- 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为，甲方将书面通知乙方，乙方在收到通知后二十天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在二十天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

- 如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应

- 向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

- 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解

- 体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

- 十、争端的解决及通知送达

- （一）执行本合同发生争议，当事人双方应协商解决。

- 若协商不能解决，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 协议双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

- 十一、合同份数及效力

- （一）合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

- （二）本合同经双方签字并盖公章后生效。

十二、合同附件

附件1.安全生产管理协议

附件2.考核评分表

附件3.制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备委托巡查维护项目需求书

（以下无正文内容）

甲方名称（盖章）：           乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                乙方法定代表人：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司

合同签订时间：    年   月   日

- 附件1：安全生产管理协议

- 附件2：考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 |  | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对维护保养设备巡查，扣20分； 2.未按维护保养设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项。 |  | 20分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对维护保养设备维护，扣20分； 2.未按维护保养设备维护周期要求完成维护，扣5分/项。 |  | 20分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对维护保养设备检修，扣5分/次。 2.解决不了的问题，又不能给出具体的解决方案和时间的，扣10分/次。 3.500元以内乙方提供的配件没能按照甲方要求及时提供的，扣5分/次。 4.维修质量不能满足生产需求的，扣5分/次。 |  | 30分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | 1.未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； 2.维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/项； 3.每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； 4.巡查、保养记录出现造假的情况，扣10分/项。 |  | 10分 |  |  |
| 55 | 安全作业 | 1.巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣5分/次。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | 1.未主动与甲方沟通了解电力设备情况，扣1分/次； 2.未检查甲方提出异常情况的问题，扣5分/次。 |  | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 (满分100分) |  |  | 合计得分不低于80分，服务评价：优秀 □合计得分低于80分，达到60分的，服务评价：及格 □合计得分低于60分，服务评价；不及格 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  |  | 部门负责人： |  |  |  |

- 附件3：制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备委托巡查维护项目需求书

一、项目概况

1. 项目名称：塘厦凤凰水厂排泥水污泥脱水系统设备委托巡查维护项目

2. 项目地点：东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号

3. 服务期：2025年10月9日至2026年10月8日

4.项目预算：22.8万元

二、服务范围

本项目主要是由代维单位对塘厦凤凰水厂整套排泥脱水系统，包括泥水调节池设备、水力循环澄清池设备、浓缩泥储池设备、脱水机房设备等设备进行巡检、维护、保养，保证排泥脱水系统的正常运行。

三、项目总体要求

1. 控制柜维护：PLC 模块工作情况巡查；I/O 接点清污与紧固；插件接口的清污与紧固；柜内电子元器件的巡查；柜体接地、散热情况及故障处理。

2. 在合同期内，采购人有可能更换或少量新增排泥水污泥脱水系统设备、检测仪器仪表等设备等仍然属于本合同设备巡查维护服务范围内，并根据工艺条件及甲方要求，乙方维保单位要及时的进行程序更新和完善，配合甲方把排泥水污泥脱水系统程序更改及修正，达到甲方自控要求，同时 做好相关自控监测维保工作。

3. 泥水调节池设备、水力循环澄清池设备、浓缩泥储池设备、脱水机房设 备系统维护：定期检查设备，定期排污清洗，更换系统配件及故障处理（每月至少两次，配件由甲方提供）。

4. 每月进行至少两次（在甲方工作时间内，如遇节假日可向后延期，但必须当月完成）对排泥水污泥脱水系统和相关设备进行检查维护，及时发现问题解决问题。维护单经甲方技术人员确认，并做好记录。

5. 代维单位应定期提供包括但不限于巡检维修记录、现场作业（巡检、维护等）的水印照片（电子版）等给甲方，以便甲方存档查阅。

6.当凤凰水厂排泥水污泥脱水系统出现维护保养要求内的问题或者故障并通知后，维保人员需2小时内赶到现场处理问题。现场解决不了的问题，要跟甲方详细明确的解释，并给出解决的方案及时间。

7. 对凤凰水厂排泥水污泥脱水系统内自动控制系统未经甲方同意不得私自设置密码，相关密码和程序授权要移交给甲方指定业务人员，未经授权不得随意更改，对甲方相关业务人员进行相关内容技术培训，确保甲方相关业务人员熟练所有自动控制系统的操作及日常运行维护。

8. 本项目所用的所有材料、设备等(以下统称项目材料)原则上由甲方采购，若甲方提出由乙方采购，项目材料须符合国家标准(没有国家标准的须符合行业标准)并能完全满足本合同项目的实际需要。主要项目材料在在使用前应征得甲方同意。由于乙方采购项目材料的质量原因而引发的一切责任和损失均由乙方承担。

9. 每次维护更换零配件材料费用合计在500元人民币以下，乙方不再收取材料费。

10. 总价包含人工费、安全措施费、税金、保险及陪训等费用。

四、维保服务总体要求

1.服务单位需从事过排泥水脱水系统维护工作和卧式离心脱水机维修经验。

3.维护前系统检测

排泥水污泥脱水自控系统维护开始后需对凤凰水厂排泥水污泥脱水系统全方面进行整理、分析，以保证系统的正常、稳定运行。

（1）设备资产的统计和运行工况登记；

（2）故障、老旧或故障频发设备检测和建议；

（3）备品备件统计和建议；

（4）水厂排泥水污泥脱水系统运行和关联情况登记，协调各方情况和工作界面。

4. 维护保养内容

| 一、泥水调节池设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 排泥潜污泵 | 排泥潜污泵型号：100wq165-39-30-z | 2 | 台 | 1.检查电机润滑程度及时添加润滑油，检查轴承是否工作正常、是否需更换 2.检查轴、轴套、叶轮是否磨损，如有磨损需更换 3.检查潜水泵电机、轴、电缆及附件密封性能如有损坏及时处理 4.检查泵体、叶轮是否有堵塞，及时清除 5.检查泵与导杆活动是否起吊无卡机，牵引钢丝是否损坏并及时处理 6.故障检查，维修 |
| 2 | 推进式搅拌器 | 潜水搅拌机，QJB7.5/12-62 0/3-480 | 3 | 台 | 1.检查电机润滑程度，及时添加润滑油 2.检查齿轮箱油位，及时换油 3.检查轴、轴套、轴承是否磨损，如有磨损及时更换 4.检查潜水电机轴、齿轮箱、机械密封、电缆及附件密封性能 5.检查搅拌器轴、叶轮、机座、法兰、螺栓是否紧固 6.故障检查，维修 |
| 二、水力循环澄清池设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 排泥螺杆泵 | 型号：NM053BY01L06B | 2 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进/出料口无堵塞 6.故障检查，维修 |
| 三、浓缩泥储池设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 推进式搅拌器 | TR60-2.24-4/12 S | 1 | 台 | 1.检查电机润滑程度，及时添加润滑油 2.检查齿轮箱油位，及时换油 3.检查轴、轴套、轴承是否磨损，如有磨损及时更换 4.检查潜水电机轴、齿轮箱、机械密封、电缆及附件密封性能 5.检查搅拌器轴、叶轮、机座、法兰、螺栓是否紧固 6.故障检查，维修 |
| 四、脱水机房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 卧螺离心脱水机 | 卧螺离心脱水机，型号：LSW450 | 2 | 台 | 1.擦拭机器外部，防止表面锈蚀 2.检查适当调整三角传动带的松紧度，新旧皮带不得混合使用 4.检查定量给两主轴承及螺旋轴承托加润滑油脂，差速器更换润滑油 5.检查检查齿轮箱油位及时换油 6.检查检查差速器、电动机等相关装置是否正常运行，若出现问题及时处理 7.检查转鼓、螺旋、耐磨套等磨损情况，并更换易损件 8.检查并更换破损的减震器，以及橡胶已经鼓起来或有裂痕的减震器，如果任何减震器有损坏，严禁开动离心机 9.检查记录离心机振动情况 10.检查记录主轴承油温，超过75℃时检查油路是否不通或断油、轴承是否损坏 11.检查记录差速器油温，超过70℃时检查差速器油量、负荷是否过大、散热情况、差速器内部轴承或零件是否损坏 12.故障检查，维修 |
| 2 | 离心机固相刀闸阀 |  | 2 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查添加电机、涡轮涡减、丝杆润滑油 3.检查阀板密封，如有损坏及时处理 4.检查闸出口无堵塞，以免影响出泥效率 5.故障检查，维修 |
| 3 | 污泥切割机 | 型号：M-OVAS/S1-2.2/50 | 3 | 台 | 1.检查清理切割机污垢 2.检查检查添加电机、轴承润滑油 3.检查减速机齿轮箱油位，及时换油 4.检查轴承、刀头磨损情况，如有磨损及时更换，避免产生振动 5.检查主轴架机械密封、骨架油封、轴封，如有损坏及时处理 6.检查整机运行是否异响 7.检查切割机内部与出口是否有异物堵塞，如有堵塞需清理 8.故障检查，维修 |
| 4 | 污泥进料螺杆泵 | 污泥进料泵，型号：NM063BY01L06B | 3 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进泥泵整机、数量、管道附件是否紧固无振动、异响 6.检查进/出料口无堵塞 7.故障检查，维修 |
| 5 | 絮凝剂制备装置 | 干粉储料仓.箱体：SUS304；搅拌器（轴和桨叶）/连接紧固件：SUS316；管路.管附件：UPVC；采用PLC全自动控制；连续配制连续使用；具备自动溶解.定量投加.比例调配功能；具备缺料报警.停机功能；电源：380/3/50Hz； | 1 | 台 | 1.检查清洗制备装置外观、罐内、控制箱、液位计探头 2.检查更换喂料机电机、搅拌电机、轴承润滑油 3.检查减速机齿轮箱油位及时更换 4.检查轴承等磨损、密封情况，及时更换 5.检查控制模块是否正常工作，元器件无损坏，接线无松动，按钮、指示灯功能正常 6.检查料斗振动器是否正常工作 7.检查检查下料口、溶解罐内、管路是否堵塞，如有堵塞需清理 8.检查电磁阀、液位计是否正常工作 9.检查整机设备是否紧固 10.故障检查，维修 |
| 6 | 加药螺杆泵 | NM021BY01P05B | 2 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进/出料口无堵塞 6.故障检查，维修 |
| 7 | 冲洗水泵 | Q=20m³/h,H=0.3MPa,N=7.5Kw | 2 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查对轴承加润滑油 3.检查轴承及部件磨损情况，如磨损需及时更换 4.检查机械密封，如损坏及时处理 5.检查电机工作电流是否在工况范围内运行，电源保护是否正常可靠 6.检查管路密封，避免漏水漏气，杜绝水泵在汽蚀状态下长期运行 7.故障检查，维修 |
| 8 | 水平螺旋输送机 | 水平螺旋输送机，型号：LS-280/8.2（水平） | 1 | 台 | 1.检查清理表面污垢，U型槽、进/出口结板污泥 2.检查对减速机轴、连接轴、轴套加润滑油，减速机齿轮换油 3.检查轴承、连接轴、无轴叶片的磨损情况，如有磨损及时更换，避免设备产生振动、异响 4.检查轴套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 6.检查无轴螺旋叶片与U型槽是否同心运行 7.检查紧固件是否松动 8.故障检查，维修 |
| 9 | 倾斜螺旋输送机 | 倾斜螺旋输送机，型号：LS-300/11 | 1 | 台 | 1.检查清理表面污垢 2.检查清理U型槽、进/出口结板污泥防堵塞 3.检查对减速机轴、连接轴、轴套加润滑油 4.检查减速机齿轮换油 5.检查轴承、连接轴、无轴叶片的磨损情况，如有磨损及时更换，避免设备产生振动、异响 6.检查轴套密封情况，如有损坏及时处理 7.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 8.检查无轴螺旋叶片与U型槽是否同心运行 9.检查紧固件是否松动 10.故障检查，维修 |
| 10 | 储泥仓电动刀闸阀 | L800×B350mm | 1 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查添加电机、涡轮减速箱、丝杆润滑油 3.检查阀板密封，如有损坏及时处理 4.检查闸出口无堵塞，以免影响出泥效率 5.故障检查，维修 |
| 11 | 排污泵 | FN-32P | 1 | 台 | 1.检查并对轴承、电机添加润滑机油 2.检查轴、轴套是否磨损，如有磨损及时更换，避免产生异响、振动 3.检查潜水电机、轴、电缆及附件密封，如有损坏及时处理 4.检查泵体、叶轮、是否堵塞 5.故障检查，维修 |
| 12 | 冲洗水箱 | V=10m³ | 1 | 台 | 1.检查清洗水箱表面污垢 2.检查液位计工作是否正常，清理液位计探头污垢 3.检查管道、法兰、螺栓等附件的连接密封性、紧固性，避免漏水漏气 |
| 13 | 储泥仓 | V=40m³ | 1 | 台 | 1.检查清洗仓体、电机、导杆等表面污垢 2.检查清理储泥仓内壁、出料口的结板污泥防止堵塞，影响出泥效果 3.检查对减速机轴、导杆、链条添加润滑油，减速机齿轮换油 4.检查轴承、导杆磨损、轴套密封情况，如有磨损及时更换 5.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 6.检查振动器工作是否正常 7.检查行程开关是否工作正常 8.检查储泥仓承载结构 9.故障检查，维修 |
| 五、其它设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 维护保养内容 |
| 1 | 污泥配电系统 | 进线柜、馈线柜、补偿柜 | 1 | 项 | 1.对配电箱检查除尘，清洁 2.检查检查配电箱内接头是否牢固，保证接线的可靠性 3.检查相关开关的动作是否正常 4.检查对接线端子的发热情况进行，保证接线端子无虚接的情况 5.故障检查，维修 |
| 2 | 污泥PLC控制系统 | 施耐德 | 1 | 项 | 1.检查对PLC柜除尘，清洁 2.检查元器件接线是否松动，电缆接头是否发黑 3.检查对软件进行维护 4.检查及更换UPS电池 5.故障检查，维修 |
| 3 | 设备就地控制系统 | 就地控制箱 | 1 | 项 | 1.紧固螺丝及元器件，以防接触不良 2.除尘清灰处理，避免短路 3.检查元器件有无损坏变色，如果有需及时更换，避免故障 4.故障检查，维修 |
| 4 | 管道、阀门 | 污泥脱水系统配套管道和阀门 | 1 | 项 | 1.检查清理管道、阀门、法兰表面污垢 2.检查手动阀、电动阀的涡轮涡减部件及添加润滑油 3.检查管道、阀门、法兰等附件的密封性性能，避免泄漏 4.检查阀门的开关功能是否正常 5.故障检查，维修 |
| 5 | 检测仪器仪表 | 流量计、液位计、泥位计 | 1 | 项 | 1.检查清理仪器仪表的表面污垢 2.检查参数设置，显示是否正常 3.故障检查，维修 |

5. 应急或故障维护

维护保养是常规工作，应急和故障维护和抢修是项目的安全保障。

（1）全天候24小时接收技术咨询和服务；

（2）当项目出现服务技术要求内的问题或者故障并通知后，维保人员需2小时内赶到现场处理问题。现场解决不了的问题，要跟甲方详细明确的解释，并给出解决的方案及时间。

五、服务质量考核

1. 委托项目维护期间，甲方将在服务月的次月10日前对项目维护服务质量进行考核评分。

2. 考核评分满分为100分，考核评分分数在80分或以上的，甲方全额支付当月维保服务费；考核评分分数低于80分、达到 60 分时，甲方按所得分数与满分的百分比计算当月的维保服务费。考核评分分数低于60分时，甲方无需支付该月的全部维保服务费，且甲方有权解除本合同。

3. 考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 |  | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对维护保养设备巡查，扣20分； 2.未按维护保养设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项。 |  | 20分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对维护保养设备维护，扣20分； 2.未按维护保养设备维护周期要求完成维护，扣5分/项。 |  | 20分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对维护保养设备检修，扣5分/次。 2.解决不了的问题，又不能给出具体的解决方案和时间的，扣10分/次。 3.500元以内乙方提供的配件没能按照甲方要求及时提供的，扣5分/次。 4.维修质量不能满足生产需求的，扣5分/次。 |  | 30分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | 1.未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； 2.维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/项； 3.每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； 4.巡查、保养记录出现造假的情况，扣10分/项。 |  | 10分 |  |  |
| 55 | 安全作业 | 1.巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣5分/次。 |  | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | 1.未主动与甲方沟通了解电力设备情况，扣1分/次； 2.未检查甲方提出异常情况的问题，扣5分/次。 |  | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 (满分100分) |  |  | 合计得分不低于80分，服务评价：优秀 □合计得分低于80分，达到60分的，服务评价：及格 □合计得分低于60分，服务评价；不及格 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  |  | 部门负责人： |  |  |  |

六、价款要求

(1) 本项目费用包括但不限于巡查维护所需的人工费用、耗材费用、工具费用、交通费用、车辆管理费用、税费以及其他相关费用。

(2) 项目维护费用由甲方根据维护实际服务费用和每月的服务质量月度考核情况按季支付。乙方在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税普通发票，经甲方审核无误后30个自然日内支付服务费。乙方提交资料不符合采购人要求的，甲方付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的 发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；

4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项排泥水脱水系统维护和卧式离心脱水机维修的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：排泥水脱水系统维护和卧式离心脱水机维修；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备维护保养项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥228,000,00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

| 项目名称 |  |  | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备维护保养项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体需求 |  |  | 1、服务期：12个月； 2、具体需求见“第二章 用户需求”及“第三章 合同条款”。 |  |  |  |  |  |
| 一、泥水调节池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 维护保养内容 | 每月综合单价 （元/台/月，含税） | 每月费用小计 （元/月，含税） |
| 1 | 排泥潜污泵 | 排泥潜污泵型号：100wq165-39-30-z |  | 2 | 台 | 1.检查电机润滑程度及时添加润滑油，检查轴承是否工作正常、是否需更换 2.检查轴、轴套、叶轮是否磨损，如有磨损需更换 3.检查潜水泵电机、轴、电缆及附件密封性能如有损坏及时处理 4.检查泵体、叶轮是否有堵塞，及时清除 5.检查泵与导杆活动是否起吊无卡机，牵引钢丝是否损坏并及时处理 6.故障检查，维修 |  |  |
| 2 | 推进式搅拌器 | 潜水搅拌机，QJB7.5/12-62 0/3-480 |  | 3 | 台 | 1.检查电机润滑程度，及时添加润滑油 2.检查齿轮箱油位，及时换油 3.检查轴、轴套、轴承是否磨损，如有磨损及时更换 4.检查潜水电机轴、齿轮箱、机械密封、电缆及附件密封性能 5.检查搅拌器轴、叶轮、机座、法兰、螺栓是否紧固 6.故障检查，维修 |  |  |
| 二、水力循环澄清池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 维护保养内容 | 每月综合单价 （元/台/月，含税） | 每月费用小计 （元/月，含税） |
| 1 | 排泥螺杆泵 | 型号：NM053BY01L06B |  | 2 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进/出料口无堵塞 6.故障检查，维修 |  |  |
| 三、浓缩泥储池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 维护保养内容 | 每月综合单价 （元/台/月，含税） | 每月费用小计 （元/月，含税） |
| 1 | 推进式搅拌器 | TR60-2.24-4/12 S |  | 1 | 台 | 1.检查电机润滑程度，及时添加润滑油 2.检查齿轮箱油位，及时换油 3.检查轴、轴套、轴承是否磨损，如有磨损及时更换 4.检查潜水电机轴、齿轮箱、机械密封、电缆及附件密封性能 5.检查搅拌器轴、叶轮、机座、法兰、螺栓是否紧固 6.故障检查，维修 |  |  |
| 四、脱水机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 维护保养内容 | 每月综合单价 （元/台/月，含税） | 每月费用小计 （元/月，含税） |
| 1 | 卧螺离心脱水机 | 卧螺离心脱水机，型号：LSW450 |  | 2 | 台 | 1.擦拭机器外部，防止表面锈蚀 2.检查适当调整三角传动带的松紧度，新旧皮带不得混合使用 4.检查定量给两主轴承及螺旋轴承托加润滑油脂，差速器更换润滑油 5.检查检查齿轮箱油位及时换油 6.检查检查差速器、电动机等相关装置是否正常运行，若出现问题及时处理 7.检查转鼓、螺旋、耐磨套等磨损情况，并更换易损件 8.检查并更换破损的减震器，以及橡胶已经鼓起来或有裂痕的减震器，如果任何减震器有损坏，严禁开动离心机 9.检查记录离心机振动情况 10.检查记录主轴承油温，超过75℃时检查油路是否不通或断油、轴承是否损坏 11.检查记录差速器油温，超过70℃时检查差速器油量、负荷是否过大、散热情况、差速器内部轴承或零件是否损坏 12.故障检查，维修 |  |  |
| 2 | 离心机固相刀闸阀 |  |  | 2 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查添加电机、涡轮涡减、丝杆润滑油 3.检查阀板密封，如有损坏及时处理 4.检查闸出口无堵塞，以免影响出泥效率 5.故障检查，维修 |  |  |
| 3 | 污泥切割机 | 型号：M-OVAS/S1-2.2/50 |  | 3 | 台 | 1.检查清理切割机污垢 2.检查检查添加电机、轴承润滑油 3.检查减速机齿轮箱油位，及时换油 4.检查轴承、刀头磨损情况，如有磨损及时更换，避免产生振动 5.检查主轴架机械密封、骨架油封、轴封，如有损坏及时处理 6.检查整机运行是否异响 7.检查切割机内部与出口是否有异物堵塞，如有堵塞需清理 8.故障检查，维修 |  |  |
| 4 | 污泥进料螺杆泵 | 污泥进料泵，型号：NM063BY01L06B |  | 3 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进泥泵整机、数量、管道附件是否紧固无振动、异响 6.检查进/出料口无堵塞 7.故障检查，维修 |  |  |
| 5 | 絮凝剂制备装置 | 干粉储料仓.箱体：SUS304；搅拌器（轴和桨叶）/连接紧固件：SUS316；管路.管附件：UPVC；采用PLC全自动控制；连续配制连续使用；具备自动溶解.定量投加.比例调配功能；具备缺料报警.停机功能；电源：380/3/50Hz； |  | 1 | 台 | 1.检查清洗制备装置外观、罐内、控制箱、液位计探头 2.检查更换喂料机电机、搅拌电机、轴承润滑油 3.检查减速机齿轮箱油位及时更换 4.检查轴承等磨损、密封情况，及时更换 5.检查控制模块是否正常工作，元器件无损坏，接线无松动，按钮、指示灯功能正常 6.检查料斗振动器是否正常工作 7.检查检查下料口、溶解罐内、管路是否堵塞，如有堵塞需清理 8.检查电磁阀、液位计是否正常工作 9.检查整机设备是否紧固 10.故障检查，维修 |  |  |
| 6 | 加药螺杆泵 | NM021BY01P05B |  | 2 | 台 | 1.检查清理泵体污垢 2.检查更换电机、传动轴链、变频风扇润滑油 3.检查转子、定子、轴承磨损程度，如有损坏及时更换 4.检查轴封套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查进/出料口无堵塞 6.故障检查，维修 |  |  |
| 7 | 冲洗水泵 | Q=20m³/h,H=0.3MPa,N=7.5Kw |  | 2 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查对轴承加润滑油 3.检查轴承及部件磨损情况，如磨损需及时更换 4.检查机械密封，如损坏及时处理 5.检查电机工作电流是否在工况范围内运行，电源保护是否正常可靠 6.检查管路密封，避免漏水漏气，杜绝水泵在汽蚀状态下长期运行 7.故障检查，维修 |  |  |
| 8 | 水平螺旋输送机 | 水平螺旋输送机，型号：LS-280/8.2（水平） |  | 1 | 台 | 1.检查清理表面污垢，U型槽、进/出口结板污泥 2.检查对减速机轴、连接轴、轴套加润滑油，减速机齿轮换油 3.检查轴承、连接轴、无轴叶片的磨损情况，如有磨损及时更换，避免设备产生振动、异响 4.检查轴套密封情况，如有损坏及时处理 5.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 6.检查无轴螺旋叶片与U型槽是否同心运行 7.检查紧固件是否松动 8.故障检查，维修 |  |  |
| 9 | 倾斜螺旋输送机 | 倾斜螺旋输送机，型号：LS-300/11 |  | 1 | 台 | 1.检查清理表面污垢 2.检查清理U型槽、进/出口结板污泥防堵塞 3.检查对减速机轴、连接轴、轴套加润滑油 4.检查减速机齿轮换油 5.检查轴承、连接轴、无轴叶片的磨损情况，如有磨损及时更换，避免设备产生振动、异响 6.检查轴套密封情况，如有损坏及时处理 7.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 8.检查无轴螺旋叶片与U型槽是否同心运行 9.检查紧固件是否松动 10.故障检查，维修 |  |  |
| 10 | 储泥仓电动刀闸阀 | L800×B350mm |  | 1 | 台 | 1.检查清洗表面污垢 2.检查添加电机、涡轮减速箱、丝杆润滑油 3.检查阀板密封，如有损坏及时处理 4.检查闸出口无堵塞，以免影响出泥效率 5.故障检查，维修 |  |  |
| 11 | 排污泵 | FN-32P |  | 1 | 台 | 1.检查并对轴承、电机添加润滑机油 2.检查轴、轴套是否磨损，如有磨损及时更换，避免产生异响、振动 3.检查潜水电机、轴、电缆及附件密封，如有损坏及时处理 4.检查泵体、叶轮、是否堵塞 5.故障检查，维修 |  |  |
| 12 | 冲洗水箱 | V=10m³ |  | 1 | 台 | 1.检查清洗水箱表面污垢 2.检查液位计工作是否正常，清理液位计探头污垢 3.检查管道、法兰、螺栓等附件的连接密封性、紧固性，避免漏水漏气 |  |  |
| 13 | 储泥仓 | V=40m³ |  | 1 | 台 | 1.检查清洗仓体、电机、导杆等表面污垢 2.检查清理储泥仓内壁、出料口的结板污泥防止堵塞，影响出泥效果 3.检查对减速机轴、导杆、链条添加润滑油，减速机齿轮换油 4.检查轴承、导杆磨损、轴套密封情况，如有磨损及时更换 5.检查电机的电压、电流是否在工况范围内运行 6.检查振动器工作是否正常 7.检查行程开关是否工作正常 8.检查储泥仓承载结构 9.故障检查，维修 |  |  |
| 五、其它设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 维护保养内容 | 每月综合单价 （元/台/月，含税） | 每月费用小计 （元/月，含税） |
| 1 | 污泥配电系统 | 进线柜、馈线柜、补偿柜 |  | 1 | 项 | 1.对配电箱检查除尘，清洁 2.检查检查配电箱内接头是否牢固，保证接线的可靠性 3.检查相关开关的动作是否正常 4.检查对接线端子的发热情况进行，保证接线端子无虚接的情况 5.故障检查，维修 |  |  |
| 2 | 污泥PLC控制系统 | 施耐德 |  | 1 | 项 | 1.检查对PLC柜除尘，清洁 2.检查元器件接线是否松动，电缆接头是否发黑 3.检查对软件进行维护 4.检查及更换UPS电池 5.故障检查，维修 |  |  |
| 3 | 设备就地控制系统 | 就地控制箱 |  | 1 | 项 | 1.紧固螺丝及元器件，以防接触不良 2.除尘清灰处理，避免短路 3.检查元器件有无损坏变色，如果有需及时更换，避免故障 4.故障检查，维修 |  |  |
| 4 | 管道、阀门 | 污泥脱水系统配套管道和阀门 |  | 1 | 项 | 1.检查清理管道、阀门、法兰表面污垢 2.检查手动阀、电动阀的涡轮涡减部件及添加润滑油 3.检查管道、阀门、法兰等附件的密封性性能，避免泄漏 4.检查阀门的开关功能是否正常 5.故障检查，维修 |  |  |
| 5 | 检测仪器仪表 | 流量计、液位计、泥位计 |  | 1 | 项 | 1.检查清理仪器仪表的表面污垢 2.检查参数设置，显示是否正常 3.故障检查，维修 |  |  |
| 每月费用合计（元/月，含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目含税合计金额（每月费用合计*12个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

- 2.营业执照

- 3.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂2025至2026年排泥水污泥脱水系统设备维护保养项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表姓名（或私章）：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：    年   月   日

- 4.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 项目概况 |  |  |
| 2 | 二 | 服务范围 |  |  |
| 3 | 三 | 项目总体要求 |  |  |
| 4 | 四 | 维保服务总体要求 |  |  |
| 5 | 五 | 服务质量考核 |  |  |
| 6 | 六 | 价款要求 |  |  |

- 备注：

- （1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

- 5.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 维护保养服务概括 |  |  |
| 2 | 二 | 维护保养服务期限 |  |  |
| 3 | 三 | 合同总金额与付款方式 |  |  |
| 4 | 四 | 维护保养服务要求 |  |  |
| 5 | 五 | 双方的权利与义务 |  |  |
| 6 | 六 | 安全责任 |  |  |
| 7 | 七 | 服务质量考核 |  |  |
| 8 | 八 | 违约责任及索赔 |  |  |
| 9 | 九 | 合同的变更、修改、中止和终止 |  |  |
| 10 | 十 | 争端的解决及通知送达 |  |  |
| 11 | 十一 | 合同份数及效力 |  |  |
| 12 | 十二 | 合同附件 |  |  |

备注：

- （1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项排泥水脱水系统维护和卧式离心脱水机维修的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：排泥水脱水系统维护和卧式离心脱水机维修；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。