目  录

用户需求书	I

第一节 项目概况	2

1 项目概况	2

2 系统概况	3

第二节 设备采购清单及要求	5

1 设采购清单及供货范围	5

1.1 系统供货清单	5

1.2 系统供货范围	10

2 总体要求	10

3 货物要求	12

4 包装要求	13

5 交货要求	14

5.1交货地点	14

5.2交货时间	14

5.3交货内容	14

5.4装卸要求	15

6 技术服务	16

6.1技术服务	16

6.2安装与试调	16

第三节 技术要求	18

1 技术描述	18

2 通沟污泥处置系统技术要求	18

2.1振动筛技术要求	18

2.2喂料装置技术要求	19

2.3洗涤转鼓技术要求	20

2.4洗砂装置技术要求	20

2.5精细格栅技术要求	22

2.6 起吊装置与抓斗技术要求	22

2.7 水力旋流分离器技术要求	24

2.8 砂水分离器技术要求	25

2.9 螺旋输送机技术要求	25

2.10不锈钢滤板技术要求	26

2.11潜水搅拌器技术要求	26

2.12 水泵类设备技术要求	28

2.13阀门类设备技术要求	32

3 污泥脱水系统技术要求	38

3.1设备清单	38

3.2主要技术参数要求	40

4 生物除臭系统技术要求	60

4.1主要设备清单	61

4.2技术参数	61

4.3技术要求	63

5 自控系统设备技术要求	72

5.1招标设备清单及主要技术参数要求	73

5.2技术要求	74

6 高低压系统设备技术要求	98

6.1招标设备主要技术参数要求	98

6.2技术要求	99

7 设备其他要求	117

7.1施工安全及其他要求	117

7.2设备质保及售后要求	117

8设备供货及安装界限	118

8.1设计阶段	118

8.2交货阶段	119

8.3验收阶段	120

8.4 BIM模型及技术服务要求	120

第四节 价款要求	122

1 费用范围	122

2 付款方式	122

第五节 售后要求	123

第六节 供应商资质	123

用户需求书

特别说明：

1、投标人应注意本《用户需求书》中对货物的性能配置、技术参数、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部货物及系统工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的设计、货物生产制造、安装、维护管理经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。

2、本用户需求书中所有列出的相关货物技术要求、品牌均不是唯一指定，仅作参考，即投标人可就货物提出替代标准，只要投标人提供的货物满足招标人的功能要求、相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本用户需求书要求的证明材料，则视为合格。但凡标有“★”或“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，必须对此回答，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标文件处理；若有一项带“▲”的指标不满足，评标委员会将对其响应做扣分处理。

3、投标人可根据各制造商货物的特性做出实际的响应，投标文件对本用户需求书的响应程度包括正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的货物（或服务）优于本用户需求书的要求，负偏离是指投标人提供的货物（或服务）不满足或不完全满足本用户需求书的要求，无偏离是指投标人提供的货物（或服务）完全满足本用户需求书的要求。

4、用户需求书组成及解释顺序。

本用户需求书由四节内容组成，第一节项目概况，第二节设备采购清单及要求，第三节设备主要技术要求，第四节价款要求，第五节售后要求。

如本用户需求书的技术要求和招标图纸表明的内容不一致，应以用户需求书技术要求说明为准。

- 项目概况

- 项目概况

东莞市寮步通沟污泥处理站，设计规模为120t/d（含水率80%），拟在已建厂房内布置通沟污泥处理设备设施，主要内容包括综合处理车间（内含物料进料车间，配电室及附属用房）、厂站改造、配套公用设施（进厂道路、给排水管线等）。厂站运行时间为8小时/天，280天/年。

主要包括的内容如下：

| 序号 | 类别 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建部分 | 设备基础改造 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 配套建筑、附属用房改造 | 项 | 1 |  |
| 3 |  | 站外管网 | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 道路加固 | 项 | 1 |  |
| 5 | 通沟泥处理部分 | 污泥入料系统 | 套 | 1 | 系统内管道阀门配件以及电线电缆等属于包干范围 |
| 6 |  | 预筛分系统 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 精细分离系统 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 污泥浓缩及脱水系统 | 套 | 2 |  |
| 9 |  | PLC控制及监控系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 除臭部分 | 收集输送系统 | 套 | 1 | 系统内管道阀门配件以及电线电缆等属于包干范围 |
| 11 |  | 处理系统 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 电气自控系统 | 套 | 1 |  |
| 13 | 外部进线部分 | 电源进线 | 项 | 1 |  |
| 14 |  | 通信进线 | 项 | 1 |  |

通沟污泥经处理后，主要分为四种渣料，分别为：杂物、垃圾、有机栅渣、砂砾、泥饼等，项目的设计进泥泥质及处理目标如下表。

| 设计进泥泥质分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 含量 | 组成 |
| 含水率 | 80% |  |
| ＞100mm | 2% | 故障物质（石块等） |
| 10~100mm粒径占比 | 8% | 粗大物质 |
| 0.2~10mm粒径占比 | 45% | 砂砾 |
| 3~10mm粒径占比 | 20% | 有机栅渣 |
| ＜0.2mm占比 | 25% | 悬浮物及超细砂 |

本项目处理设计目标如下表：

| 产物类型 | 产物粒径 | 含水率 | 有机物含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大块垃圾 | >100mm | <30% | / |
| 粗大物料 | 10~100mm | <35% | / |
| 粗砂 | 0.2~10mm | <18% | <5% |
| 有机浮渣 | 3~10mm | <65% | / |
| 超细砂 | 0.075-0.2mm | <50% | <5% |
| 脱水泥 |  | <60% |  |

本项目处理后的物料产物情况如下表所示：

| 项目 | 数值（渣以干固计） | 数值（含水率计） |
| --- | --- | --- |
| 垃圾（＞100mm） | 0.48 t/d | 0.69 t/d（30%） |
| 粗大物质（10-100mm） | 1.92 t/d | 2.95 t/d（35%） |
| 砂砾（0.2-10mm） | 10.8 t/d | 13.17 t/d（18%） |
| 有机栅渣（3-10mm） | 4.8 t/d | 13.71 t/d（65%） |
| 超细砂（0.075-0.2mm） | 1.92 t/d | 3.84 t/d（50%） |
| 泥饼 | 4.08 t/d | 10.20 t/d（60%） |

- 系统概况

通沟污泥处置的工艺流程如下：

处理工艺流程

工艺流程说明：

（1）进入通沟污泥处理站的污泥首先卸入污泥储存池，通过污泥储存池上的振动格栅分离去除通沟污泥中的大块垃圾、石块和木块等大块故障物质。

（2）通过抓斗将污泥储存池的通沟污泥转移到喂料箱内，通过喂料箱定量地向洗涤转鼓分离装置喂料。洗涤转鼓分离装置通过转鼓筛网和冲洗水的联合作用能够将通沟污泥内尺寸大于10mm的故障物质、垃圾和石块分离出来。

（3）经过洗涤转鼓分离装置处理后的泥砂（粒径<10mm）进入到洗砂装置中，分选出的0.2mm的细砂内有机含量低于5%；分离出的泥水混合物溢流至后续精细过滤处理段进行进一步处理。

（4）洗砂装置分离出的泥水混合物进入到精细格栅中，将有机筛渣物质（>3mm）分离出来，并通过螺旋输送机输送压榨后送至栅渣车贮存并外运。

（5）超细砂型砂水分离器承接中间水池出水进行深度过滤处理，最后将小于0.2mm粒径的超细砂分离出。

（6）经精细格栅过滤后滤液进入浓缩机，加药浓缩后进入调理池，加药搅拌调理后进入压榨设备，浓缩机及压榨设备的一部分滤液作为回用水，用于洗涤转鼓的冲洗水，其余部分进入污水厂管网进一步处理。

注：对于通沟污泥的筛分流程与工艺技术为参考工艺，中标单位可根据供货设备的实际情况调整工艺，但总体需满足通沟污泥的污泥入料系统、预筛分系统、精细分离系统、污泥浓缩及脱水系统等系统的功能。

- 设备采购清单及要求

# 1 设采购清单及供货范围

  - 系统供货清单

（1）中标人负责提供通沟污泥处理站系统设备，主要包括下表中的设备，但不限于此。

（2）各类设备，中标人都要直接向招标人提供售后服务的承诺（包括质保期内和质保期后设备设计寿命期内的售后服务方式和内容。

1）通沟污泥处理部分

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 卸料区 |  |  |  | 大于100mm障碍物不进入后续处理系统 |
| 1 | 振动格栅 | 栅隙100mm，材质SS304 | 3 | 台 |  |
| 2 | 全自动抓斗及起吊装置 | 抓斗容积1方，18.5kW | 3 | 台 |  |
| 3 | 不锈钢制滤板 | 栅隙6mm，2000×800mm | 9 | 套 |  |
| 4 | 喂料箱 | 有效体积3m3；P=1.1kW，配变频；材质：不锈钢304L | 2 | 台 |  |
| 5 | 潜水吸砂泵 | Q=10m3/h，H=15m，P=1.5kW | 6 | 台 | 输送储泥池上清液至洗砂装置 |
| 6 | 滑槽 | 5000×2000mm，板厚2mm | 2 | 个 | 材质SS304 |
| 二 | 粗料分离区 |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤转鼓 | 干固体负荷Q干=2m3/h，孔径：10mm，冲洗水量40m3/h，P=3.0kW | 2 | 台 | 材质：不锈钢304L |
| 2 | 洗涤转鼓冲洗泵 | Q=40m3/h，H=40m，P=7.5kW | 3 | 台 |  |
| 3 | 螺旋输送机 | P=2.2kW，L=11200mm | 2 | 台 | 材质：不锈钢304L |
| 三 | 细砂分离区 |  |  |  |  |
| 1 | 洗砂装置 | 污水负荷Q=16L/s，干固体负荷Q干=3.0t/h，P=4.85kW | 2 | 台 | 材质：不锈钢304L |
| 2 | 洗砂装置冲洗泵 | Q=11m3/h，H=40m，P=3kW | 3 | 台 |  |
| 四 | 有机栅渣分离区 |  |  |  |  |
| 1 | 精细过滤装置 | Qmax=19L/s，栅隙S=3mm，主电机2.2kW | 2 | 台 | 配套高压冲洗电机0.55kW，含高压冲洗装置 |
| 2 | 精细过滤装置冲洗泵 | Q=5~12m3/h，H=87m，P=2.2kW | 3 | 台 |  |
| 3 | 精细过滤装置高压泵 | 0.9m3/h，P=4.0 kW，120bar | 2 | 台 | 间歇使用，非必须，供货商可根据自身设备情况选用 |
| 4 | 精细过滤装置高压管道系统 | 精细格栅配套 | 2 | 套 |  |
| 5 | 冲洗水箱 | V=16m3，带液位控制，不锈钢 | 1 | 个 | 为精细过滤装置反冲洗用水 |
| 6 | 增压泵 | 1m3/h，H=22m，0.37kW | 2 | 台 | 非必须，供货商可根据自身设备情况选用 |
| 7 | 碟片过滤机 | 100m3/h | 2 | 台 |  |
| 五 | 超细砂分离区 |  |  |  |  |
| 1 | 砂水分离器 | 干固体负荷Q干=1t/h，P=1.1kW | 2 | 台 | 材质：不锈钢304L |
| 2 | 旋流分离器 | Q=150m3/h | 2 | 台 | 材质：SS304衬陶瓷 |
| 3 | 渣浆泵 | Q=30m3/h，H=18m，P=3KW | 3 | 台 | 用于从中间水池到旋流分离器 |
| 4 | 潜水搅拌器 | P=4kW | 4 | 台 | 用于中间水池 |
| 六 | 污泥脱水区 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥板框脱水机 | 处理能力0.55tDS/h，过滤面积：500㎡，过滤压力：≤1.2MPa，压榨压力：≥2.0MPa，P=24~30kW | 1 | 台 | 包含翻板、水洗，自动拉板系统，高压滤板，材质：Q355 |
| 2 | 低压进料泵 | Q=20~80m³/h，H=75m，P=30kW | 1 | 台 | 变频控制，带干运行保护器、强冷风扇，带压力切换 |
| 3 | 高压进料泵 | Q=30m³/h，H=160m，P=22kW | 1 | 台 | 变频控制， 带干运行保护器、强冷风扇，带压力切换 |
| 4 | 压榨泵（立式多级离心泵） | Q=15m3/h，H=213m，P=15kW，最高扬程230m | 1 | 台 | 变频控制 |
| 5 | 压榨水箱 | 容积：15m3 | 1 | 台 |  |
| 6 | 洗布泵（立式多级离心泵组） | Q=20m³/h，H=425m，P=30~40kW | 1 | 台 |  |
| 7 | 洗布水箱 | 容积：10m³ | 1 | 台 |  |
| 8 | 中间水池 | 3450×3450×5000mm | 1 | 套 |  |
| 9 | 污泥调理池 | 5000×5000×5000mm | 1 | 台 |  |
| 10 | 污泥调理池搅拌器 | 搅拌器功率：22kW | 1 | 台 | 变频启动 |
| 11 | PAM制备装置 | 制备量：8m³/h，功率：5.2kW | 1 | 台 | 含步梯和操作平台 |
| 12 | PAM投加泵 | Q=8.0m³/h，H=30m，P=2.2kW | 1 | 台 | 变频控制，带干运行保护器、强冷风扇 |
| 13 | PAC储罐 | 容积：20m3 | 1 | 台 |  |
| 14 | PAC投加泵 | Q=6m³/h，H=28m，P=3kW | 1 | 台 |  |
| 15 | PAC卸料泵 | Q=60m³/h，H=22m，P=2.2kW | 1 | 台 |  |
| 16 | 空压机 | 10m3/min，排气压力：0.8MPa，P=55kW | 1 | 台 |  |
| 17 | 储气罐 | V=12m³，承压：1.0MPa | 1 | 台 | 配齐安全阀、排污阀和压力表 |
| 18 | 储气罐 | V=2m³，承压：1.0MPa | 1 | 台 |  |
| 19 | 冷干机 | 排气量：2.5m3/min，排气压力：0.8MPa | 1 | 台 |  |
| 20 | 导料斗 | 板框配套，按需制作 | 1 | 台 |  |
| 21 | 水平螺旋输送机 | 双螺旋输送机，φ400，P=2.2kW | 1 | 台 |  |
| 22 | 汇总螺旋输送机 | φ500，P=2.2kW | 1 | 台 |  |
| 23 | 刮板提升输送机 | 机槽宽度500，最大输送量50m³/h，垂直输送高度为6m | 1 | 台 | 碳钢防腐，高分子耐磨衬板 |
| 24 | 半干污泥滑架料仓 | 有效容积75m3，总容积≥100m3；泥斗需配置相应落泥所需的震动辅助器，卸料采用双向螺旋输送机及液压卸料平板阀进行卸料 | 1 | 套 | 含泥斗主体、自动门、电动装置；满仓卸料时间≤30分钟。 |
| 25 | 反吹回流缓冲箱 | 配套 | 1 | 台 |  |
| 26 | 阀门仪表 | 板框系统配套 | 1 | 套 |  |
| 27 | 电气控制 | 配套控制柜、动力配电柜 | 1 | 套 |  |
| 28 | 液压油 | 压滤机和污泥料仓用 | 1 | 项 |  |
| 29 | 中心传动污泥浓缩机 | 处理量：80-100m3/h，槽体直径为5m，池体直边高度为2.5m | 1 | 台 | 带反应器，带压力监测 |
| 七 | 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 冲洗水枪 | 接口压力≥15bar；Q=250~500L/h | 2 | 台 | 含杆式手持冲洗枪、耐压软管 |
| 2 | 电动葫芦 | 5t | 2 | 台 |  |
| 3 | 设备间排水泵 | Q=15m3/h，H=10m，P=0.75kW | 2 | 台 | 配套闸阀、止回阀 |
| 4 | 潜水离心泵 | Q=10m³/h，H=18m，P=4kW | 2 | 台 | 取水泵 |
| 5 | 手电两用闸阀 | DN80，1.0MPa，0.55kW≤N≤1.1kW | 2 | 个 |  |
| 6 | 止回阀 | DN80，1.0MPa，0.55kW≤N≤1.1kW | 2 | 个 |  |
| 7 | 手电两用闸阀 | DN200，1.0MPa，0.55kW≤N≤1.1kW | 2 | 个 | 管道连通阀门，含伸缩节 |
| 8 | 手电两用闸阀 | DN100，1.0MPa，0.55kW≤N≤1.1kW | 2 | 个 | 管道连通阀门 |
| 9 | UPVC排水管 | DN300 | 12 | 米 | 敷设于厂区道路 |
| 10 | PE给水管 | DN80 | 190 | 米 | 敷设于厂区道路及绿化带，含适量配件 |
| 11 | 水表井 | DN80 | 1 | 座 | 含水表配件等 |
| 12 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 4 | 具 |  |
| 13 | 轴流风机 | Q=3500m3/h，叶片角度15°，叶轮φ560，P=0.18kW | 4 | 具 |  |
| 14 | 存料箱 | 材质：不锈钢 | 6 | 个 | 带滚轮、均料等功能 |
| 15 | 手电两用闸阀 | DN200，1.0MPa，0.55kW≤N≤1.1kW | 2 | 个 | 含伸缩节 |
| 16 | 手电两用闸阀 | DN100，1.0MPa，0.55kW≤N≤1.1kW | 2 | 个 |  |
| 17 | 存料箱 | 材质：不锈钢 | 6 | 个 | 带滚轮、均料等功能 |
| 八 | 包装、运输 |  | 1 | 批 |  |
| 九 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |

2）除臭部分

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 设备尺寸：14.5m×8m×2.6m（尺寸仅为示意，可根据实际调整），设备主体材质为内层玻璃钢板+外层不锈钢瓦楞板 | 套 | 1 |  |
| 2 | 预洗池 | 设备尺寸：2.5m×8m×2.6m（尺寸仅为示意，可根据实际调整），设备主体材质为SS304瓦楞板 | 套 | 1 |  |
| 3 | 离心风机 | Q=47000m3/h，P=2200Pa，P=55kW，玻璃钢材质，含隔音罩，变频控制 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 4 | 循环水泵 | Q=16m³/h，H=30~40m， P=3kW，（可根据产品特点优化循环泵规格大小），过流部件不锈钢304材质，带雨帽，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 |  |
| 5 | 循环水箱 | 1000×1000×800mm（可根据产品特点调整水箱规格大小、进行分格设计），不锈钢材质，配套提供超声波液位计 | 套 | 1 |  |
| 6 | 控制柜 | 含PLC，7寸触摸屏，变频器和以太网通讯协议，柜体IP55 | 套 | 1 |  |
| 7 | 干簧管高、低液位开关 | SS316 | 套 | 1 |  |
| 8 | 压力表 | 耐腐蚀；0~0.6MPa；数字显示，带4~20mA信号输出，外螺纹 | 套 | 1 |  |
| 9 | 系统内配套风管及配件 | 含系统内连接玻璃钢管道及其他管配件等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 尾气排放塔 | φ1200，离地15米玻璃钢，配套采样平台、采样孔、碳钢支架和垂直爬梯等 | 套 | 1 |  |
| 11 | 除臭密封罩、隔墙 | 高度按实调整，根据设备检修维护要求开设活动孔，储泥池、进泥区、出料区及污泥脱水区等均需要除臭隔墙，面积、高度按实调整，材质为不锈钢骨架+PC耐力板 | 套 | 1 |  |

3）电气自控部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | KYN28-12，800×1500×2300 | 台 | 4 |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-630kVA 10/0.4~0.23kV，带外壳IP54 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压配电柜 | MNS，800×1000×2200，配置见系统图 | 台 | 3 |  |
| 4 | 静止无功发生器柜 | 200kVA，带自动功率因数补偿装置 | 台 | 1 |  |
| 5 | 应急照明配电箱 | 非标定制 | 台 | 1 |  |
| 6 | 直流屏 | MK-80-65Ah/220V | 台 | 1 |  |
| 7 | 动力配电箱 | 非标定制 | 台 | 1 |  |
| 8 | 脱水设备成套配电控制柜 | 由设备厂家二次设计 含设备配套配电柜、控制柜、变频控制柜与设备之间连接的所有电控设备及线缆、管线的连接工作内容，包括动力电缆、控制电缆、光纤、桥架、线管的供货及安装、接线等 | 项 | 1 | 计入工艺专业 |
| 9 | 除臭设备成套配电控制柜 | 由设备厂家二次设计 含设备配套配电柜、控制柜、变频控制柜与设备之间连接的所有电控设备及线缆、管线的连接工作内容，包括动力电缆、控制电缆、光纤、桥架、线管的供货及安装、接线等 | 项 | 1 | 计入工艺专业 |
| 10 | 轴流风机控制箱 | 非标定制 | 台 | 1 |  |
| 11 | 灭火器箱 | 2个防毒面具、2具灭火器放置在一个灭火器箱内 | 套 | 3 |  |
| 12 | 室内电缆沟 | 1000(W)×600(H)，支架间距0.8m | 米 | 25 |  |
| 13 | 热镀锌钢管 | DN32，壁厚不小于2.0mm | 米 | 50 |  |
| 14 | 热镀锌钢管 | DN100，壁厚不小于2.0mm | 米 | 10 |  |
| 15 | 安健环 | 按照南方电网标准制作 | 套 | 1 |  |
| 16 | 精密空调 | 恒温恒湿,制冷量7.5kW | 个 | 2 |  |
| 17 | 柜机空调 | 3P | 个 | 2 |  |
| 18 | 高压电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 | m | 440 |  |
| 19 | 电力排管 | 热镀锌钢管2DN150,壁厚8mm | m | 60 |  |
| 20 | 电力排管 | 2HDPE150/12mm，拖拉管施工 | m | 115 |  |
| 21 | 10kV电缆转角井 |  | 座 | 4 |  |
| 22 | 地面面层破除修复 | 暂按混凝土地面考虑 | m¢ | 60 |  |
| 23 | 照明插座 | 含应急照明 | 项 | 1 |  |
| 24 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 密集型母线槽 | CCX1-1250A/5P | 米 | 6 |  |
| 26 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x150+2x70 | 米 | 50 |  |
| 27 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x120+2x70 | 米 | 50 |  |
| 28 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x10 | 米 | 20 |  |
| 29 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x6 | 米 | 200 |  |
| 30 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x4 | 米 | 50 |  |
| 31 | 不锈钢电缆线槽 | 200*100，防水防尘，泵房顶板贴地明敷 | 米 | 50 |  |
| 32 | 不锈钢电缆线槽 | 100*50，防水防尘，泵房顶板贴地明敷 | 米 | 50 |  |
| 33 | 热镀锌钢管 | DN32，壁厚不小于2.0mm | 米 | 100 |  |
| 34 | 热镀锌钢管 | DN50，壁厚不小于2.0mm | 米 | 100 |  |

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）在线检测仪表设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | H2S测定仪 | 传感器：0～25ppm，2探头；报警控制器：4~20mA，220VAC，继电器故障报警，带现场声光报警 ，配套SS304仪表箱 | 台 | 2 |  |
| 2 | CH4测定仪 | 传感器：0~100%LEL，2探头；报警控制器：4~20mA，220VAC，继电器故障报警，带现场声光报警 ，配套SS304仪表箱 | 台 | 2 |  |
| 3 | 仪表电源电缆 | KVV-500 3×1.5 | 米 | 100 |  |
| 4 | 仪表信号电缆 | KVVP-500 3×1.5 | 米 | 100 |  |
| 5 | RS485专用电缆 | DJYPV 2×2×1.0mm2 | 米 | 100 |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 200 |  |
| （2）中控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作员工作站/工程师工作站 | CPU：：≥2.1Ghz，≥8核心内存：32GBDDR4内存；硬盘≥1T固态硬盘，4TB以上企业级硬盘；独立显卡；显示器：27”液晶显示器，操作系统：国产正版操作系统；CPU及操作系统通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评 | 台 | 2 |  |
| 2 | 数据库服务器 | CPU(2颗)：≥2.1Ghz，≥16核心；内存：DDR42×16G，3200MHz，支持ECC内存纠错；硬盘：960G+2×8TSATA3；2GbE口；光驱：DVDR/W；操作系统：国产正版操作系统；CPU、操作系统及数据库通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评 | 台 | 1 |  |
| 3 | 组态软件 | 开发、运行完整版，≥60K点，支持信创硬件平台及操作系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中控室主机办公应用软件 | WPS企业版（5年授权），支持信创硬件平台及操作系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | UPS | 3kVA/60min,在线式,配套电池柜 | 套 | 1 |  |
| 6 | 彩色激光打印机 | A3/A4,1200×1200dpi | 套 | 1 |  |
| 7 | 核心工业交换机 | 2光8电千兆级核心交换机, | 台 | 1 |  |
| 8 | 电脑操作台、椅 | 2400×1000×750（L×D×H） | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络机柜 | 42U,19寸标准柜,配套防雷PDU及附属安装配件 | 套 | 1 |  |
|  | 4G工业DTU | 含发射和接收端，内置防火墙 | 套 | 1 |  |
|  | 悬挂式七氟丙烷温控气体灭火器 | 悬挂式七氟丙烷温控气体灭火器 | 套 | 1 |  |
|  | 控制室防静电地板 | 含接地措施 | 平方米 | 78 |  |
|  | 电缆保护管 | PVC25 | 米 | 20 |  |
|  | 电缆 | YJV-0.6/1kV 3×2.5mm2 | 米 | 50 |  |
|  | 网线 | cat6e，双屏蔽 | 米 | 40 |  |
| （3）视频安防设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频录像机NVR | 16路高清网络视频 | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 12T监控级硬盘，24小时全录像，保存30天 | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频管理计算机 | 国产处理器基频2.2GHz以上，≥8GB 内存，独显1GB以上显存，1TB固态硬盘M.2接口，4TB以上企业级硬盘；8G独立显卡；27”液晶显示器；操作系统：国产正版操作系统；CPU及操作系统应满足中国信息安全测评要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | POE交换机 | 4光10电千兆级 | 台 | 1 |  |
| 5 | 摄像机（枪机） | 全彩摄像机，带LED补光灯和红外夜视，400W摄像头，声光警戒，支持深度学习、报警、侦测，POE供电 | 台 | 6 |  |
|  | 网线 | 室外型Cat6屏蔽双绞线 | 米 | 150 |  |
|  | PVC电线管 | DN20 | 米 | 150 |  |
|  | 配线架 | 16口六类 | 台 | 1 |  |

注：1、在上述未曾提到，但确属设备正常运行所需的相关零部件及其附件和相关服务也应包括在供货范围内。

2、在本合同文件中未专门提到，但在安装过程或质保期内易损坏的元件或零部件，中标人也应列出项目和数量并应予提供，其费用包括在合同总价中。

3、在本合同文件中未专门提到，但在安装过程或质保期内易损坏的元件或零部件，中标人也应列出项目和数量并应予提供，其费用包括在合同总价中。

4、中标人可根据自身设备实际情况提供设备供货，但需满足项目的功能需求。

  - 系统供货范围

（1）上述清单中所列各设备及配套的附件。

（2）系统内需要预留预埋的穿墙套管、埋铁、设备基础、通路等均由中标单位负责。

（3）系统内的电缆通路包括预留预埋的穿线管、电缆桥架、穿墙套管等均由中标单位负责。

（4）中标人应提供为设备维护、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备及配件。

（5）中标人应提供质保期内的备品备件；

（6）中标人应提供安装及指导安装、单机调试、配合联机调试、培训及运行指导等服务。

（7）供货内容需包括系统设备混凝土基础及预埋件的供货及施工、厂站的土建改造等内容。

（8）生产中涉及中水、自来水的使用由中标单位负责从污水处理厂中水池接口接至车间内。

（9）成套设备处理后尾水排入污水处理厂内，车间外外排水管道敷设由中标单位配套完成。

（10）外电引入工程均需由中标单位负责引入车间内配电室。

# 2 总体要求

（1）质量标准

本标书所列各项标准作为技术标书的一部分，各标准以其最新版本为准。如采用其他标准则必需相当或者高于本标书要求标准方可采用。国内生产的设备至少应满足有关设备的全部中国标准。从国外进口的设备应满足该出口国全部有效的相关标准及中国GB标准，必须满足对中华人民共和国有关安全、环境保护等强制性标准。

（2）质量保证

投标供应商提供的所有设备和材料都应是合同签订当年生产全新的，所提供设备的质量、性能、使用参数等同于或高于标书中的参数，按照技术条件及ISO、IEC及相当或更高标准（最新版本）进行制造、试验和验收，适应长期可靠和安全的运行。各种设备的正常使用年限应符合国际标准或惯例对该设备的要求。

所有设备均为投标时在投标文件中标注的原厂设备，不允许是附厂、授权厂生产的设备或者贴牌设备。

标供应商应提供下列设备质量证明：产品合格证、制造、检验记录、材料合格证、出厂试验报告。

提供的软件、硬件产品的生产商必须通过相应的ISO9001质量体系认证。

所有设备应具有完整的系列数据和技术说明，没有因设计、材料或加工等问题引起的缺陷。

所有进口设备在供货前都需要提供报关证明。

设备的零部件、备品备件应按设计公差进行加工，以保证同一产品的零部件的互换性。铸造组织应均匀，经时效处理，不含杂质和有害的缺陷；外观应光滑无积瘤、砂眼等，不得补焊。

按标书要求提供供货范围内的经招标人确认的完整的全新的设备，如供货方发现招标人招标文件存在缺陷，妨碍其功能实现，有义务对招标文件提出修改意见，由招标人确定是否采纳。

投标人提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标人。

若招标人根据运行经验指定投标供应商提供某种外购零部件，投标供应商应积极配合。

（3）专利

本标书所采购全部产品投标供应人应具有完全的专利自主权。由于专利问题引起的一切法律争议均由投标人负责。

投标人应负担所有设备或生产的专利费或其他相关费用，并保证招标人不会因为专利费以及装置特性等其他问题引起的专利费或其他索赔而造成损失。

（4）材料和设备

投标供应商提供所有设备材料均应为无任何损伤和缺陷的。

（5）资料要求

1）投标方按照提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（中文）。

2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整。

3）对于其它没有列入合同技术资料清单，确是设备所必需文件和资料，投标方及时免费提供。

4）招标方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

5）本技术条件及投标人提供的所有书面文件资料将作为合同的必要组成部分与合同一起生效执行。

6）投标时投标人应提交以下技术文件：

①各设备的设备单体图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、及设备总重）；

②所有设备组成整个通沟污泥处理站的布置图；

③各设备的详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容；

④各设备的性能、技术参数、安装方法的详细描述；

⑤喂料装置、洗涤转鼓、洗砂装置的制造厂商授权书、售后服务承诺函。

6）合同设备交货前一周，投标供应商应提交下述一式4份文件，电子版1份：

①产品装箱单；

②全部产品及主要配套件合格证；

③设备制作的检测试验报告、材料检验报告，出厂试验记录；

④设备安装、操作和维护、检修手册。

（6）其他要求

投标人对其投标书中所有技术数据真实性负责。如发现不实之处，招标人有权将其按废标处理。如在合同执行中发现不符合投标供应商投标书中的承诺，招标人有权考虑退货并要求重新提供招标人满意的产品，并按有关商务条款惩罚或考虑全部退货并终止合同执行。由此造成的一切损失全部由投标供应商负责。

货物的性能指标最低技术水平应满足技术规格汇总表中的参考值或定额。

# 3 货物要求

（1）中标人提供的货物必须是全新的。中标人提供货物的质量及技术要求均按国家有关标准和行业标准的规定进行制造，且型号规格、数量、质量与本用户需求书规定条件相符。中标人供货设备的规格及技术特征应符合本工程的要求。

（2）因货物的质量发生争议，由广东省或东莞市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，或使用假冒伪劣产品的，鉴定费由中标人承担，并负责在招标人指定期限内完成退换该货品。

（3）招标人如发现实际供应货物与采购单规格不符，中标人负责在招标人指定期限内解决或更换，产生的费用由中标人全部承担。

（4）中标人所提供的软件必须为正版软件，需提供官方授权材料。

# 4 包装要求

（1）中标人负责全部货物的包装并承担包装费用，此费用已包含在合同价格中，招标人不另行支付。

（2）中标人交付的所有货物都应按与设备及材料相应正确的安装和存储说明进行包装。所有用于运输货物的包装均应符合国家（际）运输包装惯例，能够承受装载/卸载、海洋/陆路/空中运输过程中的搬运以及转运过程中出现的降雨，且适用于多次装卸，并能够在现场室外存放十二个月。包装应保证货物在运输和装、卸箱时不受损害，且应当采取适当的抗震措施。中标人应提供适当的结构支架，以防止合同设备在运输和装、卸箱时，因水平和垂直加速度而引起损害。应根据国家（际）标准采取足够的防雨、防潮、防霉、防腐、防锈和抗震措施，以保护设备从发货日起到完成设备安装调试并通过招标人书面确认验收合格之日前不受任何损害和侵害，安全运送到工程现场。

（3）所有的包装材料应崭新、质量优良、干燥和完好且确保符合设备到达地国家和地区的要求。所有的包装和保护应采用即使发生泄漏也不受影响的材料。

（4）包装的强度必须始终足以适合于所装材料、设备的重量。

（5）中标人必须提供所有专用的起吊架、托架或其它专用的搬运装置，并成套提供正确有效的试验合格证。

（6）中标人应负责在必要时将货物涂上防锈漆。容易受腐蚀影响的所有部件应由中标人提供保护，尤其应对这些部件进行排水、漂洗、干燥和保护。

（7）包装箱的盖子应用不透水材料衬里，并用胶合板、纤维板或碎木板将盖子固定，或采用其它密闭工艺将盖子固定。为防止结露，应提供排气孔。底部必须便于采用叉车搬运或设置吊索进行起吊。

（8）中标人应对材料、设备的突出部分进行保护，防止可能损坏密封外壳。

（9）每个包装中应包括材料、设备的名称、数量、价格（根据招标人通知填写）、设备号、图纸号等和详细装箱单以及证书。质量合格证书和技术说明也应附在包装中。

（10）合同设备的备品备件应单独包装，并在外包装中注明。

（11）中标人应在所有设备上使用保护层或其他措施。

（12）中标人提供的技术文件应妥善包装并应能适应长距离的运输，多次装卸、防雨和防潮。

（13）因中标人包装和存储不当引起的合同设备/材料任何短缺和损害，中标人应无偿进行修理或更换。

（14）所有运至现场的设备、材料、部件的备品备件或工具，不论是在集装箱内或是单独装在盒子、捆在板箱里，每种设备或部件都应附有鉴别标签。标签应标示出部件名称、型号、规格、数量，以便区分。

（15）根据合同规定，发运到指定地点的所有包裹、包装箱、捆装和散装材料等，中标人有责任将详细的清单在设备/材料发运前 3 个工作日提交给招标人。

# 5 交货要求

## 5.1交货地点

招标人指定的仓库或工地现场。卸车的费用由中标人负责。

## 5.2交货时间

中标人应在招标人发出书面供货通知之日起90天内将所有货物运至交货地点并完成交接验收，交接验收后30天内完成货物的安装及指导安装、单机试运转，并按合同约定完成初步验收合格。

## 5.3交货内容

（1）中标人应在收到招标人通知后5个工作日内发货，备品备件和专用工具随产品交货时提供。中标人应在货物启运3个工作日前，将货物名称、数量、重量、尺寸、金额、运输方式、预计到货期、装卸及保管注意事项等通知招标人，并在货物启运后24小时内正式通知招标人。

（2）中标人应安排发运设备所需要的运输工具计划并有责任提前通知招标人。中标人负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点完成安装调试并经招标人验收合格前的一切质量和安全方面的风险责任和费用均由中标人承担。

（3）交货时中标人需一同提交该批次货物的发货清单、实验证明、检验检测报告、质量合格证等资料的原件。资料不齐全、有损坏的，招标人有权拒收该批次产品，直到中标人补齐为止。中标人应自行承担补齐资料所发生的费用。

（4）每批合同设备交货日期以全部设备和相应的技术资料到达指定交货地点完成安装调试并经招标人验收合格时的接收记录为准。此日期作为本合同项下计算迟交货物违约金的依据。若出现修理/更换/补齐短缺部件的情况，最终以所有合格的货物、技术资料到达交货地点完成安装调试并经招标人验收合格的时间为该货物的实际交货期，并以此作为计算中标人迟交货物违约金的依据。

（5）所有设备报验资料由中标人派专业资料员现场进行上报。

（6）在设备安装开始前，中标人应提供合同设备的相关操作说明书一式肆份给招标人。

（7）中标人应向招标人提供满足设计、监造、安装、试验、检验、培训、单机调试、性能验收试验、试运行、竣工验收、质保期内维修等要求的技术资料，并应分别列出上述技术资料的清单。中标人保证所交付的技术资料是完整统一、内容正确的，能够满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

（8）如果技术资料经招标人检查后发现中标人提供的原始文件中有缺少或损坏，中标人应在收到招标人通知后7天内免费将补充提供的缺少或损坏的部分送达工程现场。补充提供技术资料不得影响中标人按照本合同约定应交付技术资料的时间。

（9）中标人应严格按招标人要求交货，如果由于招标人原因要求中标人提前交货，中标人应尽力予以合作，但招标人必须提前通知中标人。

## 5.4装卸要求

（1）运输

所有货物均由中标人按招标人要求运输至对应的安装现场旁的道路处进行交接。货物的装卸机械以及由此产生的费用由中标人负责。

①货物应稳定地安放在运输车辆上。

②待发运的货物应做好保护，货物发运应视货物大小、数量多少确定。

③货物运输时，应货物保持一定距离。严禁在运输过程中发生货物之间的碰撞。

（2）装卸

①货物在装卸过程中应轻装轻放，严禁摔跌或撞击。货物装卸机具的工作位置和机具的起吊能力应稳定、安全可靠。

②装卸时吊索应用柔韧的、较宽的皮带、吊带或绳，不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装货物。

③堆放货物的地面要平坦，严禁放在尖锐的硬物上。

# 6 技术服务

## 6.1技术服务

（1）投标人负责所有设备安装、调试的具体实施费用。

（2）投标人负责对招标人操作人员进行设备操作培训，培训包括设备的操作、日常维护等内容，培训完成后操作人员可独立、熟练操作设备，相关培训资料由投标人提供。设备操作培训应在交付使用后一个月内完成，培训次数2次，每次1天，每次参加培训人员10人。费用全部由投标人承担。

（3）投标人应提供全部安装、调试过程中需要的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表，费用全部由投标人承担。

（4）设备在保质期内出现故障的，投标人须在接到招标人通知后 2小时内响应招标人的故障通知，，24小时内派遣有经验的技术人员携带必备的工具盒资料无条件到场服务，逾期处理的，甲方有权自行或委托第三方处理，费用由乙方支付。

（5）投标人每年至少派技术人员到现场进行2次现场设备检查和维护技术服务（二年内免费）。

（6）凡是由投标人配套提供的设备，均应由投标人对该设备的质量、保修负责。

（7）质保期：投标人须提供不少于2年的免费质保，质保期自设备验收签字之日算起，设备终生维修。在质保期间所有需更换的零配件、易损件由投标人免费提供。投标时，投标人需提供质保期承诺函和售后服务承诺函。投标人同时需提供设备生产厂家的质保期承诺函和售后服务承诺函。

## 6.2安装与试调

（1）投标人负责设备安装工作及调试。

（2）设备在现场安装后，投标人应进行现场调试测试，调试专用工具由投标人自备。调试测试内容及结果应满足标书的各项指标和技术要求，调试测试记录交由招标人确认。

（3）所有设备调试完成后，投标人即可就设备验收签订验收文件。当任一供货设备验收试验达不到技术要求，如属于投标人方面原因，投标人应在招标人同意的时间内负责修理或更换。

（4）若招标人要求中标人对设备进行安装调试，中标人必须按照投标人要求的时间到现场对设备进行安装调试。投标报价应包含安装调试费用。

（5）中标人应负责供货范围内的协调工作（包括但不限于）：①系统供货设备与土建的配合；②与自动化监控系统进行技术接口协调、与各类控制柜通讯接口的协调。③提供可编辑的BIM模型，BIM应模型采用revit进行设计，模型外形尺寸应与设备实际尺寸一致。

（6）中标人须自签订合同之日起90日历天完成供货安装调试（具体供货时间根据甲方订单确定）。

- 技术要求

# 1 技术描述

本工程的设备需求包括包括工程项目的设备供货、安装、调试、设备与自控等内容。厂站的污泥处理量设计为120td（含水率约80%）。设计每天工作8小时，每小时处理能力为15t/h。

排水管通沟污泥处理技术须采用的是预处理和回收利用的方法，该工艺应首先对排水管通沟污泥进行分类，通过筛分、洗涤和过滤等预处理手段，将其分为粗大物质、有机栅渣、砂砾、细砂、泥饼及污水等部分。

# 2 通沟污泥处置系统技术要求

通沟污泥处置系统主要包括以下工艺阶段及：

| 工艺阶段 | 设备名称（仅作为参考） | 产物类型 | 含水率 | 有机物含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料格栅 | 振动格栅 | 大块垃圾 | <30% |  |
| 洗涤 | 10mm转鼓格栅 | 粗大物料 | <35% |  |
| 洗砂 | 砂水分离器（洗涤型） | 砂砾 | <18% | <5% |
| 精细过滤 | 3mm转鼓格栅 | 有机浮渣 | <65% |  |
| 超细砂分离 | 砂水分离器（超细砂型） | 超细砂 | <50% | <5% |
| 污泥脱水 | 浓缩机+板框 | 脱水污泥 | <60% |  |

所有供货设备需满足的总体要求如下：

1）供货设备应安全、平稳、可靠，噪声符合技术要求。

2）供货设备须符合国际、国内标准。

3）设备性能应能满足使用要求，并保证运行安全可靠，密封性能良好。

4）设备所用机油应为国内通用机油型号。

5）提供设备详细的中文使用维护说明书、管道安装图等资料。

6）中标单位可根据自身设备情况进行供货，供货需满足通沟污泥筛分的需求及产物含水率、有机物含量等相关的标准要求。

## 2.1振动筛技术要求

（1）形式与功能

振动筛采用双振动电机驱动，当两台振动电机做同步、反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。设备结构需尽量简单、易维修。本项目所用筛分机必须能承受污泥运输车自动卸料时的冲击负荷而不过载，并能迅速实现污泥和杂质的分离。

（2）技术参数

栅隙100×100mm，尺寸4000×2000mm，水平倾角20°，参考功率15kW。

与物料接触为（SUS304）不锈钢材质；支腿、电机板为（Q235）碳钢外防腐；

直线振动筛网架采用：冲孔板结构；

板材厚度：槽体≥8mm；

筛网厚度：≥10mm；

减震簧：刚性弹簧，外径≥90mm,钢丝直径大于等于10mm；

振动电机应体积小、重量轻、安装方便、运行费用低、激振力可调；振频稳定、效率高，采用全封闭结构，选用于各种粉尘较多、水喷溅的场合。

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.2喂料装置技术要求

（1）功能

喂料装置应该由喂料缓存仓和喂料螺旋、螺旋驱动电机等部位组成；通过储泥池上方的抓斗将污泥抓入喂料仓，喂料仓底部装有一个可电控调节的螺旋喂料系统，以便喂料仓中的污泥可以定量、连续的进入后端的洗涤转鼓中。喂料装置需配置卸料防溅挡板和进料滴落滑槽。

（2）技术参数：

有效储存容积：3m³

料仓材料材质：不锈钢304

螺杆长度：约1900mm（不含延伸段）

螺杆直径：约324mm

电机连接功率：约1.1kW

电压：380V

保护等级：IP65

输出转速：5.4min-1

材质：SS304

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.3洗涤转鼓技术要求

（1）功能要求

1）洗涤转鼓应该由密封的外框架、带有圆形孔的洗涤转鼓、洗涤转鼓驱动电机、带有冲洗喷嘴的冲洗棒等部位组成。

2）当设备开始启动后，洗涤转鼓将前端进入的带有大颗粒杂质的污泥进行不停的转动冲洗，转鼓中应带有螺旋，以便转鼓在转动的过程中可以将物料慢慢的运输至>10mm大颗粒物质出料口。在此过程中，洗涤和运输须同步进行。

3）冲洗水对污泥进行无死角的冲洗，从而是从出料口排除的大颗粒物料是干净的、无异味的的。冲洗水与被冲洗下来的杂质须通过设备地段的排污口排至后续的洗砂机处理设备中。

4）此设备应是全封闭装置、无臭味外泄。

（2）技术参数：

干固体处理能力：2m3/h

材质：不锈钢304

筛网筐的筛孔孔径：10mm

冲洗水量：≤40m³/h

电机功率：3kW

进料口：DN350

出料口：DN150

冲洗水接口：DN80

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.4洗砂装置技术要求

（1）功能要求

1）洗砂装置应该由涡流管腔、进料喇叭管、搅拌器电机、搅拌器、排砂螺杆，排砂螺杆驱动电机、排空管等部件组成。

2）前端的洗涤转鼓排出的冲洗水与小于10mm的杂质通过涡流管腔进入洗砂装置中，通过附壁效应，改变进水混合物的水流方向，使其均匀分布装置内部的相依。从而使细小的砂子分布于装置的底端。

3）装置底部须留有冲洗水装置，从而可以使装置底部引入上冲水流，在箱体底部形成流化砂床，从而是对砂子进行进一步的清洗。

4）装置须装有搅拌器对上部混合液进行转动搅拌，以便砂、有机物混合液更好的进行密度分层。

5）当装置内砂到设定量后，排砂螺杆开始转动将干净的洗砂排出。

6）所有和产品相接触的部件是由不锈钢材料304制成。

（2）技术参数

砂水混和液的进料流量：16L/s

砂石杂物最大处理流量：3t/（处理量和砂石污染程度有关）

处理后保证值：

砂中可燃有机物成分：5%烧失值

砂水分离效率：95%（细砂直径为≥0.2mm）

冲洗水量：11m³/h（2~4bar）（回用水）

进口：DN150

出口：DN200

冲洗水：DN32

1）提砂电机：

功率：约4kW

电压：380V

频率：50Hz

输出转速：9.4min-1

保护等级：IP65

2）旋流电机：

功率：约0.75kW

电压：380V

频率：50Hz

输出转速：4.8min-1

保护等级：IP65

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.5精细格栅技术要求

（1）功能要求

将洗砂装置排出的污水进行过滤，以去除大于3mm的物质，此过滤装置过滤网需要3mm网孔板过滤。

细格栅结构形式为带刮渣刷的圆柱状格栅，倾斜安装，物料从格栅端面开口流入栅筐，浮渣、沉积物和悬浮固体物将被栅网截流。而栅筐上的栅渣产生地毯效应，进一步提高过滤分离效率。滚筒内部设置螺旋导向叶片将拦截栅渣排出，然后排入后续运输设备或者集装箱内，整个过程清洁无异味。

（2）技术参数

材质：304/304L不锈钢

过滤精度：3mm

处理量：20L/s

冲洗水量：5~12m3/h，压力7bar

排渣含固率：35%

功率：约2.2kW

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.6 起吊装置与抓斗技术要求

（1）性能结构

起吊装置应采用双列并列工作平台升降动力。

液压装置应保压可靠，在环境温度最低时，起吊装置必须正常工作，液压系统工作压力>10MPa。

起吊装置为低速型，其升降速度≤1m/s，提升重量500kg，1站式停靠，载物平台的前后为挂链，可作双向行走操作。

必须在起吊装置侧显眼之处钉立标牌，告示最大提升重量和限位以及人员退让距离。

工作台面应由竖立的钢结构框架、导轮和导向轮作升降时的限位和保持工作台面稳定移动。钢结构框架必须能承受所有荷载和适用各种移动条件。

户外设置，起吊装置设备防护等级IP65。

起吊装置钢结构件及紧固螺栓均采用不锈钢1Cr18Ni9制作，除不锈钢外，所有碳钢件应进行除锈和涂环氧漆处理。

起吊装置和抓斗通过钢丝绳连接联合作业，将污泥储池中的污泥运输至喂料仓中，抓斗全自动进料。

抓斗应采用6mm以上ASTM304不锈钢钢板进行加工，系方形（或圆形）并带有锥角，锥角的设计应保证砂粒不挂料并能自由地落向斗底，抓斗外壁允许焊置环向或垂直肋加强。

抓斗底部可采用对合式平口蟹斗门页，并靠电动推杆开合门页。

对合门应能支承砂斗内全部湿砂粒，并能在荷载条件下自锁或平滑地开启，关闭时应密封或另设接水盘，将渗出水排出。

必要时，抓斗上应装有物位和计量设备，可测定料位或重量。

根据需要，抓斗上可装有电动振动器。

抓斗的焊接应为连续全密封焊接。

抓斗支架结构可整体焊接或采用螺栓在现场进行组装。

抓斗支架结构的焊接应采用连续满焊接。

（2）技术参数

斗瓣数量：2

斗容：1m³

能力：5t/次

起吊高度：10m

电机功率：约18.5kW

起吊装置材质：碳钢

抓斗材质：ASTM304

（3）其他要求

1）抗腐蚀

制造起吊装置和抓斗设备的所有材料应适用于污水厂腐蚀性气体环境。所有材料及支架结构应在切割、钻孔、加工及焊接后进行镀锌处理，并按一般技术要求的条款进行涂漆处理。

2）起吊装置和抓斗设备的启闭采用就地人工电动控制及无人操作自动控制二种模式。将污泥储池中的污泥运至喂料箱。

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.7 水力旋流分离器技术要求

（1）技术要求

水力旋流分离器须将0.2mm以下的颗粒物质从废液中分离出来。

水力旋流器的工作原理：进水液体在压力作用下沿切线方向进入水旋流分离器内。由此会在分离器内产生很高的离心力，比分离界限大的颗粒被压入向下运动的初级旋涡流，碰撞接触分离器内壁，然后向下进入下流液排放喷头。小于分离界限的颗粒则进入向上流动的次级旋涡流，与绝大部分液体一起沿旋流器中轴向上通过上流液口排出。分离界限d50被定义为将以1：1概率分别进入上/下流液喷头的颗粒直径。对于小于分离界限的颗粒来说，主要进入上流液；而对于大于分离界限的颗粒来说，主要进入下流液。水力旋流分离器排出的细砂进入后入后端的砂水分离器进行进一步处置。

（2）技术参数

处理量：60m3/h

给料压力：≤2bar

允许最大给料粒径：≤3mm

分离粒度：50μm以上

材质：聚酯或以上

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.8 砂水分离器技术要求

（1）技术要求

洗砂装置将水力旋流分离器排除的砂水混合物进行砂、水分离。分离出固体的含水率约40%将细砂排出外运。

（2）技术参数

砂石杂物最大处理流量：1t/h（处理量和砂石污染程度有关）

砂水混合液：8L/s

砂水分离效率：95%

功率：约1.1kW

电压：380V

输出转速：12min-1

保护等级：IP65

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.9 螺旋输送机技术要求

（1）功能要求

输送机应具有合适的旋转速度，既能达到输送栅渣（或污泥）的目的，又不造成阻塞。传动形式应采用轴装式减速电机与螺旋驱动轴直连的形式，采用斜齿齿轮减速机，减速机品牌不低于SEW、NORD、Bauer。

输送机本体：传送管内部须光滑无阻碍，不准有尼龙衬料做筒体衬填。

输送机除进料口、出渣口敞开外，其余部分应为全封闭结构。

所有焊缝应连续且平整光滑。输送机筒体厚度不小于5mm。

进料斗（进渣口）尺寸与洗涤转鼓落渣口尺寸相互配套，需略大于落渣口且应附带与落渣口连接的封闭结构，避免垃圾外漏进行密封包围。

出渣口：斜输送机的上方出渣口垂直向下，方口形式。

无轴螺旋片应具有足够的强度和刚度，厚度不小于10mm，螺旋片片高不小于80mm。

输送机应有不锈钢支撑固定在混凝土的土建基础上。

输送机应设置过载的保护和报警。驱动装置应适用于户外使用，其防护等级为IP65。

（2）主要材料

螺旋叶片：不锈钢304或以上

输送槽体、盖板：不锈钢304

机架：不锈钢304

螺栓等紧固件：不锈钢304

（3）其他要求

制造输送机的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按基本要求的有关条款进行处理。

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.10不锈钢滤板技术要求

（1）功能

储泥池不锈钢滤板安装于储泥池中，通过5mm的孔隙，对通沟污泥进行简单的泥水分离，以防抓斗在初期进料时，将过多液体送入喂料箱，增加后续设备的瞬间负荷。

（2）技术参数

孔径：5mm

材质：304不锈钢

开孔率：≤20%

滤板厚度：10mm

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.11潜水搅拌器技术要求

（1）技术要求

潜水搅拌机的设计和制造应遵照CJ/T109-2000“潜水搅拌机”标准的规定，应能满足每日24小时连续运行。

搅拌机基本轴功率应以5w/m3（池容积）为基础（除非另有规定），再乘以运行水池的池型系数和污水浓数系数，确保水体完全混合。

导轨系统可自由调整搅拌机的提升和下降，并无须排空水池情况下拆卸和安装搅拌器。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受搅拌器形成的推力。

（2）性能结构

壳体：搅拌机的壳体不锈钢316或更好，壳体厚度应足以承受荷载，其表面应平整无气孔，转动头部应呈流线型。

螺旋浆：螺旋浆由不锈钢0Cr17Ni12Mo2(316)整个铸造，且须作动平衡。螺旋浆与轴之间须装有锁定装置，以防转动时松动，叶片设计为2~3片式须具自清洁功能。

轴：搅拌机的电机和螺旋浆轴采用直联的方式或通过减速器耦连的方式，轴由耐磨不锈钢制造，螺旋浆和电机轴能承受所有轴向和径向荷载，轴承的设计寿命（L10）不小于100000小时。螺旋轴应完全与搅拌介质隔离。

轴封：采用两个相互独立的高质量机械密封。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6~10。机械密封的使用寿命不低于25000小时。机械密封应设计成可以反转，而不会带来不良后果。

（3）设计特性

潜水型三相鼠笼型异步电机：防护等级为IP68，F级绝缘等级、B级温升，电机轴和转子作平衡，电机最大转速不超过1500r/min，电源为3P、380V、50Hz，防护等级IP65。潜水电机须设计为可连续运行，每小时可启动至少12次。潜水电机与搅拌器应是同一厂家制造。

电缆和电缆密封：电机应配有用于控制和动力的水下型电缆，每根电缆都有一单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，那么每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸入接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封，或采用树脂和其他罐装密封材料密封。

泄漏传感器：在电机油室中应设置泄漏传感器，讯号应能监测并在电机出现严重损坏前发出报警讯号。

安装提升系统：安装系统应与搅拌机配套，须包括导轨、提拉绳，并配有臂式起吊架和手摇式卷升装置等。

（4）主要材料

电机壳体：不锈钢316L或更好

螺旋桨：不锈钢316L

导流环（如果有）：不锈钢316L

轴：不锈钢ASTM431或更好

机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨

螺栓、螺母、垫圈：不锈钢316

导轨：不锈钢0Cr19Ni9（304）

提升链：不锈钢0Cr19Ni9（304）

臂式起吊架：不锈钢0Cr19Ni9（304）

制造潜水搅拌器的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应进行除锈和涂环氧防锈漆处理。

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.12 水泵类设备技术要求

为了获得标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，承包人所提供的同类型设备必须是一个制造商的最终产品。

（1）设备清单

本工程需配备泵一批，清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水吸砂泵 | Q=10m3/h，H=15m，P=1.5kW | 6 | 套 | 3用3备 |
| 2 | 洗涤转鼓冲洗泵 | Q=40m3/h，H=40m，P=7.5kW | 3 | 套 |  |
| 3 | 洗砂装置冲洗泵 | Q=11m3/h，H=40m，P=3kW | 3 | 台 |  |
| 4 | 精细格栅冲洗泵 | Q=5~12m3/h，H=87m，P=2.2kW | 3 | 台 |  |
| 5 | 高压冲洗泵 | 0.9m3/h，P=4.0kW，120bar | 2 | 台 | 非必须，供货商可根据自身设备情况选用 |
| 6 | 增压泵 | 1m3/h，H=22m，0.37kW | 2 | 台 |  |
| 7 | 渣浆泵 | Q=30m3/h，H=18m，P=3kW | 3 | 套 | 2用1备 |
| 8 | 设备间排水泵 | Q=15m3/h，H=10m，P=0.75kW | 2 | 台 | 排放泵坑积水 |
| 9 | 潜水离心泵 | Q=10m³/h，H=18m，P=4kW | 2 | 台 | 中水取用 |

注：任何元件、设备、装置、控制或操作系统，如设备清单中未提及，但对于完整的性能优良的水泵系统是必不可少的，此类元件、设备、装置、控制或操作系统均属于供货范围。

（2）技术要求

泵应为潜水离心泵设计，无故障运行至少20000小时，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选泵的首要考虑因素。

泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验,精度应至少达到ISO940G6.3级的要求。

水泵应能泵送含有纤维、毛发、砂粒等未经过滤处理的原生污水或含水率为96%以上的污泥，泵应具有良好的抗堵塞性能和耐磨性。

1）泵壳

泵壳采用灰口铸铁整体浇铸，其材料牌号应为HT250（GB/T9439-2023）或以上材质，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。除304不锈钢外，所有与泵输送介质接触的金属表面和泵的外部由水基底漆和两组涂层保护。

2）泵叶轮

叶轮材质为304不锈钢，导叶部分进行硬化处理。叶轮采用半开式多叶片、后扫式、无堵塞设计。叶轮锁定在轴上，当叶轮旋转时后扫式导叶能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质，叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。

3）泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料须采用高强度不锈钢制作。

4）泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

5）泵的密封

每台泵配有一个上下双重独立的的机械密封系统。机械密封在油腔内运行，该油腔能以稳定流速对重叠的密封面进行水力式润滑。

下密封（第一密封）位于泵与油腔之间，由一个静环和一个正向旋转的耐腐蚀碳化钨（或同等材质）动环组成。

上密封（第二密封）位于油腔与电机室之间，由一个静环和一个正向旋转的耐腐蚀碳化钨（或同等材质）动环组成。

每个密封的分界面由自身的弹簧系统联接。机械密封在顺时针或逆时针转动时，都能正常运行不损坏或磨损密封元件，并且不需维修或调节。

6）动力和控制电缆

电缆外护套应是低吸水性的防泄露丙腈橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。电缆至少能在水下20m处连续使用而不失其防水性能。电缆自由终端应在潜水电机制造完毕时做好密封，使其在库存、运输、直至接至现场接线箱前有效防止潮气浸入。承包人需为每台水泵的每根电缆配置电缆吊挂网兜及挂钩。电缆吊挂网兜的材质为316不锈钢或更优质材料，挂钩的材质为304不锈钢。

7）水泵保护

所有的电机中每相绕组都应连接热敏开关，并串连。热敏开关在125℃时动作，电机停止转动并报警。

中型潜水离心泵在油室、电机定子室、接线室内设置泄漏传感器、轴承温度传感器，小型潜水离心泵在电机定子室内设置泄漏传感器，用于防止水漏对水泵造成损坏。配套专用继电控制器进行控制。讯号在电控柜内能监测并在达到要求的控制程度时发出报警讯号，避免造成严重损坏。

潜污泵自带有浮球开关，线缆长度与水泵长度一致。浮球开关信号与水泵运行联锁。

潜水泵配置水泵保护器，加装绝缘电阻自动监测模块联动保护程序‌，接入中控平台，实时监测，保护潜水泵运行。

8）泵的附件

每台潜水泵必须安装一个固定式的水泵底座。泵应能通过导杆装置降至井中就位，并能通过滑动连接板，将泵出水口自动地与水泵底座连接。同时在检修时，应能使泵方便地拆除，无需工人下到井中。泵与水泵底座之间的密封应很方便地通过将泵直线向下移动来完成，水泵底座和滑动的导向装置应作为泵设备的一个组成部分。泵设备的整个重量应使泵体与水泵底座紧密结合，水泵放置到位通水后，能达到100%的密封性。潜污泵自带有浮球开关，线缆长度与水泵长度一致。

9）安装提升系统

小型潜水离心泵配置安装提升系统包，安装提升系统包括每机一套导轨、调向盘、提升装置底座、吊链、可移动悬臂起吊架等，安装提升系统材料为304不锈钢。泵组配置相应的安装提升系统与移动悬臂起吊架。

10）电气控制系统

潜水离心泵单独配置一个控制箱，控制箱室外放置，防护等级IP55。控制柜/箱采用2mm厚的304不锈钢制作，表面抛光处理。箱门采用双层结构，其中外层箱门锁的锁芯要具有防水功能，控制按钮布置于内箱门上。控制柜内应有防凝露的电加热单元、通风散热的自动装置，控制箱还应自带安装支柱及底座，

安装支柱及底座应能使控制箱安装牢固稳定。

控制柜主要电气元器（包括变频器）件须为AB、ABB、西门子或同等档次及以上品牌产品。变频控制水泵电控系统须安装有容量匹配的变频器专用的输入滤波器及变频器专用输出滤波器，防止变频器谐波注入供电系统及厂区其他用电设备和仪表，同时消除变频器输出端至电机的谐波和电缆分布电容的影响，确保变频器的输入、输出总谐波电流、电压均不大于百分之五。变频器应带RS-485通讯端口，并提供通讯协议。接触器和继电器的寿命不小于100万次（每对触点开合次数），继电器自带指示灯。

控制柜/箱面板上需有电源指示、设备运行/停止、故障报警与运行电压、电流等信号显示，变频控制水泵调频旋钮应安装于控制柜面板上以便调频操作，具备调频旋钮调整频率运行和变频器控制面板按钮调整频率，同时需在面板上显示频率信号。柜内/箱内和面板上的元器件如开关、按钮、指示灯等要有注明用途的标签或标志牌，所有的端子排和接线应标注识别码，所有的标识装置应保证在设备正常的使用寿命周期内标识字码不会灭失，端子排要预留20%的备用端子。

水泵应能通过旋钮开关切换实现就地/远程控制切换功能。就地控制用于现场水泵的“启/停”操作，并有相应的运行状态指示，远程控制可在中控室上位机上实现对泵的“启/停”操作。变频控制水泵能够正确反馈变频器的运行频率至中控室上位机，同时具备通过调整4～20mADC输入进行频率控制，并且能够正确反馈变频器的运行频率，在进行手动和自动控制的转换时，不需要进行变频器的设置，均能满足各自的控制功能需求。变频控制水泵控制系统应提供电压、电流变送器，变送器输出4～20mA信号，反映变频器运行的电压和电流值。

控制系统要求必须有电气短路、过流过载、缺相等保护装置，结合水泵自带的保护装置一起设计，并有相应的故障报警、紧急停机及复位装置。

（3）主要零部件材料

泵壳：灰口铸铁或更优

叶轮：304不锈钢或更优

主轴：不锈钢ASTM431或更优

机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）或更优

螺栓、螺母、垫圈：304不锈钢

导杆：304不锈钢

提升链：304不锈钢

电缆吊挂网兜：316不锈钢或更优材质

注意：中标单位可根据自身设备情况进行供货，设备供货装置及参数仅作为通用设备参考标准，中标单位供货设备满足通沟污泥筛分的需求、处理量的需求、产物含水率及有机物含量等相关的标准要求即可。

## 2.13阀门类设备技术要求

（1）技术要求

1）止回阀

（a）主要技术参数要求

适用温度：5～40℃

适用介质：城市污水、压缩空气

公称压力：1.0MPa

连接方式：双法兰连接

（b）主要结构及性能要求

≤DN200止回阀：止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、摇杆等部分组成。依靠阀门进口介质压力作用，使阀门自动开启使介质通过。当进口介质压力太低或停止时，由于阀门的自重和出口介质压力作用，使阀门自动关闭防止介质逆流，起到保护设备安全的作用。阀体和阀盖为经过精密加工的铸件，阀体和阀盖的连接采用全封闭密封垫密封。阀瓣通过一个锁紧螺母和开口销安全紧固在阀瓣支架上，阀瓣旋转自如，避免定位磨损。阀瓣支架由坚固的、具有高级轴承品质的阀瓣支架铰链销支撑。从顶部可以接触所有部件，维修简易。空气管用阀门需耐高温，密封形式采用硬密封。阀体采用球墨铸铁制作。

＞DN200止回阀：止回阀采用对夹式双板式结构，其弹性阀座密封性能优异，双弹簧均匀分布负载力，反应更加迅速。阀门衬里采用合成橡胶材料，满足大多数腐蚀性应用需求。阀门结构长度符合EN588-1，法兰连接尺寸符合EN1092-1。止回阀阀体采用球墨铸铁材质。

微阻缓闭止回阀：微阻缓闭止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣轴组件、活塞组件、单向阀、微量调节阀、平衡锤等部分组成。微量调节阀可控制阀瓣缓闭时间，缓闭时间可在60秒以下任意调节。平衡锤用来平衡阀瓣的重量。阀体材质采用球墨铸铁材质。

2）闸阀

闸阀主要由阀体、阀盖、闸板、阀杆、阀杆螺母、手轮、闸板密封圈、阀体密封圈等部分组成。闸阀采用软密封暗杆橡胶闸阀。楔式闸阀的阀板和阀座均为楔式，依靠互相接触的阀座之间楔的作用，使两个阀座面可同时紧闭，达到双重密封的目的。

（a）主要技术参数要求

适用温度：5～40℃

适用介质：城市污水

公称压力：1.0Mpa

连接方式：双法兰连接

（b）主要结构及性能要求

阀体，具有足够的强度满足工作环境的要求，流体流动不会受到阻碍。弹性楔形闸板，能够自动适应由于管道应力造成的阀体变形。

阀杆：T形阀瓣-阀杆连接防止施加在阀杆侧面的应力，确保操作平稳顺畅容易，阀杆材质2Cr13。柱式直埋闸阀的阀杆可选用高度固定或伸缩的结构方式，阀杆的尺寸需满足阀门埋设深度地面方便手动操作阀门的要求。

填料：填料内含防腐剂，避免锈蚀阀杆。

阀座环：阀座环经过密封焊接，可消除环后的泄漏通道，延长无故障工作的寿命。

手轮表面应是光滑的，不得有毛刺、凹坑、凸起等表面质量缺陷。

阀门整体铸造：铸造不允许有裂痕、气封、夹渣等铸造缺陷，表面应清除干净。

（c）主要零部件材质

阀体：球墨铸铁QT500-7或等同阀座：EPDM

阀瓣：SS304不锈钢

（d）供货范围

装配完整的闸阀；安装所需的连接法兰（每台2片）、橡胶垫片（每台2片）、连接螺栓（每套螺栓需提供螺母1个、平垫2个、弹垫1个）。

3）阀门驱动机构

手动驱动装置：手动驱动装置为完全密闭的齿轮传动，驱动装置的各个元件至少都能够抵抗手轮上100kg作用力产生的扭矩并不被损坏。

电动驱动装置：电动阀门（电动蝶阀）的驱动机构应能适应潮湿的环境，保护等级不低于IP55，电动机工作电压为380V、50Hz、3相并带有开关装置。与阀门配套的电动操作机构由制造厂商在装箱之前装配并调节好，所有电动操作机构应装有扭矩限制器。

电动操作机构应包括（但不局限于）：电动机、双向电磁启动器、行程开关、过扭矩开关、空气加热器。

齿轮箱材料必须由铸铁制成，电机附件，法兰底座附件应整体浇铸而成。

电动阀门驱动机构上的电机的输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上。齿轮传动直接与电动机联接。整体机构被全部封闭，并在有润滑的条件下运行。

电动执行器的主电路为380VAC，50Hz，而二次控制电路采用220VAC，50Hz。电动执行器采用双密封结构，以确保执行器能完全防尘和防潮。

电动驱动机构包括可调节扭矩的装置或极限行程开关，极限行程开关在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置，当正反传动方向上有障碍时，能切断电动机二次控制回路电源，扭矩开关必须由制造厂安装，并满足最大操作扭矩的计算值。

行程开关采用齿轮转动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。该开关应是可调节型，并能被安装在阀门全开或全闭的极限行程位置上，所有在行程开关、扭矩开关之间的电气联系等均由制造厂提供并留出外接端子。

驱动机构上应带有一个手轮，以便可以手动操作，手轮将被连接到驱动机构上，并使其做到电动机转动时，手轮不转动、而手轮驱动时不致引起电机转子的转动，手轮与机构的啮合由外部操纵杆或自动离合器控制。如没有自动离合器，杠杆的作用应能与电机的动力分离。此时手轮上的动力将不传至电机，即电动失灵，可手动操作。

行程限位机构：计数器型式采用大容量自净式触点组成，为机械式自净开关，触点采用铜—银复合材料。

过力矩保护装置：力矩蝶簧可使蜗杆的轴向位移与输出轴所输出转矩成正比，保证与阀门实际所需转矩相同。

开度指示机构：机械开度指示能准确地反应开启位置，与阀门的工作行程严格保持同步，且应具备防氧化等要求，避免长期运行导致指示盖氧化发黄无法准确反应开启位置。

手动—自动转换操作系统：电动装置上配有就地控制按钮装置，具有就地/远控操作机构，在就地位置上，可在电动装置上就地按钮控制，在远控位置上，可在远方完成阀门操作。

4）现场控制箱

电动阀门需配置现场控制箱及安装立柱（支架）。

现场控制箱，尺寸520mm×400mm×250mm，304不锈钢制成，壁厚2mm，带观察窗，分内外箱结构，具通风散热措施，防护等级IP55，主要电气元器件采用AB、ABB、施耐德、西门子或同等档次及以上品牌产品。

现场控制箱内向操作面板具有信号显示、操作按钮功能。信号显示包括电源信号、故障信号、运行信号、阀门开行到位信号、阀门关闭到位信号等，并按行业要求配置指示灯颜色。操作按钮包括阀门开启操作、阀门关闭操作、阀门停止操作、故障复位等。反馈信号均须提供无源接点至端子排，以便自控系统接入。

调节阀门应有电动驱动装置，来控制阀门进行调节，接受控制系统4~20mADC信号（招标人提供的PLC站至调节阀门控制箱）转换为步进电机的角行程信号，电机转动，由齿轮、杠杆或齿轮加杠杆，带动阀杆运作，实现直行程或角行程进行自动控制阀门的开度，同时阀门开度信号以4～20mADC反馈。

调节阀电动驱动装置应能适应户外坏境，防护等级不低于IP55，同时具有手动调节阀门开度装置。

控制箱立柱高1100mm，304不锈钢制成，立柱管径不小于50mm，厚度不小于2.0mm。

5）设备控制要求

设备现场控制箱（柜）应具备远程控制及现场手动控制功能，远程控制通过PLC自动化系统完成，手动控制由现场箱手动控制按钮完成，远程控制与现场手动控制通过转换开关实现，手动控制具有最高优先级。

# 3 污泥脱水系统技术要求

本节规定了东莞市寮步通沟污泥处理站污泥脱水系统成套设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。为了获得标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，承包人所提供的同类型设备必须是一个制造商的最终产品。

## 3.1设备清单

|  | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥板框脱水机 | 处理能力0.55tDS/h，过滤面积：500㎡，过滤压力：≤1.2MPa，压榨压力：≥2.0MPa，P=24~30kW | 1 | 台 | 包含翻板、水洗，自动拉板系统，高压滤板，材质：Q355 |
| 2 | 低压进料泵 | Q=20~80m³/h，H=75m，P=30kW | 1 | 台 | 变频控制，带干运行保护器、强冷风扇，带压力切换 |
| 3 | 高压进料泵 | Q=30m³/h，H=160m，P=22kW | 1 | 台 | 变频控制， 带干运行保护器、强冷风扇，带压力切换 |
| 4 | 压榨泵（立式多级离心泵） | Q=10m3/h，H=191m，P=7.5kW，最高扬程230m | 1 | 台 | 变频控制 |
| 5 | 压榨水箱 | 容积：15m3 | 1 | 台 |  |
| 6 | 洗布泵（立式多级离心泵组） | Q=20m³/h，H=410m，P=37kW（18.5 kW +18.5 kW），最高扬程498m | 1 | 台 |  |
| 7 | 洗布水箱 | 容积：10m³ | 1 | 台 |  |
| 8 | 中间水池 | 3450×3450×5000mm | 1 | 套 |  |
| 9 | 污泥调理池 | 5000×5000×5000mm | 2 | 台 |  |
| 10 | 污泥调理池搅拌器 | 搅拌器功率：22kW | 2 | 台 | 变频启动 |
| 11 | PAM制备装置 | 制备量：8m³/h，功率：5.2kW | 2 | 台 | 含步梯和操作平台 |
| 12 | PAM投加泵 （变频螺杆泵） | Q=8.0m³/h，H=30m，P=2.2kW | 2 | 台 | 变频控制，带干运行保护器、强冷风扇 |
| 13 | PAC储罐 | 容积：20m3 | 1 | 台 |  |
| 14 | PAC投加泵 | Q=6m³/h，H=28m，P=3kW | 1 | 台 |  |
| 15 | PAC卸料泵 | Q=30m³/h，H=22m，P=5.5kW | 1 | 台 |  |
| 16 | 空压机 | 5.0m3/min，排气压力：0.8MPa，P=30kW | 1 | 台 |  |
| 17 | 储气罐 | V=10m³，承压：1.0MPa | 1 | 台 | 配齐安全阀、排污阀和压力表 |
| 18 | 储气罐 | V=0.5m³，承压：1.0MPa | 1 | 台 |  |
| 19 | 吸干机 | 排气量：1.2m3/min，排气压力：0.8MPa | 1 | 台 |  |
| 20 | 导料斗 | 板框配套，按需制作 | 2 | 台 |  |
| 21 | 水平螺旋输送机 | 双螺旋输送机，φ400，P=11kW | 1 | 台 |  |
| 22 | 汇总螺旋输送机 | φ500，P=11kW | 1 | 台 |  |
| 23 | 提升螺旋输送机 | 机槽宽度500，最大输送量50m³/h，垂直输送高度为6m | 1 | 台 | 碳钢防腐，高分子耐磨衬板 |
| 24 | 半干污泥滑架料仓 | 有效容积75m3，总容积≥100m3；泥斗需配置相应落泥所需的震动辅助器，卸料采用双向螺旋输送机及液压卸料平板阀进行卸料 | 1 | 套 | 含泥斗主体、自动门、电动装置；满仓卸料时间≤30分钟。 |
| 25 | 反吹回流缓冲箱 | 配套 | 1 | 台 |  |
| 26 | 阀门仪表 | 板框系统配套 | 1 | 套 |  |
| 27 | 电气控制 | 配套控制柜、动力配电柜 | 1 | 套 |  |
| 28 | 液压油 | 压滤机和污泥料仓用 | 1 | 项 |  |
| 29 | 中心传动污泥浓缩机 | 处理量：80-100m3/h，槽体直径为5m，池体直边高度为2.5m | 1 | 台 | 带反应器，带压力监测 |

注：任何元件、设备、装置、控制或操作系统，如设备清单中未提及，但对于完整的性能优良的污泥脱水系统设备是必不可少的，此类元件、设备、装置、控制或操作系统均属于供货范围。

## 3.2主要技术参数要求

（1）技术参数

1）污泥浓缩段技术参数

浓缩机形式：中心传动污泥浓缩机

机械浓缩机数量：1台

处理规模：80~100m³/h

全过程可实现自动控制无人值守。

2）污泥脱水机系统成套设备技术参数

| 项目 | 基本数据 |
| --- | --- |
| 板框压滤机台数 | 1台 |
| 系统成套设备污泥总处理能力 | 处理能力0.55tDS/h |
| 过滤面积 | 500㎡ |
| 脱水污泥含水率要求 | 含水率≤60% |
| 调理剂 | PAC、PAM等调理剂 |
| 清洗 | 能实现在线自动清洗 |
| 自动控制 | 全过程可实现自动控制 |
| 卸料 | 可自动卸料并配置泥饼破碎装置，厂家可提出优化的卸料方案以达到更好泥饼脱落效果 |

注：无机调理剂无论采用PAC还是PAM，投标人的污泥脱水机系统成套设备设计方案，均应满足招标人污泥脱水处理要求，招标人可根据实际运行需求，在运管过程中将无机调理剂自由切换，并对该工程量进行准确计量，计入投标报价总价，工程不做增补，并在中标后提供详细的设计方案。

（2）技术要求

1）污泥浓缩机

其处理效果应满足设计要求，并能适应现有的安装位置、空间要求。污泥浓缩机需与后续板框压滤机配套，保障污泥脱水段的正常持续运行。

①主机性能

主机寿命大于10年；主机具有优良的密封性能，污泥、水、臭味不会溢流；应能24h/d连续运行；大修周期不小于2年；具有自我清洗的能力，冲洗装置喷射范围应覆盖整个脱水主体；适应不同进泥特性，在絮凝剂投加量≤5.0kg/TDS的条件下，浓缩后污泥的含固率5~10%、固相回收率（≥95%）满足设计要求；处理能力与采用的板框压滤机相匹配。

②材质

主体及主要设备：304不锈钢或等同

设备内部连接管道：304不锈钢或等同

③设备的性能

浓缩前污泥含水率≥99%，浓缩后污泥含水率≥95%；处理能力与板框机相匹配。

2）污泥进料及搅拌器系统

①搅拌器

搅拌机型式：混合搅拌机为立式机械搅拌机，电动机应为立式安装，减速装置为齿轮减速，减速机形式为平行轴传动齿轮箱，桨叶选用高效轴流型螺旋桨叶。

设备安装在水池上，设备包部分负责提供安装机架。机架结构坚固，设备及机架按规范做好油漆防腐。搅拌器整机运行平稳、振动正常，在额定负荷条件下运行的无故障工作时间不少于2万小时。

②电机

电机应适合电源380V、50Hz、三相，电机防护等级IP55，绝缘等级F级。电机功率应满足搅拌器性能要求，电机应能在冲击荷载情况下运行，其额定功率应大于混合搅拌机设计轴功率的1.2倍。

③齿轮箱

电机、齿轮箱采用同一品牌产品，采用NORD、SEW、FLENDER或同等质量的的产品。搅拌机所采用重型齿轮减速装置，应是制造商专门为流体搅拌而设计的专业齿轮箱，齿轮箱效率应在95%以上。齿轮箱应采用平行轴传动设计，结构应紧凑，适合安装便利，与电机采用标准立式法兰连接。

齿轮箱应采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，须采用两级或两级以上减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。齿轮箱箱体采用铸铁件。混合搅拌机运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合欧盟相关标准，在距设备1m处测量时小于80dB(a）。

④搅拌轴

搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸应力计算值应低于其材料拉伸屈服应力值至少3倍，而剪应力计算值应低于材料剪切屈服应力值至少3.5倍。搅拌轴的直线度应<0.1/1000，并具有足够的刚度和强度，不允许有断裂等情况发生。搅拌轴为空心轴或实心轴设计，应采用304不锈钢，不允许使用玻璃钢或复合材料；轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。

⑤叶轮

叶轮应有浇铸轮毂及叶片组成，材质为304不锈钢，轮壳与叶片的连接应考虑到拆卸方便和防腐效果，并具有下述特性：

叶轮应是高效的轴流型折叠螺旋式叶轮。叶轮逆时针或顺时针旋转。

叶片用螺栓（双螺母防松脱）连接至中央轮毂，轮毂通过键槽、铆钉与轴连接或叶片焊接在轴瓦上，三片剖分式轴瓦通过螺栓固定在轴上。

高效的轴流型折叠螺旋式桨叶叶片具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。

3）加药系统

①无机调理剂储药罐

无机调理剂采用铁盐或铝盐，储药罐采用PE材质，有足够的强度。

储药罐设置有超声波液位计及磁翻板液位计，检测罐内液位高度，通过设置高、低液位与计量泵联锁控制。

储药罐设有进水管、出药管、溢流管、放空管，可通过螺纹接头与外管相接。

配备检修直爬梯。

②PAM制备装置

选用普罗名特、米顿罗、格兰富、帕斯菲达或具备同等质量的品牌产品。

采用两腔式絮凝剂制备装置，材质采用304不锈钢或更优，应有干粉储备斗、配药罐、储药罐或输药罐及以及真空上料装置。干粉投加应有计量器，液体罐应有搅拌器、液位控制器，可根据液位控制器自动投配絮凝剂。

粉剂调配时，采用粉剂计量仪和射流混合器，使粉剂预先湿润，以避免集团成块，并以精确的药量进入配药罐中，制成0.3～0.5%的聚丙烯酰胺溶液。射流混合段需配备水压检测仪表，并与干粉储备斗下料阀门联动控制，以保证粉剂调配均匀，避免堵塞。

絮凝剂投加量应有电磁流量计计量，流量计选用西门子、E+H、艾默生、ABB或具备同等质量的品牌产品。

储液罐药剂经加药泵稀释装置把0.3～0.5%的絮凝剂稀释到0.1%~0.15%后，经管路送入离心机入口端与污泥混合絮凝。絮凝剂投加量应有电磁流量计计量。

絮凝剂的投配装置所有零配件材料需具防腐蚀性质。

制备能力与污泥系统相匹配。

每个絮凝剂制备装置配置一个操作平台，操作平台包括配套上下的钢梯。操作平台根据设备的配置需要而配套设计，实现美观大方、安全实用。操作平台的支撑件采用成型的钢构件，304不锈钢材质。平台、楼梯走道板采用304不锈钢花纹钢板或铝合金花纹钢板制成，平台、楼梯护手采用304不锈钢材质制成。

计量泵应为容积式单螺杆泵，输出流量可调，转子材质为304不锈钢，定子为合成丁腈橡胶。计量泵选用MONO、耐驰、西派克或具备同等质量的品牌产品。加药管道采用化工用UPVC（GB/T4219-2008）或ABS材质。

4）板框压滤机系统

①板框压滤机设备要求

污泥板框压滤系统包括板框压滤机、配套设备、电气仪表及其控制系统。投标人需提供详细的压滤机系统计算书、自控运行方案、设备安装和调试方案，单台板框压滤机处理能力、脱水污泥含水率和运行成本等相关资料。

板框压滤机为采用PP材质滤板，配板和隔膜板相间，由液压系统将滤板压紧，采用水为介质二次压榨，压榨压力不低于2.0MPa的压滤机。

污泥进料：为保证污泥脱水最佳效果，污泥进料需配置高、低压两级污泥进料螺杆泵或选用柱塞泵以满足板框压滤机污泥脱水所需要的进料压力及流量要求。

低压污泥进料螺杆泵：低压污泥进料螺杆泵应选用具有效率高、运行稳定、性能优良、结构紧凑、可靠性高等特点。选择低压进料螺杆泵主要满足污泥压滤开始阶段低压大流量的工作要求，使压滤机滤室快速充满并初步挤压脱水。

高压污泥进料螺杆泵：高压污泥进料泵螺杆泵应选用具有效率高、运行稳定、性能优良、结构紧凑、可靠性高等特点。高压进料螺杆泵主要用于污泥压滤后半阶段，此段时间进料压力高、流量低，能够进一步将污泥内的水份挤压出来。

柱塞泵：柱塞泵应选用具有效率高、运行稳定、性能优良、结构紧凑、可靠性高等特点。

每套压滤机进泥管需配套安装在线流量计和压力计，并实现数据传输，自动控制进料和压滤机的工作状态。

②压滤机主要结构

投标人应根据以上工况条件配套完整的压滤机系统，并不局限于以下系统设备组成：压滤机系统由机架、滤板、滤布、液压闭合系统、隔膜挤压系统、拉板系统、滤布清洗系统、空气压缩系统、自动集水盘、安全保护光幕装置、操作钢平台和泥饼运输系统等构成。

机架：压滤机机架安装固定在混凝土基础上，应由高等级碳钢（不低于Q345B）制成。其机架表面应进行抛丸喷砂等耐腐蚀保护处理，喷砂工艺应按照SIS055900SA21/2执行，使其在工作中不会出现锈蚀现象。滤板组滑道表面应包覆一层不锈钢涂层以防止腐蚀和磨损。压滤机架和相关辅助部件应具有足够的强度和刚度，当板框组合处在关闭位置时，能满足对抗最大内部操作压力乘上尾板面积的压力，并有25％以上的安全余量。机架加所有组件应能将工作过程中产生的操作压力均匀分布。

滤板：压滤机滤板为凹腔隔膜滤板，应选用耐高压、耐腐蚀、寿命长的优质聚丙烯PP材质，隔膜应采用PP或NR橡胶。滤板物理性能和化学组成应符合国际标准。滤板以1.25倍的额定压力进行强度试验时无裂纹和明显变形；隔膜进行单面破裂试验最大压力不小于过滤压力的120%。滤板的数目（过滤腔室的数目）由投标人根据设计条件及必须保证的工艺性能参数而确定。隔膜滤板为可拆卸设计，隔膜应能完全取下并更换，应保证隔膜在过滤腔室能够完全膨胀并充满整个过滤腔室的空间，而不会破损，也不会从隔膜板上脱落。在正常使用情况下，压滤机应能承受2.0MPa以上操作压力。在进料部分应设有压力表以显示污泥输送压力。滤板周围两端各含一出水孔及隔膜挤压水通道，滤液排放为暗流。滤板边缘应经过处理，避免滤布之磨损或撕裂。滤板表面应提供良好的出水孔及滤布支撑。

滤板及其组成件使用寿命应达到60个月以上。投标人应在投标文件中承诺滤板及其组成件的使用寿命，在承诺的使用寿命内如发生需要更换滤板或其组成件的，则相关全部费用（包括但不限于材料费、人工费等）由投标人承担。以投标人在投标文件中提交的承诺表对应内容为响应依据。

滤布：采用优质材料，滤布具有足够的强度及与泥质相适应的透气率。滤布材质采用PA聚酰胺纤维（锦纶），表面砑光处理，便于泥饼脱落；滤布应与滤板配套，结构为单丝加衬单片式，采用便于拆装清洗的结构形式；要求有配套衬垫作滤布支撑，加强过滤。滤布选型及设计须考虑市政污泥深度脱水的防止粘接措施。

滤布透气率要求：850~1050L/（m2·s）。滤布使用寿命（在满足污泥处理量及滤后水达标的前提下）应达到1200个工作批次以上且不低于180个日历天。投标人应在投标文件中承诺滤布的使用寿命（批次及天数），在承诺的使用寿命内如发生需要更换滤布的，则相关全部费用（包括但不限于材料费、人工费等）由投标人承担。以投标人在投标文件中提交的承诺表对应内容为响应依据。

自动集水盘：自动集水盘安装在滤板组下方，用于将滴落的滤液和清洗水导向集水槽排走。集水盘应与压滤机联动，卸料时能自动打开排泥，并对泥饼的卸落不得产生任何干扰。集水盘分成两半，由液压驱动，框架及面板应采用304不锈钢板制作。

5）压滤机配套系统

①压榨系统

隔膜压榨系统应采用水作为压榨介质，系统由储水箱、压榨泵、配套管道和仪表阀件组成，工作时启动压榨泵向隔膜板的空腔内注入高压水，对滤饼进行挤压，从而进一步降低滤饼的含水率。压榨泵采用立式高压离心泵。

挤压完成的水返回储水箱循环使用。水箱进水设自动阀门，水箱配有超声波液位计，由中央控制组柜控制补充进水，水箱容积足够脱水机至少一个批次的隔膜挤压之用。水箱内安装超声波液位计，保证挤压系统供水安全。水箱配有顶盖以防止杂质进入，顶盖上有排气阀。水箱保证挤压泵进水为正水头。

②清洗系统

压滤机应配备一套全自动的滤布清洗系统，当滤布需要清洗时，启动滤布清洗系统，实现自动清洗滤布，无需人工介入。清洗系统要求为单块滤板两侧同时自动清洗。清洗系统的设计应保证最佳的滤布清洗效果和最少的环境污染，包括可调整喷头的洗涤棒及高压泵。洗涤棒上具有刷子，可避免洗涤水溅出，洗涤棒材质应为不锈钢。投标人应配齐全套滤布清洗系统设备，包括清洗水泵、储水箱、阀门、仪表等全部设备。投标人应标时应提出用水量、水压、水质及清洗周期等参数要求。

提供滤布冲洗系统的高压冲洗水，应包括清洗泵和配套水箱。可以在PLC控制下自动运行。冲洗水泵应是离心泵或柱塞泵。

出水口侧面有一个旁路阀，用于控制高压泵启动和停机时的压力做到轻载启停。另配有一个弹簧释压阀，用于防止水泵和系统过压情况出现。

出口配备一个电磁阀控制的三向二回路旁通阀，该阀通回路直接与水泵吸口连接。三向二回阀装有弹簧释放器，当电磁阀突然停电时，可将压力水全部旁通循环回到水泵吸口，保证安全。

配套清洗水箱，用作高压滤布冲洗泵供水的调蓄水箱。水箱设有中央组柜控制自动进水阀控制进水，或者设其他安全可靠的控制进水设施。水箱配有顶盖以防止杂质进入，顶盖上有排气阀。水箱应保证清洗泵有正水头吸入。

③安全装置

应配备必要的安全装置（如：红外线感应系统），如果受到操作人员的干预将自动停止移板器与液压关板动作，重新启动要人工干预。

④液压系统

滤板的压合及松开系统采用液压驱动方式，设有自动保压装置。压滤机应配备完整的液压驱动系统，包括油位显示、安全阀、压力表等所有附件。液压系统带有自动保压装置，最大工作压力3倍以上的安全系数。

压滤机液压系统为集成块式设计，能顺序完成油缸的自动压紧、自动保压、自动补压、自动松开、前进、后退、到位自停、保压等基本动作，压滤机运行平稳、可靠，压滤机操作方便、运行灵活、安全可靠，液压系统无渗漏现象。

全套液压系统需保证压滤机的各项性能指标，压滤机操作方便、运行灵活、安全可靠、无故障运行。

液压油缸采用锻造缸体，经粗镗、浮动镗、滚压、精磨制成。活塞杆材质为合金结构钢经磨削加工，并进行调质处理后外镀硬铬。

密封圈需保证油缸的密封性和灵活性，使压滤机正常可靠运行。

⑤压缩空气系统

空气压缩系统由空压机、冷干机、储气罐和配套阀门组成，压缩空气通入压滤机的中心管道内，未被过滤的污泥被反吹的污泥池，还可对滤饼进行吹干，压缩空气还要为相关的仪表和阀门供气。

⑥滤液收集系统

压滤液连同冲洗水经管道收集后进入到调节池，再经污水处理系统处理，滤液PH值不应小于5.0。

⑦压滤机卸泥系统

每套隔膜压滤机必须配有一套自动卸泥系统，可以保证较粘的滤饼从滤布表面顺利脱落，且滤布整个过滤面完全张开。滤布工作面自动剥离，投标人须针对对卸饼装置如何实现全自动卸泥进行详细的技术描述。自动卸饼装置须结构简洁、维护方便的不锈钢框架机械结构。

压滤机必须满足全自动运行要求，投标人在投标文件中应提交投标人的承诺书和设备制造厂家的担保文件。

6）泥饼输送系统

本项目成品泥输送部分主要为螺旋输送机、刮板输送机、污泥装卸料斗等组成。

①螺旋输送机的要求：

螺旋输送机需为封闭式结构，其结构设计应保证物料流通，无堵塞。双轴螺旋部份应为高强度合金钢；螺旋槽材料为304不锈钢，壁厚应不小于4mm，槽内应设有可更换衬体，槽内应衬耐磨损之高分子聚合物HDPE（高密度聚乙烯）。

驱动装置置于螺旋输送机上部，与螺旋叶片直连，无需联轴器。

驱动装置所有结合面的密封处不得有渗漏。

驱动装置应具有过载保护功能，螺旋输送机应与浓缩、脱水机联动,现场应设有手动控制开关。

螺旋输送槽应采用厚度不小于4mm的不锈钢板制成U型断面,除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加平盖封闭，螺旋输送机盖板应能覆盖整个输送机长度以防止污泥飞溅。

螺旋输送槽的底部应设置呈半圆状的耐磨衬圈，材料应采用聚四氟乙烯材料制作，衬圈圆弧应与螺旋体半径相吻合，以减少过量间隙提高输送效果，耐磨衬圈的使用寿命应不低于3年，衬圈的设置应方便安装和更换。

②刮板式输送机要求

工作原理：刮板输送机是一种在封闭的矩形断面的壳体内，借助于运动着的刮板链条连续输送散状物料的运输设备。刮板输送机在水平输送时，物料受到刮板链条在运动方向的压力及物料自身重量的作用，在物料间产生了内摩擦力。这种摩擦力保证了料层之间的稳定状态，并足以克服物料在机槽中移动而产生的外摩擦力，使物料形成连续整体的料流而被输送。在垂直提升时，物料受到刮板链条在运动方向的压力，在物料中产生了横方向的侧面压力，形成了物料的内摩擦力。同时由于下水平段的不断给料，下部物料相继对上部物料产生推移力。这种摩擦力和推移力足以克服物料在机槽中移动而产生的外摩擦阻力和物料自身的重量，使物料形成了连续整体的料流而被提升。

结构组成：刮板输送机的主要结构由机头、中间部和机尾部等三个部分组成。电机采用变频电机，供电电压三相380V，防护等级为P55，绝缘等级F，工作制S1。齿轮马达要求使用西门子、SEW或同等质量及以上产品。刮板机采用边双链结构，机尾轴采用光轮外部轴承座结构,链轮轴承座采用水平对开式轴承座,尾轮箱体采用上下可拆分式结构，便于拆卸、维护。刮板钢材用24Mn2K。机尾要求配有丝杠紧链装置，其中拉紧丝杠采用不锈钢材质制作。机头设有断链及速度综合保护装置一套。机头链轮和机尾链轮的每个轴承座均要求安装自动加脂器。刮板机采用全封闭安全护罩，刮板机采用全封闭安全护罩要求方便拆装,骨架采用焊接制作。刮板输送机起端进口应与水平螺旋输送机相连接，刮板输送机末端出口直接排至污泥装卸料斗，与污泥装卸料斗相接处采用水平段保证在中央顺利落料入斗。全长度范围采用全封闭模式实现异味控制。

性能要求：材质选用耐腐蚀、耐磨损、耐高浓度氯离子的材质；末端带有物料清理装置，不得返料；易拆除、易检修。

③污泥装卸料斗（干污泥料仓）

污泥料仓系统包括（钢平台、钢结构支架及附件、推泥滑架、物位计、滑架液压控制、卸料用螺旋输送机、卸料闸门、现场控制箱）、各类管道及上述各单元或设备间联结和接口以及系统的安全和有效运行所须的附件等组成。

投标人必须负责成套系统的布置设计、供货、安装、检验和试运行工作，保证达到工程设计的要求，并须配备有效和安全运行所必需的附件。

污泥料仓使用碳钢板焊接而成，污泥料仓内应无任何筋板等结构，料仓底板厚度≥10mm，侧壁厚度大于等于6mm，投标人应对料仓进行合理的加强应保证料仓有足够的强度、刚度及稳定性，设备运转时不得有任何晃动和震动。污泥料仓内防腐应采用环氧煤沥青漆，干膜厚度≥150μm；外防腐采用环氧漆，一底两中一面，干膜厚度≥120μm，颜色由招标人指定。

料仓顶部应设置人孔，料仓侧壁应设有检修孔，方便进出料仓检查滑架破拱系统。滑架装置通过渐近开关控制其往复行程，液压系统中设有压力监控，滑架卡死或者压力达到设定值即发出报警信号。

储存污泥料仓顶部应设有超声波料位计，以显示、监控污泥的堆积高度和超高时的报警。

污泥料仓配套的电动（或液压驱动）卸料闸板阀安装在卸料螺旋输送机中部卸料口下端。卸料闸阀的尺寸应满足现场卸料能力，设置现场控制箱，闸板阀能进行开、关、停操作，在闸板阀上设全开、全关信号开关。

滑架破拱装置安装在污泥料仓底部，通过液压驱动进行往复运动，滑架的运动既可以打破污泥形成的架桥，将污泥铲起并推动至低于料仓底部的凹槽内，通过螺旋的推动将污泥输送出料仓。

卸料螺旋输送为单轴螺旋结构，两侧叶片偏向中心，卸料口布置搅拌装置，当螺旋运动时将由滑架推送过来污泥推送至螺旋的中部。料仓启动时，接车卸料螺旋与滑架和底部的卸料闸板阀同时启动。

每次卸料时，滑架两侧螺旋和下侧闸板阀同时开启。

液压装置为成套系统，配备油泵、油箱、油过滤器、油冷却器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统。液压站必须配备储能装置，能保证在断电情况下确保卸料闸板阀及时关闭。

污泥料仓卸泥口距离地面净高不低于4.3m。

为便于人员操作安全，污泥料仓的中间层操作平台及顶面周圈需设置1.2m高护栏，脱水间一层地面至料仓中间层操作平台、脱水间二层至料仓中间层平台需分别设置钢梯，钢梯的宽度不低于1m，楼梯制作的板材材质45#钢、厚度不低于5mm。

污泥料仓、护栏、楼梯需进行整体防腐（含污泥料仓内表面）。

防腐措施如下：

前处理：基材表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级，即钢板表面应无油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

内壁：底层采用厚浆型环氧重防腐涂料两道，面层采用高抗水性环氧重防腐涂料三道，涂层干膜总厚度不低于200μm。

外壁：底层采用厚浆型环氧重防腐涂料1道，面层采用脂肪族聚氨酯防腐耐晒面漆三道，涂层干膜总厚度不低于120μm。

其他钢结构、栏杆、铁梯和料斗的表面处理与油漆系统应参照料仓外壁的防腐做法。并应满足相关验收规范标准。

污泥料仓整体性能要求：需考虑脱水后的污泥在泥斗内堆积成锥形导致的装载空间损失，确保螺旋输送机在正常卸泥的情况下仓内实际污泥装载量≥有效容积（75m³）且重量≥75吨；满仓卸料时间≤30分钟。系统设备（滑架卸料系统、卸料螺旋等）自动控制。

污泥料仓、滑架、螺旋输送机的布设需整体考虑，投标人需将污泥料仓、滑架、螺旋输送机的整体设计方案报招标人审核，按通过审核后的设计方案实施。

7）空气压缩系统

压滤机应配有压缩空气系统，系统为阀门气动装置和中心吹泥提供压缩空气。

投标人应配齐全套空气压缩系统设备，包括空压机、冷干机、稳压过滤器、气水分离器、储气罐、管道、管件、阀门、仪表等全部设备。空气管道主管材质应采用304不锈钢或更高材质。

空压机用于中心吹泥、吹饼和仪表用气，应选用阿特拉斯、复盛、寿力或具备同等质量的品牌产品。空压机应为全自动风冷螺杆式空气压缩机，其流量、压力应满足压滤机系统工艺用气的要求。空气压缩机本体应为铸铁或铸钢制成。空压机及其配套储气罐的工作能力应保证空压机不会频繁启动，间隔时间应至少10min。空压机运转应平稳、振动小，噪声应小于80dB（A）。空压机应配有冷却和自动排水装置。

电机保护等级：IP54

压缩空气含油量：≤3ppm

电压：380V，3ph，50Hz

压力露点：3℃

冷却方式：风冷

空压机配有空气进气过滤器和一个出口卸压阀，空压机表面应由制造商进行表面处理和喷漆。

储气罐应为直立式碳钢材质，其最大工作压力不得小于1.3MPa，且与压缩机匹配，容积和数量须满足压滤机正常的工作需要。储气罐外壁须作喷锌及防腐处理。中心吹脱用气与仪表用气储气罐须分别设置。

储气罐进出口采用法兰连接。储气罐应有检查孔用于检查罐体内部。储气罐外表面为镀锌处理符合BS729标准或相当等级标准。储气罐设置一个压力调节阀，以维持系统常压。空气压缩机应为自动控制。

仪表用气需设空气冷冻干燥机性能须与空压机及仪表用气的要求相匹配，冷冻干燥机出口的空气常压露点为20℃。仪表用气须经逐级空气过滤器。滤后的压缩空气要求达到下列指标：残油≤0.01ppm；粒径≤0.01mm；含尘量≤1mg/m3。设备须满足GB/T150.1-2011《压力容器第1部分：通用要求》规范进行设计、制造和验收。

8）泵类

各类污泥泵、水泵、加药泵的流量、扬程满足压滤机正常工作的要求，配备相应控制安全保护装置。机壳、转子（叶轮、轴）等应选择优质的材料制成。投标人提供的污泥泵、水泵、加药泵应为成套装置，并需配备就地控制箱、动力与控制电缆等有效和安全运行所必须的附件，品牌应该选用优质、高效、耐用产品。

①污泥泵

污泥泵采用螺杆泵或柱塞泵或转子泵（具体详见招标设备清单及主要技术参数要求），采用变频控制，在正常使用和维修管理情况下，泵的无故障累积运行时间大于20000小时。

A.螺杆泵

污泥螺杆泵为容积式单螺杆泵，螺杆泵定子橡胶应与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。采用变频器调速且污泥螺杆泵所配置电机必须为变频专用电机。

选用西派克、耐驰、MONO或具备同等质量的品牌产品。变频器采用AB、ABB、西门子、LENZE、VACON或具备同等质量的品牌产品。污泥进料泵驱动装置应为SEW、NORD、FLENDER或具备同等质量的品牌产品。

污泥螺杆泵需配置干运行保护装置，带防护罩轴承架。电机应具有过电流保护等功能，独立的散热风扇。

每组污泥进料系统需有独立电磁流量计计量，瞬时流量与累计流量上传PLC系统。

在最大进料量时污泥螺杆泵转子转速不超过200rpm。

轴封采用机械密封的密封结构，轴封处应设有泄漏回收装置，密封面泄漏值应小于0.2mL/min。

变频器启动功率必须满足污泥螺杆泵的启动要求，防止启动功率不足螺杆泵卡死无法启动。

泵在额定工况下工作时，振动速度有效值不得超过国家相关标准，否则应设减震器。

承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。同一规格、结构的泵的零件、备件应能互换。

污泥螺杆泵材质规定如下：壳体、基座：304不锈钢或等同；转子：304不锈钢或等同；定子：丁腈橡胶。

B.柱塞泵

柱塞泵由电动机通过弹性联轴器带动轴向串联泵（简称油泵），油泵从油箱吸入低压油然后排出高压油，高压油通过换向阀，进入液压缸前腔或后腔，驱动液压缸活塞，液压缸活塞带动工作缸活塞作连续往复运动，浆料通过工作缸的进浆阀门和排浆阀门完成吸浆和排浆操作。

至少包括电机、Y-形过滤器、压力计、出口安全阀、三通调节阀、出口振荡缓冲器、入口软管、回流软管、出口高压送水胶管等，水泵在出厂前应已整机装配，所有部件安装在一个共用机架上。

材质：泵体为304不锈钢或等同，过流部件材质为304不锈钢或等同，储水罐为不锈钢或HDPE。

C.转子泵

转子式污泥泵应适合经浓缩池浓缩后的剩余污泥（含固率约为2~4%），污泥中含有纤维等垃圾，转子式污泥泵必须具有无堵塞、高耐磨性和拆装更换转子方便的特点，输送含纤维物的砂泥时，设备不会发生缠绕现象。转子泵应安装在平台上，不需灌水启动，可以空转且空转时不会产生较大的温升。

转子泵应为容积式泵，转子采用三叶螺旋曲面型式，双轴同步对转，可正逆互送及变频调速。泵主轴与齿轮减速电机之间通过联轴器直连，主、从动轴应由斜齿轮联动，整机置于共同的底座上。进、出水管口与泵轴垂直，均为水平向位置，其配管法兰应按GB标准压力等级1MPa为准。

主、从动轴与三叶式转子采用键紧配合联接或铸成一体，其机械及力学性能应满足工况的要求。转子部分应平衡检验，动平衡精度不低于G2.5级。转子泵应允许空转时间不低于30min。泵体内壁应采用不锈钢作内衬，转子采用耐磨、高强度橡胶材料制造。转子两端应采用滚动轴承支承，轴承额定工作寿命（B10）≥100000小时。轴承和斜齿轮的润滑采用全封闭油浴润滑。运转时，单泵机组噪音（包括电动机）应≤80dB(A），两端轴承处所测得的振动烈度不大于7.1mm/s。

在整个工作范围内的效率应≥75％。转子式污泥泵整机寿命应保证≥15年。

电机额定功率应保证在泵的工况范围内连续运转不会产生过载。电机防护等级IP54，绝缘等级F级，电压为3P、380V、50Hz。电机转速在额定工况不超过300rpm。

D.压榨泵

投标人提供的压榨泵应符合有关多级离心泵技术规定要求。泵的外壳材质为不锈钢，由马达经连结器直接驱动叶片，叶片为多级式不锈钢叶片。投标人应配套供应压榨泵安装用所有附件及紧固件。压榨泵至相连设备所有的连接管路管件及控制阀等，承受压力满足设计及使用要求。压榨泵应配套电气控制箱，压榨泵应与脱水系统成联动控制。

②清洗泵

泵的外壳材质为不锈钢，由马达经连结器直接驱动叶片，叶片为多级式不锈钢叶片。清洗水泵可在PLC控制下自动变频运行。出水口应有一个旁路阀和释压阀，用于控制高压泵启动和停机时的压力做到轻载启停，防止水泵和系统过压情况出现。当突然停电时，可将压力水全部旁通循环回到水泵吸口，保证安全。型式：柱塞泵或多级离心泵。投标人应在投标文件中明确。

③药剂投加泵及卸药泵

加药泵应为成套装置，投标人需根据自身产品选型特点，配备运行所必须的所有附件，如加药管道、阀门、接头、稀释装置等，以确保药剂投加系统的稳定运行。

A.螺杆泵

PAM加药泵采用容积式单螺杆泵，采用变频器调速（流量调节）且所配置电机必须为变频专用电机，转子材质为304不锈钢，定子为合成丁腈橡胶，配置有干运行保护装置，轴封采用机械密封的密封结构。在正常使用和维修管理情况下，泵的无故障累积运行时间大于20000小时。螺杆泵品牌应选用选用西派克、耐驰、MONO或具备同等质量的品牌产品，

定子橡胶应与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。

泵在规定工况下，输送20℃清水或类似清水的液体时，定子寿命不低于4000小时。以空载工况的容积效率下降15％为定子终止寿命。

泵轴采用机械密封。轴封处应设有泄漏回收装置。密封面泄漏值应小于0.2mL/min。

泵在额定工况下工作时，振动速度有效值不得超过4.5mm/s，超过时应设减震器。

同一规格、结构的泵的零件、备件应能互换。新泵出厂的空载容积效率不得低于96％。

承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。

泵应带有防干运转保护功能。电机应具有过电流保护。

驱动装置：包括电动机和电热调节器，独立的散热风扇。

B.隔膜计量泵

无机调理剂（铁盐或铝盐）加药泵采用电机驱动机械活塞隔膜计量泵，自动调节频率，手动调节冲程，调节范围在10～100%，精度±2％。隔膜泵泵体主要部件腔体、膜片需要具耐磨性、耐腐蚀性，具机械无级调速，可顺利实现输出流量的调节。隔膜计量泵选用普罗名特、米顿罗、格兰富、帕斯菲达或具备同等质量品牌产品。

全封闭风冷电机3P380V50Hz，防护等级IP55。计量泵隔膜驱动采用可变偏心机构驱动，运动应平稳无冲击，不得采用弹簧返回式驱动。泵头材质PVC，膜片材质EPDM。无故障运行时期不小于8000小时。

C.卸药（料）泵

卸药泵应为卧式离心化工泵，蜗壳、叶轮等与药剂接触部件应为氟塑料材质（或内衬氟塑料），具有耐磨、耐腐蚀性。卸药泵采用氟橡胶密封材料，电机的防护等级IP55，绝缘等级F级。

9）仪表

①超声波液位计

A.概述

功能：测量、指示和传送液位信号；形式：超声波原理；

组成：液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆。

B.性能

测量范围：详见技术要求招标设备清单；测量精度：≤±1mm+0.17%；

分辨率：0.1%；

测量范围：2mm；

环境温度：（外壳）-20～50ºC；

发射角（全角）：≤12°；

稳定性：十二个月0.1%，并可去除水面剧烈波动的干扰；

重复性：<满量程0.1%；

零点迁移：盲区以外任意设定。

C.传感器

带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间；虚假回波自动抑制功能；

防护等级：IP68；

安装方式：螺纹直接安装；

盲区：10米；

量程：0.3米。

D.变送器

显示：带背光LCD240×160像素分辨率；就地能直接显示回波图及历史趋势图；

控制：通过背光的LUI显示界面，四个就地按键及快速启动向导能便捷的设置菜单里的参数；

隔离输出信号：1路4～20mAHART协议；

电源：220VAC,50Hz，带电源过电压保护器；

防护等级：IP65；

安装方式：304不锈钢立柱式安装。

②污泥界面仪（超声波泥位计）

A.概述

用途：用于测量、指示和传送固液分界面信号，利用超声波测量原理，自动温度补偿，测量准确；

组成：超声波界面传感器、变送器及全部安装附件。

B.技术性能及要求

测量范围：0.2～12m；

分辨率：<0.04m；

精度：0.1m±0.05m；

响应时间：10～600s（可调）；

校准：只须在开机时进行一次，具备自动校准，自动清洗功能；压力范围：≤0.3bar；

环境温度：0～50℃；

温度补偿：自动补偿；

防护等级：IP68；

流速要求：≤3m/s；输出信号：4～20mA；

通讯协议：MODBUS、RS-485、HART；

③电磁流量计

测量原理：法拉第电磁感应原理；

测量精度：0.2%±1mm/s；

环境温度：0～60℃;介质温度：0～60℃;

电极材料：哈氏合金电极；衬里材料：EPDM；

防护等级：IP68；

安装方式：管道法兰安装（DN标准），投标人提供连接法兰及螺栓；

连接电缆：满足使用要求显示表头：数字LED表头；

测量显示：瞬时流量、累计流量、时间日期；

输出信号：瞬时流量以4～20mADC模拟量输出，累计流量以MODBUS通信方式输出。

④压力变送器

形式：扩散硅压力变送器、扩散硅传感器；结构：变送器、测量元件一体安装；

测量范围：0～10Mpa；测量精度：±0.2%；

温度要求：环境温度0～85℃，介质温度0～90℃，储存温度0～85℃；相对湿度：<95%；

稳定性：优于每年0.1%FS；

显示表头：数字LED表头；输出信号：4～20mADC；

电源：24VDC；

防护等级：IP65；

隔离膜片：304不锈钢。

附件：压力变送器一体化安装附件。

10）管道、管件及阀门等附件

各类管道均需配带所有的弯头、三通、渐缩管、法兰及紧固件，还应包括管道安装用的各类支架、吊环等。主要管道应尽量布置顺畅，辅助管道应尽量暗敷。管道工程实施前应提供各类管道的图纸交设计院审核，招标人有权根据施工现场的具体情况进行调整。

污泥管路应在管路上的适当位置设置注水口与排水口，用于进行管道冲洗。压缩空气管采用304不锈钢，应采取有效的措施保证整个管路没有积水。系统管件设置应合理，保证管路的正常工作。应根据管路情况配置传力接头、伸缩接头或柔性接头。伸缩接头的配置应保证每个阀门都能方便地拆卸。

上述管道与阀门连接方式均为法兰连接（除阀门要求除外）。钢管、配件、法兰、支撑均需符合管道工作压力要求。

①阀门技术要求

为本合同提供的阀门除满足本技术标书关于阀门的基本技术要求外，尚应符合下述要求。

所有阀门要求配带手轮或手柄(气动阀门除外），阀门为法兰连接，满足ANSI150或DIN标准。阀门要求有足够的强度和耐磨性，能承受输送介质的最大压力，能承受连续不断的开闭，能在长期关闭后打开时仍可恢复通径。

气动、电动阀门要求带有成套驱动机构。

②管道、阀门

管道：工艺配套的管道，包括污泥、污水、供水、加药、供气、中水管道等。

污泥管采用焊接钢管Q235B，压滤机高低压进料泵耐压等级应与实际配备进料泵相适应。中水管和供水管采用PE管1.0MPa。室内重力排水管采用UPVC管，压力排水管采用PE管，PN1.0MPa。加药管采用耐压UPVC管，PN1.6MPa。压缩空气管：压缩空气管采用304不锈钢管，压力等级与实际所需压缩空气压力相适应。

阀门：中水管和供水管上的阀门优先选用蝶阀，污泥管不得使用蝶阀，优先选用闸阀。阀门与管道的材质需配套。

11）电气及自控系统

①板框压滤机现场控制系统

每套板框压滤机机组独立配置一套电控柜系统，控制柜应为板框压滤机及其配套设备提供电源、控制、显示报警，以确保污泥脱水系统的安全运行。具体要求有：

板框压滤机的启动、停机及电机的过热/过载等保护。

泵、空压机等设备的启动、停机及电机的过热/过载保护、干运行保护及液位计电气连锁等，面板上配置进料泵电机的变频调速装置。

加药系统的启动、停机及电机的过热/过载保护和干运行保护，面板上配置加药泵电机的变频调速装置。

泥饼输送机的启动、停机、及电机的过载保护。

冲洗水泵的启动、停机及电机的过热/过载保护。

板框压滤系统设备与污泥浓缩系统设备、加药系统设备、泥饼输送设备、冲洗系统等的连锁联动。

板框压滤机主电机电流显示。

板框压滤机运行时间记录，包括本次运行/停机时间、累计运行/停机时间。

板框压滤机紧急停机保护。

加药系统：低药剂量、断水、水压不足等报警。

②PAM制备装置及PAC加药系统

需独立设置现场控制箱，与板框压滤系统控制配套并联动运行。

③泥饼输送机系统

④控制柜

需独立设置现场控制箱，与板框压滤系统控制配套并联动运行。控制柜室内放置，防护等级IP55，采用2mm厚的304不锈钢制作，表面抛光处理，控制柜内应有防凝露的电加热单元、通风散热及检维修照明装置。

配套控制柜或电控柜（箱）内的电气元器件采用AB、ABB、西门子或同等档次及以上品牌产品。其中接触器和继电器的寿命不低于100万次（每对触点开合次数），继电器带动作指示灯。箱内和面板上的元器件如开关、按钮、指示灯等要有注明用途的标签或标志牌，所有的端子排和接线应标注识别码，所有的标识装置应保证在设备正常的使用寿命周期内标识字码不会灭失，端子排要预留20%的备用端子。

设备现场控制箱（柜）应具备远程控制及现场手动控制功能，远程控制通过PLC自动化系统完成，手动控制由现场箱手动控制按钮完成，远程控制与现场手动控制通过转换开关实现，手动控制具有最高优先级。

⑤污泥脱水系统设备PLC系统

PLC系统配置：污泥脱水系统设备由投标人配套提供PLC系统，PLC系统带一块触摸屏，除了对与污泥脱水过程直接相关的设备（如浓缩池或浓缩机、污泥螺杆泵、加药泵、压榨及清洗水泵、液位计、污泥界面仪、搅拌器、进泥流量计（瞬时及累计流量）、PAC、PAM及铁盐加药流量计（瞬时及累计流量）、板框式压滤机、输送机、泥斗、空压机、冷干机等系统配套电气设备）进行数据采集与控制外，还采集储泥池液位信号、絮凝制备装置药槽液位信号、泥饼输送泵与输送机的运行信号等信号，以实现联动运行。计算各设备本次运行/停机时间、累计运行/停机时间。

机房及加药间硫化氢检测仪及储泥池搅拌器、液位计的自动控制信号需接入现场站PLC控制柜，再上传至中控上位机。脱水机PLC系统需设计有相应的控制模块用于上述设备的信号传输。

技术要求：PLC柜室内放置，防护等级IP55，采用2mm厚的304不锈钢制作，表面抛光处理，柜内应有防凝露的电加热单元、通风散热及检维修照明装置。

配套控制柜或电控柜（箱）内的电气元器件采用AB、ABB、西门子或同等档次及以上品牌产品。其中接触器和继电器的寿命不低于100万次（每对触点开合次数），继电器带动作指示灯。PLC系统CPU模块的配置不低于S7-1513的产品，自带以太网通讯接口（RJ45）。PLC系统的I/O扩展模块要按实际需要I/O点数的20%预留作为备用。触摸屏为10寸彩色TFT屏，与PLC同一品牌，分辨率不小于1024×600。

通过PLC系统，能实现对污泥脱水设备的联动运行、停止、故障声光报警、指示，并能将其工作状况和故障等信号传送到显示屏，包括污泥控制PLC系统的硬件集成和软件编程，具备的主要控制功能。

脱水机系统根据实际工作情况，控制部分需设置有手动工作状态、自动工作状态2种运行控制模式，便于操作者使用，并为防止出现误动作，各运行控制模式都有动作互锁功能进行保护，同时系统能够上传运行信号、参数，实现设备远程控制。

⑥PAM制备装置及PAC加药系统PLC系统：

PAM制备和投加装置、PAC加药系统PLC控制系统采用配置不低于S7-1200系列PLC，并支持以太网通信，触摸屏为10寸彩色TFT屏，分辨率不小于800×480。PAM制备和投加装置、PAC加药系统的控制信号包括但不限于设备工作与故障、起停操作、瞬时流量与累积流量、药池液位等。控制箱具有现场/远程、启/停转换功能，加药泵运行、停止或故障显示，药池高、低液位报警，药池低液位与加药泵实现安全联锁、低液位时自动停泵。

加药系统控制柜应有手动控制、联动控制、自动控制。加药控制柜应当能够联动阀组系统及在线稀释装置,可直接在触摸屏上设置药剂浓度，并进行计算和稀释，达到最终出药浓度要求。各加药系统内所有设备、阀可以由控制柜的触摸屏手动控制和联动控制，联动控制时加药设备与阀组应有联动配合及保护。自动控制时判断运行状态，实现加药设备定期切换、故障切换、联动控制等功能。

# 4 生物除臭系统技术要求

本节规定了生物除臭系统成套设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。为了获得标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，承包人所提供的同类型设备必须是一个制造商的最终产品。

## 4.1主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 设备尺寸：14.5m×8m×2.6m（尺寸仅为示意，可根据实际调整），设备主体材质为内层玻璃钢板+外层不锈钢瓦楞板 | 套 | 1 |  |
| 2 | 预洗池 | 设备尺寸：2.5m×8m×2.6m（尺寸仅为示意，可根据实际调整），设备主体材质为SS304瓦楞板 | 套 | 1 |  |
| 3 | 离心风机 | Q=47000m3/h，P=2200Pa，P=55kW，玻璃钢材质，含隔音罩，变频控制 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 4 | 循环水泵 | Q=16m³/h，H=30~40m， P=3kW，（可根据产品特点优化循环泵规格大小），过流部件不锈钢304材质，带雨帽，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 |  |
| 5 | 循环水箱 | 1000×1000×800mm（可根据产品特点调整水箱规格大小、进行分格设计），不锈钢材质，配套提供超声波液位计 | 套 | 1 |  |
| 6 | 控制柜 | 含PLC，7寸触摸屏，变频器和以太网通讯协议，柜体IP55 | 套 | 1 |  |
| 7 | 干簧管高、低液位开关 | SS316 | 套 | 1 |  |
| 8 | 压力表 | 耐腐蚀；0~0.6MPa；数字显示，带4~20mA信号输出，外螺纹 | 套 | 1 |  |
| 9 | 系统内配套风管及配件 | 含系统内连接玻璃钢管道及其他管配件等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 尾气排放塔 | φ1200，离地15米玻璃钢，配套采样平台、采样孔、碳钢支架和垂直爬梯等 | 套 | 1 |  |
| 11 | 除臭密封罩、隔墙 | 高度按实调整，根据设备检修维护要求开设活动孔，储泥池、进泥区、出料区及污泥脱水区等均需要除臭隔墙，面积、高度按实调整，材质为不锈钢骨架+PC耐力板 | 套 | 1 |  |

注：生物除臭系统设备所需的配套除臭风管、管配件、阀门及仪表等均属设备包部分提供。成套设备需配套控制系统、电气系统及仪表自控系统等。任何元件、设备、仪表或装置，如设备清单中未提及，但对于完整的性能优良的生物除臭系统以及送风系统是必不可少的，此类元件、设备、仪表或装置亦属于供货范围。

## 4.2技术参数

（1）工作条件

工作场所：通沟污泥处理站

环境温度：-5℃至+45℃

环境相对湿度：60%～98%

（2）标准规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《工厂企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：物理因素》GBZ2.2-2007

《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007

《固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法》GB/Tl6157-1996

《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ75-2017

《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》H76-2017

《建筑通风风量调节阀》JG/T436-2014

《固定污染源废气监测设施设置技术指南》东莞市环境中心监测站

（3）除臭设备系统性能和基本参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
|  | 除臭设备 |
| 臭气污染源点 | 进料区、出料区、污泥脱水区、储泥池等 |
| 臭气介质 | H2S、NH3、甲硫醇等恶臭废气 |
| 除臭温度 | （最佳工作气温）温度0~40℃ |
| 单套设计除臭气量 | 47000m³/h |
| 臭气在喷淋段的停留时间 | 生物除臭塔≥20s（含预洗段） |
| 电源 | 380V；3ph；50Hz |
| 电机的防护等级 | IP55 |
| 电机绝缘等级 | F |
| 噪声 | 设备外1米等效声级≤80dB（A）； 同时执行GB12348《工厂企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 除臭系统设备寿命 | 25年 |
| 工作制 | 24h/d或间歇性运行 |

## 4.3技术要求

（1）总体技术要求

1）投标提供满足臭气处理目标的系统集成，保证提供的系统设备为国内外先进、成熟、环保、节能的产品，确保运行的安全可靠。

2）除臭系统设备的处理效果应符合环保要求。在正常工况及常规气象条件下，氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。

3）尾气排放标准应满足国家规范及相应排放标准。废水及污泥处理系统产生的废气经配套处理设施收集处理后高空排放，其中氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—1993）表2恶臭污染物排放限值。

（2）一般技术要求

生物除臭系统应采用全新的、工艺先进的、设计合理的系统配置。生物除臭系统应包括（但不限于）密闭除臭罩、除臭风管（含阀门、支撑、紧固等）、滤料及滤床（含箱体、支架等）、循环水泵（含水箱、液位控制系统）、散水泵、喷淋系统、除臭风机（配备隔音设备）、尾气排放管（塔）/烟囱（烟囱为框架结构，由土建工程部分负责，其它附属设施由设备包部分负责提供，包含采样口、采样平台、采样通道）、动力及控制箱/柜、臭气监测仪表、除臭控制系统及其他附属件等。臭气收集宜采用吸气式负压收集，臭气吸风口的设置点应防止设备和构筑物内部气体短流和污水处理过程中的水或泡沫进入。

1）密闭除臭罩

密闭除臭罩要求外形美观、结构耐用、密封性好、抗腐蚀性强、耐紫外线，钢骨架采用304不锈钢方钢50*50mm制作，方钢壁厚不低于1.5mm；密闭除臭罩表面采用透明的耐力板进行覆盖，耐力板的厚度不低于5mm，正常运行时，加盖不应影响对构筑物内部和设备的观察采光要求；密闭除臭罩需带有人员进出门、防爆照明灯等设施，同时应设置检修通道，加盖不应妨碍设备的操作和维护检修；除臭罩需根据现场需要开设通风窗口，应考虑人员进入时的强制换风或自然通风措施；密闭除臭罩各接合处有密封处理；应考虑防止雨水在盖板上累积的措施；风量较大的除臭空间，盖上应设置均匀抽风和补风装置。脱水板框机顶部除臭罩需配套设置可滑动设施，保障密闭罩顶部方便吊装板框机部件进出。

密闭除臭罩数量除按照招标清单供货、安装外，为达到设计要求，满足系统正常需要所增设的密闭除臭罩由投标人负责供货及安装。密闭除臭罩外部应有与环境相适应的色彩，密闭除臭罩外部配色方案应在中标后与项目业主协商后确定。

2）玻璃钢盖板

玻璃钢盖板适于在腐蚀性较强的环境条件下使用，适用工作环境温度范围应不小于-5℃至+45℃。并具有阻火、阻燃、抗紫外线照射、耐候性强等性能。合成树脂中填充料的含量应符合有关技术文件要求。盖板颜色，应与周围构、建筑物协调。

设备包部分负责内容包含应根据本标书的要求采购和安装表面带防滑花纹的玻璃钢加固肋加强型玻璃钢平盖板，安装后的玻璃钢盖板的盖板面应与混凝土板面或池壁顶面持平。

投标人在结构构件的选用、加工、制作、安装等方面应考虑到污水处理厂臭气、污水、腐蚀、潮湿以及露天环境的特点，做好必要的防护措施。

正常使用寿命应在10年以上。

与臭气、污水直接接触的钢构件采用不锈钢件。

玻璃钢格栅板表面为不小于3mm的厚玻璃钢平板，且带有防滑花纹。花纹凸起高度不小于2mm。

玻璃钢盖板的配色方案，应在中标后与项目业主协商后确定。

3）除臭风管

生物除臭设备系统内部风管材质为304不锈钢（滤池至风机、风机至排放塔之间连接管道），收集管道、输气管道为玻璃钢材质，需保证足够的刚度，并符合国家相关标准。风管支架为304不锈钢材质。阀门材质应符合风管同材质的相应规定。设备包部分负责提供臭气收集管及其安装支架等附件，臭气收集管道为玻璃钢材质并要求保证足够的刚度。

①玻璃钢风管材质及制造要求

除臭用风管采用有机玻璃钢（FRP）材质，即以热固性树脂为基体的纤维增强复合材料FRP。风管内流动介质主要为H2S、NH3等污水产生臭气。设计温度按-5℃至+45℃，设计压力为0.04MPa，设计风管内的风速,干管6~12m/s，支管2~8m/s，风管室外露天布置，风管外表应有与环境相适应的色彩且外表光滑，可采用玻璃钢形式风管，外表配色方案应在中标后与项目业主协商确定后实施。玻璃钢（FRP）管道的耐腐蚀性能好，所用树脂为热固性树脂，主要采用有双酚A型不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂。投标人根据介质组成及浓度、使用温度、使用压力等工艺条件，以及外界环境因素和现场施工条件不同，选择不同的内衬树脂及结构层树脂。璃钢管道制作采用缠绕法，应满足表中的性能数值。

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | ≥140MPa |
| 2 | 弯曲强度 | ≥180MPa |
| 3 | 抗压强度 | ≥118～245MPa |
| 4 | 产品表面巴氏硬度 | ≥40 |
| 5 | 弯曲弹性模量 | ≥6.9×103MPa |
| 6 | 吸水率 | ≤0.3% |
| 7 | 糙率系数 | 0.0084 |

根据《通风与空调施工质量验收规范》（GB50243-2016），架空安装的玻璃钢风管壁厚见下表：

| 序号 | 规格系列 | 壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D≤200mm | ≥2.5 |
| 2 | 200＜D≤400mm | ≥3.2 |
| 3 | 400＜D≤630mm | ≥4.0 |
| 4 | 630＜D≤1000mm | ≥4.8 |
| 5 | 1000＜D≤2000mm | ≥6.2 |

②玻璃钢风管采用法兰连接或直接糊接，满足现场条件需要。

③投标人需充分考虑除臭区域风量调节及后续检修的便利性，在风管上合理设置调节风阀及阀门井（埋地管道）。

④风管应设置支架、吊架和紧固件等附件，管道支架的间距应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ141的有关规定。

⑤凡除臭风管穿越防火分区、风机房隔墙等位置处，加设防火风阀和非燃材料密封，并按相关规定要求实施。

⑥除臭收集风管支架为碳钢镀锌。

4）生物除臭滤池除臭系统

①总体要求

投标人应根据招标文件要求确定其处理能力，该系统必须使处理后尾气以及项目厂界达到相应的排放标准，同时具有除臭效率高、运行稳定可靠、管理方便、投资合理、占地面积小等优点。

生物除臭系统设备中，菌种的好坏直接影响到处理效果，因此投标人及其技术依托单位必须有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏、驯化等必需的设备设施，以提供满足实际需要的菌种，并能根据臭气成分培养出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解，否则难以保证除臭效果，投标人须出具此方面设施照片等相关证明。

投标人或其技术支撑单位应有生物除臭方面的相关专利及国家权威部门的检测证明材料。

除臭设备的整体使用寿命须不低于25年，喷淋供水系统水泵均需考虑备用。

②预洗及生物除臭单元

预洗单元为矩形结构，内部由下至上，分别是储水层、布气层、滤料承托架、滤料层、喷淋层。滤料被充填于塔中间部分，由FRP格栅板支撑，FRP格栅板下方为支撑立柱，保证不会出现滤料架塌陷的情况。

预洗单元可以与生物除臭单元做成一体。预洗单元和生物除臭单元之间设置有风道，臭气经预洗单元处理后，经转风道进入生物除臭单元，设置风道可以保证两个单元内气液均是逆向流动，增大气液接触面，提高传质效率，从而提高除臭效果。

预洗除臭单元所选滤料为多面空心球。喷头为PP或UPVC螺旋喷嘴。喷淋管材质为UPVC。

生物除臭设备的空塔停留时间≥20s（含预洗段）；生物填料停留时间≥15s（含预洗段）。

每套生物除臭系统均配备有相应的滤料及滤床（含箱体）、循环水泵（含水箱、液位控制系统）、散水泵、喷淋系统、电动阀门、手动阀门、支架、吊架等。喷淋系统由自控系统实现自动补水、散水及排水，全自动运行，无需专人操作。

工程选用厂内回用中水作为水源并预留给水接口，系统中排放水排入厂区污水管网，然后进入污水处理系统进行处理。投标人应考虑回用水余氯去除装置，避免回用水中余氯破坏生物滤池中的微生物。

塔体底部设排水系统。塔体顶部设有喷淋系统，根据需要适时对滤料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。喷头布置在封闭的生物除臭壳体内部，采用螺旋喷嘴。

预洗单元设置有循环水箱，采用24小时循环喷淋的方式，由现场PLC自控实现自动补水、散水及排水，全自动运行，无需专人操作。水箱安装超声波液位计，具备远传功能及液位开关控制。投标人需根据自身产品特点及项目现场实际情况调整水箱规格大小及样式，水箱设计规格大小及样式，需满足预洗池及生物除臭滤池喷淋运行使用要求，投标人需提供详细计算说明。

循环水泵、散水泵选用FRPP材质，采用耐酸耐碱腐蚀材质的成套装置，配置带法兰的出水弯管、控制阀门、基础螺栓等安全、有效和可靠运行所必须的附件。投标人需根据自身产品特点及项目现场实际情况调整水泵规格大小，水泵设计规格大小需满足预洗池及生物除臭滤池喷淋运行使用要求，投标人需提供详细计算说明。

③生物填料

生物填料使用寿命不低于15年。填料需具有以下特点：

比表面积大：滤料采用比表面积大、开孔孔隙率高的多孔惰性滤料，这种滤料有利于微生物的接触挂膜和生长，保持较多的微生物量；有利于微生物新陈代谢过程中所需氧化和营养物以及代谢产生的废物的传质过程；

表面电性和亲水性：微生物一般带有负电荷，而且亲水，因此滤料表面带有正电荷有利于微生物的固着生长，滤料表面的亲水性同样有利于微生物的附着。并且亲水的表面导致滤料具有较好的持水性，可以使系统间歇洒水从而节省风机的功率。

机械强度高：生物滤料必须具有在不同强度的水力剪切作用以及滤料之间摩擦碰撞过程中破损率低的机械强度要求。较好的硬度能使滤料在使用多年之后仍保持其原有的大小和形状；

耐腐蚀性强：由于臭气本身具有一定的腐蚀性，因此滤料必须具有较高的耐腐蚀性，才能在多年使用之后不减少、不塌堆、不变形。

孔隙率及表面粗糙度：要求滤料具有一定的孔隙率及粗糙度，有利于微生物的附着、生长；

生物、化学稳定性好：除臭微生物在新陈代谢过程中会产生多种代谢产物，大多代谢产物会对滤料产生腐蚀作用，因此生物滤料必须有一定的化学稳定性和抗腐蚀性，同时需参与生物膜的化学反应，且其本身是不可降解的。

④除臭设备主体

为保证良好的除臭效果，生物除臭应满足以下工艺参数：生物除臭设备的空塔停留时间≥20s（含预洗段）；生物填料停留时间≥15s（含预洗段）。填料堆高在1.5~2.0米之间。

生物除臭设备主体为固定式全封闭结构，应根据现场用地情况和设备特点选用整体结构式或单元式结构。采用单元式结构的，每个单元可单独维护。

除臭滤池池体的材质：结构为防腐金属骨架，钢制骨架均需外衬FRP两层以上。设备主体材质为内层玻璃钢板+外层不锈钢瓦楞板，结构形式可采用金属骨架或整体开模。无论采用哪种结构形式，投标人须保证除臭设备壳体的强度和刚度、并具耐腐蚀、防紫外、耐老化等性能，确保主体设备的使用寿命大于25年。除臭滤池设备外壳应有与环境相适应的色彩，除臭滤池设备外壳配色方案应在中标后与项目业主协商后确定。除臭设备必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件。布气管道应做到布气均匀。

⑤除臭系统仪器仪表

仪表材料应具有耐腐蚀性能，并配备系统所必须的相关仪表及检测设备，需能满足系统需要。不管技术要求或招标图纸有无列明，投标人都应按需供货，且招标人有权要求投标人补齐。

生物除臭系统应配有必要的在线检测仪表如下，主要包括：液位、水压、进、出口硫化氢浓度、进、出口氨浓度等。

⑥其它

设备固定螺栓必需用304不锈钢或以上材质。

除臭设备喷淋用水取自厂内回用中水。除臭设备排污排至就近污水井。由设备包部分负责提供喷淋供水系统（含过滤装置）。所有水箱补水管（包括从厂区中水管接入水箱的补水管），水箱与泵体以及箱体连接管、排水管均须用1.0MPa优质抗紫外UPVC管。水泵应加装防雨罩。喷淋泵末端抽水，防腐蚀，离心式。喷淋水泵、循环水泵选用SS304/FRPP材质，采用耐酸耐碱腐蚀材质的成套装置，配置带法兰的出水弯管、控制阀门、基础螺栓等安全、有效和可靠运行所必须的附件。水泵具有防堵塞、无过载的特性。泵出水配管法兰按ISO标准为准，公称压力为1MPa。水泵电机的防护等级为IP55，在泵的特性曲线上任一点运转，均不会发生超载状况。

箱体高度，生物滴滤塔体底部（填料层以下）至少预留0.9米的空间作为检修与布气空间；顶部（填料层以上）至少预留0.6米的空间作为喷淋水、检修与布气空间。

生物除臭设备还应该配备必要的检修爬梯或检修平台，以便于设备的检修。在设备调试初期阶段即可确保臭气排放达标、对人体无影响并能确保系统在长时间闲置之后能在短时间（7天）内启动。具体要求：

生物除臭滤池的本体结构为钢制防腐骨架与耐腐蚀玻璃钢板组合而成，钢制骨架内外均需衬玻璃钢板进行防腐，应保证塔体足够的强度和刚度；滤池必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、观察窗、平台、爬梯、配套水箱、液位计、仪表、阀件、喷淋加湿装置等完善的附件。滤池应带有顶盖，并设有合理的检修孔。具体结构及材质要求如下：

A.生物除臭滤池由设备壳体、填料承托层格栅板、内部支撑骨架、生物填料、喷淋（含预洗加湿）系统、布气等系统组成。

B.生物除臭滤池根据现场条件采用卧式箱体结构。内壳体并通过钢结构骨架（或玻璃钢骨架）实现有足够的刚度和强度，钢骨架需要防腐。

C.生物除臭装置为密闭式的生物除臭滤池，池体材质为钢骨架全玻璃钢包覆成品。生物除臭滤池壳体除进排气口外，还应配置相关的观察窗，钢结构爬梯及检测口、填料排卸口等；排放管应设置取样口，底部还应设有冷凝水排放口。

D.臭气在装置内部流动容易出现不均匀的现象，降低处理效果。设计相应的导流装置，如配气管路或配气通道等，以解决配气不均匀的问题，防止出现短流、沟流。

E.用于生物除臭池的内壳体应具有防火、防腐蚀、防紫外线特征的有机玻璃钢（FRP）材质。

F. 设备主体材质为内层玻璃钢板+外层不锈钢瓦楞板。整体材质不应含有氧化镁、氯化镁、氢氧化镁、碳酸钙等无机玻璃钢材料附加添加剂，树脂含量不低于65%），结构形式可采用金属骨架或整体开模）。

G.设备内部的填料承托层采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板，填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。填料支撑强度除考虑填料的重量外，还需考虑填料生长生物膜、持有水份等因素。

H.为了保证加工质量，玻璃钢滤池体及部件的加工应在工厂完成，必须在现场组装的部件，应作好除锈和防腐处理，应与生产厂内加工质量一致。

①生物除臭滤池填料

类型：有机和无机混合填料，载体表面为亲水性，具有吸附污染物和微生物生长的最佳环境。

生物滤料应对人体无害，不会造成二次污染，在使用期内不得因自身腐烂而产生恶臭。滤料应为均质填料，具有比表面积高（比表面积不小于300㎡/m3）、保湿性能好，抗酸性腐蚀，适宜微生物生长（生物膜易生长、易脱落）及不易板结、通透性和结构稳定性良好等特性。单位滤料对H2S的有效负载（即每m3滤料每个小时可去除H2S的质量）应不低于40g/h•m3。

生物滤料竹炭添加比例不低于40%。

滤料使用寿命不得低于15年。生物滤料的外型及布置应尽量减少或避免在除臭装置内出现的气体短路，生物滤料的体积应可提供足够的接触面积及足够的接触时间以完成有效的生物降解。生物滤料要求孔隙率发达、具有一定的吸附性，不应随着含水量的变化而收缩或膨胀。正常使用期间不需要添加任何营养液。滤料同时应具有一定的强度，不应在布置或转移过程中出现破碎的现象。

②菌种

菌种应采用优质生物菌种，若运行过程中菌种死亡，10年内投标人应免费提供菌种。菌种培养实验室培养所得，以保证菌种的优越性。系统运行过程中无需添加营养液以维持菌种的生长。

生物除臭菌种应具备菌种保藏机构出具的保藏证明，具备除臭菌种筛选、驯化、培养的相关资料。

投标人需增加菌种应急处置和培养方案，包括当菌种出现大面积死亡时可对菌种进行快速培养以及针对冬季菌种活性低的处理方案，及时回复系统处理能力。

4）除臭风机

离心风机应具有高效、节能、防腐蚀、寿命长的特点。离心风机品牌应选用苏州顶裕、可瑞斯、恒驰或具备同等质量的品牌产品。

除臭系统应风机后置，采用微负压抽风方式，风机的供货还应包括相关的管件、阀门、隔音罩、减振垫等附件，均包含在供货范围内。

额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。并应考虑10％~15%的余量，风量调节范围应不小于50~110%。工频时风量应为风机铭牌额定风量。

设备清单所列风压为参考值，投标人需根据自身设计方案，重新核算所需风压，投标人需提供详细计算说明。风压计算时，应考虑除臭空间负压、臭气收集风管沿程和局部损失、除臭设备自身阻力和使用时增加阻力、臭气排放管风压损失。风压在最大抽气量的条件下，应具有高于系统压力损失10％的余量。

风机采用低噪音离心风机，卧式安装，并带有隔音罩。风机周围1米处应不大于80dB（A），保证不会因风机的噪声给周边地区带来二次污染。风机和隔音罩皆应满足室外安装条件，全天候运行。

必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

电机防护等级为IP55，级绝缘为F，电源电压380V、3相4线、50Hz(B）级温升。

风机采用变频控制，为变频调速风机。

在风机入口处设置风量调节装置，保证各除臭部位按照设计风量要求实现臭气的收集。

风机和进出风管宜采用法兰连接，并应设置柔性连接管。

风机主要零部件材质：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳和叶轮 | FRP或更优材质 |
| 2 | 机架 | 碳钢防锈或更优材质 |
| 3 | 机轴 | 合金钢 |
| 4 | 减震器 | 弹簧避震器 |

5）尾气排放烟囱及配套设施

尾气排放烟囱高度应满足《大气污染物综合排放标准》中相应要求，不应低于15m，材质为玻璃钢材质（满足本文除臭风管相关要求）。

根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）的相关要求，检测单位需携带专业的检测仪器在排放口处进行检测，尾气排放塔应设置采样平台，保证监测人员安全和方便操作，尾气排放塔7.5米处开孔，加装爬梯和采样平台。

同时，尾气排放烟囱需根据招标人的意向进行美化设计。

①采样口

采样口位置应优先选择在垂直管段，采样孔内径应不小于80mm。

②采样平台

采样平台面积应不小于1.5平方米，并设有1.1米高的护栏和不低于10厘米的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距离平台面约为1.2m~1.3m。平台格栅板采用玻璃钢材质，其它全部为304不锈钢材质。

③采样通道

采样点需安装爬梯到达监测平台，爬梯材质304不锈钢材质，同时需根据招标人的需求设置一定的外观美化。

5）设备控制要求

设备现场控制箱（柜）应具备远程控制及现场手动控制功能，远程控制通过PLC自动化系统完成，手动控制由现场箱手动控制按钮完成，远程控制与现场手动控制通过转换开关实现，手动控制具有最高优先级。

配套控制柜或电控柜(箱）内的电气元器件采用AB、ABB、施耐德、西门子或同等档次及以上品牌产品，其中接触器和继电器的寿命不低于100万次（每对触点开合次数）。箱内和面板上的元器件如开关、按钮、指示灯等要有注明用途的标签或标志牌，所有的端子排和接线应标注识别码，所有的标识装置应保证在设备正常的使用寿命周期内标识字码不会灭失，端子排要预留20%的备用端子。

# 5 自控系统设备技术要求

本节规定了东莞市寮步通沟污泥处理站自控设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。为了获得标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，承包人所提供的同类型设备必须是一个制造商的最终产品。

## 5.1招标设备清单及主要技术参数要求

生产过程自控及仪表系统设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 安装 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）在线检测仪表设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | H2S测定仪 | 传感器：0～25ppm，2探头；报警控制器：4~20mA，220VAC，继电器故障报警，带现场声光报警，配套SS304仪表箱 | 台 | 2 |  |
| 2 | CH4测定仪 | 传感器：0~100%LEL，2探头；报警控制器：4~20mA，220VAC，继电器故障报警，带现场声光报警，配套SS304仪表箱 | 台 | 2 |  |
| （2）中控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作员工作站/工程师工作站 | CPU：：≥2.1Ghz，≥8核心内存：32GBDDR4内存；硬盘≥1T固态硬盘，4TB以上企业级硬盘；独立显卡；显示器：27”液晶显示器，操作系统：国产正版操作系统；CPU及操作系统通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评 | 台 | 2 |  |
| 2 | 数据库服务器 | CPU(2颗)：≥2.1Ghz，≥16核心；内存：DDR42×16G，3200MHz，支持ECC内存纠错；硬盘：960G+2×8TSATA3；2GbE口；光驱：DVDR/W；操作系统：国产正版操作系统；CPU、操作系统及数据库通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评 | 台 | 1 |  |
| 3 | 组态软件 | 开发、运行完整版，≥60K点，支持信创硬件平台及操作系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中控室主机办公应用软件 | WPS企业版（5年授权），支持信创硬件平台及操作系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | UPS | 3kVA/60min，在线式，配套电池柜 | 套 | 1 |  |
| 6 | 彩色激光打印机 | A3/A4，1200×1200dpi | 套 | 1 |  |
| 7 | 核心工业交换机 | 2光8电千兆级核心交换机, | 台 | 1 |  |
| 8 | 电脑操作台、椅 | 2400×1000×750（L×D×H） | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络机柜 | 42U,19寸标准柜,配套防雷PDU及附属安装配件 | 套 | 1 |  |
| 10 | 4G工业DTU | 含发射和接收端，内置防火墙 | 套 | 1 |  |
| （3）视频安防设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频录像机NVR | 16路高清网络视频 | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 12T监控级硬盘，24小时全录像，保存30天 | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频管理计算机 | 国产处理器基频2.2GHz以上，≥8GB内存，独显1GB以上显存，1TB固态硬盘M.2接口，4TB以上企业级硬盘；8G独立显卡；27”液晶显示器；操作系统：国产正版操作系统；CPU及操作系统应满足中国信息安全测评要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | POE交换机 | 4光10电千兆级 | 台 | 1 |  |
| 5 | 摄像机（枪机） | 全彩摄像机，带LED补光灯和红外夜视，400W摄像头，声光警戒，支持深度学习、报警、侦测，POE供电 | 台 | 6 |  |

## 5.2技术要求

5.2.1中控室系统配置要求

（1）操作员工作站

1）CPU、操作系统通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评；

2）CPU：≥8核，主频2.1GHz；

3）内存：32GB DDR4；

4）硬盘：≥1T固态硬盘，4TB以上企业级硬盘；

5）显卡：4G独立显卡；

6）网卡：2块千兆网卡；

7）27寸液晶显示器；

8）含键盘、鼠标；

9）双网卡，支持捆绑，具备双网冗余功能；

10）支持一键还原功能，智能USB接口屏蔽功能。

（2）数据库服务器

1）CPU、操作系统及数据库通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评；

2）CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥16核，每颗处理器主频≥2.1GHz；

3）内存：DDR4  2*16GB，3200MHz；

4）硬盘：1块960GB企业级SSD，RAID1；配置2块8TSATA3；2GbE口硬盘；

5）具有RAID卡，支持多种RAID模式，可选超级电容掉电保护模块；

6）配置4*GE电口；

7）配置两块1+1冗余电源（铂金电源）；

8）网卡：2块千兆网卡；

9）导轨、键盘、鼠标各一套；

10）配置管理系统支持国产自研管理芯片，支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告。

（3）组态软件

1）支持OPC服务器及客户机；

2）支持单机版及网络版；

3）支持信创硬件平台及操作系统；

4）开发、运行完整版，点位≥60K点；运行版，点位≥60K点。

（4）工业光纤交换机

1）端口数：根据招标图纸配置要求；

2）端口速率：10/100/1000Base-T(X），全双工；

3）特性：企业级网管型

4）背板交换能力：3Gbps；

5）通信距离：不小于100m。

6）支持SFP光口

（5）工业光纤收发器

1）端口类型：10/100/1000BaseT(X），1000BaseFX；

2）端口数量：根据招标图纸配置要求；

3）网络标准：IEEE802.1、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE80；

4）IEEE1588PTPV2（精密时间协议），支持精确的网络时间同步。

5）交换性能：MAC表不低于4K；包缓冲区不低于1.5Mbit；包转发率不低于14.9Mpps；交换延迟＜5μs；超长帧长度不低于9KB；

6）MTBF不低于50万小时。

（6）彩色激光打印机

1）一线品牌，支持无线有线打印

2）幅面：A3/A4；

3）分辨率:≥1200*1200DPI；

4）打印速度:32页/分；

5）带USB、RJ45网络接口；

6）双面打印，手动。

（7）中控室UPS电源

1）输入电压：AC380V±20％，50Hz±10％，三相；

2）输出电压：三相或单相，相电压:220V2％，50Hz0.2%;

3）输出功率：按设备清单参数为准；

4）输出波形：正弦波，谐波失真≤3％THD；

5）蓄电池容量：按设备清单参数为准，带安装箱（柜）；

6）蓄电池寿命：不少于10年，免维护；

7）负荷峰值因数：5：1；

8）过载能力：125％时10min，150％时30S；

9）在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间；

10）微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口；

11）平均故障间隔时间（MTBF）：≥50000小时。

12）带以太网通讯端口

（8）中控室操作台

1）采用钢木结构专门设计的主控制台和辅助控制台，主控制台高750~800mm，深1000mm，总长度详见招标设备清单。台面上布置液晶显示器、打印机等设备，键盘置于台面下部抽板内，计算机设备置于控制台下部柜内，柜有门，可闭锁，装置通风设备（带开关），后侧布置插座、线槽等。

2）中控室操作台配置座椅数量详见招标设备清单。

3）操作台内使用插座均为带防雷插座。

（9）软件

PLC编程及连接和组网软件、HMI编程软件、办公软件、操作系统软件、数据库软件、组态软件、工业数据采集软件等需是正版授权软件且必须是非OEM版。

与设备、系统配套的系统软件应至少承诺免费升级一次。

5.2.2.PLC站系统要求

（1）PLC站整体要求

1）自控系统中PLC所有组件应为同一品牌的产品，采用模块化结构，包括独立的CPU模块、电源模块、通讯模块，I/O模块等部件，并能分别单独更换。PLC子站系统采用CPU控制器框架，PROFINETMRP介质冗余，IO模块为同一系列产品。

PLC系统结构利用独特的高速背板总线底板作为整个通信系统的基础，并且支持EtherNet、PROFINET、PROFINETIO和PROFIBUS，高速背板总线在同一机架上的任何模块或所有模块之间传递信息，不需要CPU或其他网络控制器来充当底板主控器，插在该高速背板总线底板上的所有模块，包括网络、I/O、CPU模块都是智能的，网络之间的通信不需要处理器干预；

机架中可以任意配置和排列任何数量的CPU、I/O或通信模块；任何模块可以带电插拔而不会影响系统中其他模块的工作，这就使得维修故障模块时，系统的其余部分能照常工作；处理器不再巡检I/O，大大减轻处理器负担。

整个PLC系统符合IEC1131-3提供多任务操作系统，可定义多达32个不同任务，满足控制不同对象及工艺的要求；强大的数据系统，支持多维数组和用户定义数据结构；工作储存器集成不少于2M内存（用于程序）、不算少于8M内存（用于数据），可扩展；可与分离网络模块匹配，同时可连接EtherNet、PROFINET、Modbus等网络；强大的I/O处理能力；高速程序及数据处理能力，1K指令仅需0.006毫秒；丰富的指令系统，除原有的指令集外，还包含有运动控制及过程控制指令集。

系统采用了动态内存分配技术，并不限制用户使用多少程序、多少数据、多少定时器、多少计数器等等，用户只受一个总的内存限制，如果在某一个应用程序中，用户可以将本来分配给程序的内存空间分配给数据，反之亦然。

系统CPU系列采用闪速内存，用户只需通过软件即可将处理器升至最新版本。

PLC系统，使用环境如下：

工作温度：0－60℃

储存温度：－40－70℃

相对湿度：5－95％（无冷凝）

振动：10-500HZ，2.0G峰值加速度冲击：工作时30G峰值，11ms

存储时50G峰值，11ms

隔离：2500VDC或1800VAC持续1秒

工作电压：24VDC

2）投标人必须对每个现场控制站做详细的配置，列出组成各个现场控制站PLC的模块，框架，连接电缆及附件的型号和数量。

3）PLC系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计，满足工业系统要求。

4）输入输出模块和通讯模块，在同一机架上没有任何位置和类型的限制。

5）输入输出模块均需具备光电隔离性能。所有输出另加继电器隔离。

6）PLC内部采用32位的高性能工业级别微处理器或特殊处理器，支持实时多任务操作系统，处理速度要求每千字节指令字处理速度不超过0.06毫秒。

7）PLC的内存容量集成工作内存不低于2M内存（用于程序）和8M内存（用于数据），存储器卡支持扩展到32GB，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。PLC内部采用快速内存，用户只需通过软件即可将处理器和I/O模块、网络模块升级至最新版本。CPU内部应具有特定程序存储区能够自动备份程序，即使无电池情况下PLC程序也不会丢失。CPU应支持扩展非易失性存储器，一旦内存程序发生故障，可以自举备用程序。

8）配置工业以太网(100Mbps）接口模块、现场总线接口模块、串行数据通信接口模块。提供完整配套的连接配件、电缆及安装附件。

9）系统编程语言应符合IEC61131-3工业标准，可提供功能块图(FBD）、梯形图(LD）、顺序功能图(SFC）、结构化文本(ST）、结构化控制语言（SCL）等图形化组态方式。系统采用唯一的全局数据库，且全部完成汉化，即无论是工程师组态界面还是操作员监控界面都应支持中文显示和汉字输入。

10）控制系统应具备良好的开放性和可维护性。在现场层可以方便地集成第三方设备进入控制系统，也可以通过工厂控制网直接对现场总线设备进行参数设置或诊断。

11）控制层设备应提供方便的接入端口，无论从任何一点接入，都应方便地支持编程上传/下载、系统诊断和数据采集功能，且不需要复杂的编程或特殊的软硬件支持，同时不影响实时信息传输性能，数据块传送和报文发送都可通过组态完成，不需额外的复杂编程。PLC之间、PLC与上位机之间采用光纤工业以太环网。

12）网络设备安装方便、防震，适应工业环境要求，平均无故障时间超过50万小时。通讯速率10/100/1000M位/秒自适应，通讯距离（无中继器）≥2.5KM，网络发生故障后重新配置网络时间不超过0.3秒，在出现故障时，在线增加或删除任意一个节点，都不会影响到其他设备的运行和通讯。

13）光纤链路模块具有信号节点和网络管理功能，对系统管理员和普通用户均提供密码保护，配置报文格式和地址信息，通过可参数化的镜象端口进行数据通讯诊断。

14）PLC应选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便、且响应产品保证5-10年内不能停产或替换，技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。

15）PLC各类模块必须是经过特殊的涂覆处理，即将非常薄的绝缘材料均匀地喷涂到印刷电路板或元器件上以防止外界环境的影响，能抗酸性和腐蚀性，特别是硫化氢气体的腐蚀，符合工业环境中使用标准。

16）PLC通信模块、I\O模块必须使用与CPU模块同系列、同等级产品。

（2）CPU模块

1）CPU模块提供模块化用户内存，能解决大量I/O问题，可以控制本地和远程I/O。处理器可以通过EtherNet、PROFINET、PROFINETIO、PROFIBUS、Modbus等监控I/O，CPU带2个RJ45网口和一个总线接口。

2）支持PROFINETMRP介质冗余，支持PROFINETMRPD介质冗余。

3）编程语言：梯形图、结构文本、功能块、顺序功能图；

4）CPU起着内部诊断检查的作用，并通过指示灯提示用户。

5）PLC内部采用32位的高性能工业级别微处理器，处理每条二进制指令的时间不超过8纳秒，浮点数运算时间不超过37纳秒，PROFINET网络I/O扫描时间：2ms。

6）PLC控制器断电时由锂电池供电并保持数据，CPU在不加扩展卡的情况下，CPU的内存容量集成工作内存不低于2M内存（用于程序）和8M内存（用于数据），存储器卡支持扩展到32GB，附带2GB以上内存卡。

7）PLC提供符合IEEE802.3标准的10M/100M自适应Ethernet接口。PLC与上层监控系统通过以太网进行连接。并且支持OPCUA协议，CPU可作为服务器或客户端。

8）在带电情况下，控制器I/O模块支持热插拔。

9）多优先级多任务操作系统，支持一个连续任务和31个由用户组态的周期任务，每一个周期任务又分配给32个程序，程序调度由用户来组态。

10）CPU带一个监控屏幕，用户可通过监控屏幕和按键查询与设置CPU的基础信息和报警信息。

11）控制器整体平均故障间隔时间(MTBF）≥1,000,000h

12）CPU级别不低于西门子S7-1517-3PN/DP。

（3）电源模块

1）电源：220VAC±10%。（与框架和模块相配）；

2）工作电压：90～264VAC；

3）频率范围：47～63HZ

4）工作温度：-25～70摄氏度；

5）保存温度：-40～85摄氏度；

6）相对湿度：20%～95%；

7）隔离：2500VDC或1800VAC持续1秒；

8）跨接时间：30ms。

（4）以太网模块

1）工业以太网：通讯速率10/100/1000Mbps；

2）专用工业控制总线，实际最低通讯速率不得低于5M，或连接10/100M工业以太网。通讯速率不随控制站点的增加而降低；

3）以太网模块要求满足市场上成熟的工业以太网协议。

（5）Modbus通信模块

1）Modbus：通讯速率96Kbps～12Mbps；

2）RS485接口或RS232接口

（6）数字输入模块（DI）

1）32点、16点输入：24VDC；

2）支持带电插拨，可拆端子块；

3）点级的故障报告和现场级的诊断检测；

4）数据时标功能；

5）故障锁定功能；

6）开路检测及输入短路保护功能；

7）故障时标功能；

8）光电隔离功能；

9）输入模块对于每个输出都要有状态指示。

（7）数字输出模块（DO）

1）32点、16点继电器型输出，支持通道保护；

2）支持带电插拨，可拆端子块；

3）点级的故障报告和现场级的诊断检测；

4）数据时标功能；

5）故障锁定功能；

6）光电隔离功能；

7）开路检测及输出短路保护功能；

8）输出模块对于每个输出都要有状态指示。

（8）模拟输入模块（AI）

1）16路、8路差动模拟量输入模块：4～20mA，分辨率16位；

2）支持4-20mA，1至+5VDC，0至10VDC；

3）点级的故障报告和现场级的诊断检测

4）数据时标功能；

5）故障锁定功能；

6）支持带电插拨；

7）可拆端子块。

（9）模拟输出模块（AO）

1）8路、4路差动模拟量输出模块：支持4～20mA，1至+5VDC，0至10VDC；

2）分辨率16位；

3）点级的故障报告和现场级的诊断检测

4）数据时标功能；

5）故障锁定功能；

6）支持带电插拨；

7）可拆端子块。

（10）触摸屏

1）显示器件：触摸屏型彩色液晶屏，带防眩保护层；

2）有效显示区域：≥12英寸；

3）显示分辨率：≥1024*768点；

4）容量：基本内存不低于64M，且可以通过闪存卡扩展到256M内存及512MCF闪存，运行信息、报警信息、趋势分析等信息分开显示，记录不少于10000条或1年记录；

5）画面数量：≥500；

6）显示文字：英文、数字、中文且支持16种在线语言切换；

7）通讯接口：2个USB2.0，内置以太网及串行通讯端口

8）电源电压范围：DC24V；

9）保存温度：-25℃~70℃;

10）运行温度：0～50℃;

11）保护构造：IP65；

12）运行寿命：MTBF≥50000小时；

（11）工业光纤交换机

1）端口类型：10/100/1000BaseT(X），1000BaseFX；

2）端口数量：满足系统接口要求，并有充足备用；

3）网络标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE80；

4）支持TurboRing，TurboChain，RSTP/STP和MSTP网络冗余，支持HRS/PRP0毫秒收敛功能；

5）报警功能：继电器；

6）电压：24VDC(12-48VDC）；

7）其它功能：冗余双直流输入，反接保护，过流保护，导轨安装；

8）工作温度：-40℃~85℃;

9）支持PROFINET、EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议；

10）流量控制：IEEE802.3x流控，背压式流控；

11）IEEE1588PTPV2（精密时间协议），支持精确的网络时间同步；

12）支持SFP接口；

（12）PLC站UPS电源

1）输入电压：AC115V～300V，50Hz±10％，单相；

2）输出电压：单相220V±2％，50Hz±0.2%;

3）输出功率：按设备清单参数为准；

4）输出波形：正弦波，谐波失真≤3％THD；

5）蓄电池容量：按设备清单参数为准，带安装箱（柜）；

6）蓄电池寿命：10年，免维护；

7）负荷峰值因数：5：1；

8）过载能力：125％时10min，150％时30S；

9）在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间；

10）微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口；

11）平均故障间隔时间（MTBF）：≥50000小时。

12）带以太网通讯端口

（13）光缆

1）基本规格：12芯单模，铠装室外型，；波长1310/1550nm；

2）损耗（波长/损耗值）：1310/0.35dB/Km，1550/0.20dB/Km；

3）加强件：金属加强件；

4）光纤色标：每根光纤在整个长度范围内标色；

5）护套：防水、防震、防腐、防微生物；

6）长度标记：护套外带有间隔不大于1m的长度标记；

7）允许弯曲半径：≤15d（固定后）；

8）使用寿命：不少于30年；

9）工作温度：-20～60℃。

10）允许拉力1500N（短期）/600N（长期），允许压力3000N（短期）/1000N（长期）

（14）导轨型直流24V开关电源

1）输入参数：

输入电压范围85～264VAC频率47～63Hz

耗用电流输出电压为24V时约3A

25℃时的瞬时启动电流＜24A瞬时掉电桥接时间＞20ms

输入端保险丝，内焊式6.3AT2）输出参数：

额定输出电压12VDC±1%或24VDC±1%

输出电压调节范围22.5～28.5VDC（＞24V恒定）额定输出电流10A

剩余波纹度/开关头峰（1.2MHz带宽）150mVSS/100mVSS最大消耗功率空载/额定载荷约5W/约53W

效率＞82%

3）保护：过负载：额定输出工率的110-150%；过电压：29-33v；

4）导轨型工业电源；国际安规认证UL/CUL/TUV/CB/CE；符合UL508(工业控制装备）标准；采用无铅制程，符合环保RoHS要求。

15、PLC控制柜

1）PLC控制柜的制作工艺应严格按照国家相关的行业标准。所有控制柜要完整地装配，在制造厂内要安装好设备并接线。配有安装用的起重吊耳，带有可锁上的前门，防护等级为IP54，户外安装防护等级为IP55；

2）控制柜体外壳采用≥2mm厚的304不锈钢板结构，前后开门，门上配有手柄和锁，后门上有铭牌，能够快速安装和拆卸，所有的门或出入口都用氯丁橡胶密封。要提供足够的尺寸，门缘在顶部和底部要有转轴，以便于平滑开启，门的锁紧程度经保证在门关上时，能将门垫片压入2％，在门的背部要做加固，以免设备对门造成挤压或偏移，门要用1/4"不锈钢插销悬吊在连续的铰链上。在内部提供安装板，用于所有设备和端子板安装；

3）控制柜包括功能单元、控制保护等设备，对每个装置留有适当的空间便于接线和维修,控制柜要有20％扩展安装空间，以便远期修改和增加元件；

4）控制柜内用于交直流回路的线应为BVR的铜线，按负载电流选定且线径应符合国家标准，柜内走线必须经过线槽，线槽填充度不能超过40%。对每一路输入的交流或直流电源均应设置进线微型断路器，供给仪表的交流电源应有单独的微型断路器以方便进行电源开断操作；

5）控制柜包括功能单元、控制保护等设备，对每个装置留有适当的空间便于接线和维修,控制柜内要有20％扩展安装空间，以便远期修改和增加元件。

6）控制柜端子板要求并有20%余量，将柜内备件和端子板连好线控制，所有导出线和端子上做永久性编号，并与安装施工图相对应；柜体的接线端子采用威德米勒、菲尼克斯、万可WAGO或具备同等质量的品牌产品；

7）控制柜体中的接线采用平板压接方式，所有线缆有编号，且在线缆两端头端子处做标志，标记线号，线号和标志用PVC打号机打印出的。所有线头应有铜鼻子，接线螺丝压紧，不得松动，所有接线应整齐。特殊信号线，如通讯数字数据和多种信号要用厂家专用的标准电缆；

8）所有的输出信号均采用中间继电器进行隔离，中间继电器及空气开关、接触器等电器元件采用AB、ABB、施耐德、西门子或同等档次及以上品牌产品。中间继电器应自带动作指示灯；

9）柜体内有配电用及维修用的220VAC电源插座，轨道式安装。

10）柜体设有防小动物进入的通风装置，当柜内温度接近各元件允许的最高温度，要提供强制的通风，风扇要有可清洗滤网，风扇要有防护手指免受伤害措施。除了靠墙安装的柜，其他控制柜通气孔要在柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧。

11）控制柜内提供门控灯，安装在柜的顶部，并且要具有更换灯具的操作空间。

12）柜内配置足够容量的带隔离屏蔽的控制变压器；

13）柜内所有线路用软铜线，按照负荷大小选定线径。不同功能的线用不同颜色区分；

14）柜内提供2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和控制柜保护接地，信号接地母排安装在独立的支座上。每条接地母排上有不少于5个的接地点；

15）PLC电源进线、模拟信号线、数字开关量线尽量安放在不同的线束内；所有柜内外的接线应先通过柜体端子排，特殊设备可以直接与电线电缆相连；

16）系统总屏蔽、抗电磁干扰符合IEC801/VDE0843和国家标准中屏蔽、抗辐射有关技术要求。

17）控制柜应有效接地，并接入厂内电气接地系统，形成接地网。

（16）模拟信号浪涌保护器

1）标称持续工作电压：24V

2）标称放电电流：3kA

3）最大通流容量：5kA

4）限制电压：≤40V5

5）响应时间：1ns

6）传输速率：10Mbps

7）插入损耗：≤0.5dB

8）每个PLC柜、仪表箱需配置相应的浪涌保护器

17、模拟信号隔离器

模拟信号隔离器产品需满足下述技术要求，同时接线要求与施工图相吻合。

1）柜内的模拟量信号均需采取隔离保护，EMC需符合IEC61326-1标准，在在20℃,4～20mA时传输精度达到0.1%F.S.（典型值0.05%F.S.），同时满足两线制四线制仪表，24VDC工业电源供电。

2）输入信号为二线制变送器信号、三线制变送信号或电流源信号，0（4）～20mA

3）向变送器供电时供电电压20mA时电压≥18V

4）最大电流30mA

5）输出电流/负载电阻0（4）～20mA，负载电阻≤550Ω

6）能够拥有WAVE技术的机械编码销功能及横连功能，满足EMC要求。

7）工作温度-20℃~60℃,响应时间≤5ms

5.2.3过程控制与分析仪表技术要求

1）现场仪表一般要求具有多参数检测、在线式连续检测、自运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应污水和污泥处理现场，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。

2）污泥分析仪表应具备探头自清洗功能，清洗方式为空气清洗、机械式清洗或其他液体清洗剂。

3）污泥分析仪必须使用化学试剂时，应遵循试剂价格低、无毒性、货源广的原则。

4）户外安装的变送器接口设备和电源安装在仪表箱内，以利于设备稳定工作。

5）每套检测仪表需带有足够的专用电缆（由传感器至变送器的专用电缆长度不得少于10米）。

6）投标人中标后需提供主要仪器仪表生产厂家的供货及质保确认函。

7）现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架，材质（包括紧固件）为304不锈钢，传感器的安装支架要求传感器能够方便拆卸以便日常维护所需。

8）室外（包括部分室内）仪表箱采用立柱式安装，立柱高1100mm，304不锈钢制成。室内仪表箱如采用壁挂式安装，需有稳固的安装结构，高度便于仪表箱的观察。

9）现场仪表箱尺寸520mm×400mm×250mm，304不锈钢制成，壁厚2mm，带观察窗，具通风散热措施，防护等级室外安装为IP55，室内安装为IP54。

10）部分检测仪表需提供必要的现场总线接口。

（1）硫化氢报警测定仪（一体式）

测量介质：H2S

测量范围：0－25ppm

测量方式：电化学法；

外壳材质：铝合金（防腐处理，需提供168小时盐雾测试）

防护等级：IP66

工作温度：-40~+60℃（-40~158℉）

环境湿度：5%-90%RH

精度：2%FSD（Typ.）

零点漂移：2%FSD/月（Typ.）

响应时间：T90<60s

工作电压：10-30Vdc

显示：高亮OLED，中英文菜单可自行切换；

报警指示：声光报警指示，一级报警，二级报警,故障报警

输出：3线制，4~20mA有源/无源可调，（默认无源，现场可根据需要更改）；

磁棒调节；

认证：ExdIICT6Gb，ATEXExdbIICT6Gb

带一体式声光报警灯，要求声光报警灯一级报警和二级报警声音可以区分。

（2）甲烷报警测定仪（一体式）

测量介质：CH4

测量方式：催化燃烧法；

测量范围：0-100%LEL；

外壳材质：铝合金（防腐处理，需提供168小时盐雾测试）

防护等级：IP66

工作温度：-40~+60℃（-40~158℉）

环境湿度：5%-90%RH

精度：2%FSD（Typ.）

零点漂移：2%FSD/月（Typ.）

响应时间：T90<15s

工作电压：10-30Vdc

显示：高亮OLED，中英文菜单可自行切换；

报警指示：声光报警指示，一级报警，二级报警,故障报警

输出：3线制，4~20mA有源/无源可调，（默认无源，现场可根据需要更改）；

磁棒调节；

认证：ExdIICT6Gb，ATEXExdbIICT6Gb

带一体式声光报警灯，要求声光报警灯一级报警和二级报警声音可以区分。

5.2.4自动控制系统方案与功能

1、系统方案

全厂的控制管理系统是基于现代先进控制思想的分布式计算机控制系统（即集散型控制系统），它集成了当代计算机技术、高性能控制器及智能化仪表的各自特点于一身，使其在污水处理厂的运行管理方面发挥了巨大的作用。

由控制器及自动化仪表组成检测控制系统—现场控制站，以控制分区为对象，具有独立的区域控制能力，能接受中央控制的调控，但不依赖中央控制的存在，对污水处理厂各过程进行分散控制；再由中央控制室，对全厂实行集中管理。各分控站与中央控制室之间由工业以太网进行数据通信，现场控制站与现场测控自控仪表设备之间通过标准4～20mA模拟信号连接并可通过开放式现场总线进行通信，现场控制站与进出水监测站房仪表通过数采仪Modbus或以太网进行数据传输。现场控制站根据污水处理厂所采用的工艺和构筑物的平面分布，设置在控制对象和信号源相对集中的建筑物中。

厂区网络为环形主干网+局部星形拓扑网络结构，自适应10/100/1000Mbps传输速率，全双工通信，网络传输介质有光缆、双绞线，主网络系统布线、子网络系统布线统一考虑、综合利用，设备监控、数据管理及运行管理采用C/S+B/S模式（Client/Server+Browser/Server）在数据服务器上安装组态软件的服务器端（开发版），在工控机上安装客户端（运行版）。

SCADA可无缝兼容多种设备通信接口与通信协议，无需第三方驱动进行数据采集，支持协议至少包括西门子、Allen-BradleyCSP/DF1/EIP、Modbus、DNP、GSM、IEC60870-5-101/104、OPC等，有效提高系统的稳定性，易上手、易维护，无需根据不同通信协议进行安装相应驱动。

设备的控制方式如下：

1）现场手动模式：设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时，通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

2）遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，操作人员通过控制站操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

3）自动模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且操作人员通过控制站操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘将“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由各PLC控制站根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

控制方式设计为：就地手动控制优先，在此基础上，设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为：现场手动控制、遥控控制、自动控制。

手动干预是操作人员的专有权利，因为过程连锁在此模式下无效；而自动模式下，安全连锁是有效的，并限制操作的可能性，可防止非正常状态下运行。离工艺过程越近的控制层具有更高的优先权。

（2）系统功能

PLC分控站

1）按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制，同时采集工艺参数，电气参数及电气设备运行状态。

2）通过工业以太网与中央控制室的监控管理系统进行通信。向监控管理系统传送数据，并接受监控管理系统发出的开停机命令。

3）在操作屏上显示所辖工段的工艺流程图，工艺参数，电气参数，及设备运行状态。通过功能键盘设定工艺参数，控制电气设备。

4）采集的主要工艺参数有：液位、瞬时流量、累计流量、压力、温度、pH、电流、电压、频率等。

设不间断电源，保证在停电故障时系统仍能安全可靠地运行2小时以上。

（3）软件系统

污泥站的控制软件包括系统软件、应用软件、通信软件、管理软件和二次开发所必须的软件。这些软件必须是成熟的商品软件，并具有类似工程的应用业绩。中央监控SCADA系统组态软件在满足要求后仍留有20%以上的扩展容量。

（4）中央控制室MMI

1）采集工艺过程数据、设备运行状态、电力系统运行状态和数据，远程控制工艺设备运行。

2）能在显示器上显示总工艺流程图，各单体工艺流程图，供电系统图，工艺参数，电气参数，电气设备运行状态等。在确定监控画面后，可对监控对象进行形象图符设计、组态、连接、生成完整的实时监控画面，使用户能在监视器上查询到各种监控对象的动态信息及故障，其形式可以是图像、报表、曲线以及直方图等。同时还应具有友好的汉化人机接口界面，采用图形、图标方式，使管理人员方便地使用鼠标及键盘对系统进行管理、控制，通过监控画面的切换，进行数据查询、状态查询、数据存贮、控制管理等各种操作。人机交互画面必须在能完全体现现场工艺、设备和运行情况的前提下做到画面整体的干净、整洁，画面中构筑物、设备、仪表等模型应易于辨别，文字信息在画面中也应清晰可辨，背景图、各类模型、操作面板、文字等所采用的颜色应保证不易混淆，并且整体画面具有一定的审美水平。

3）操作站以“人—机”对话方式指导操作，自动状态下，可用键盘或鼠标器设定工艺参数、控制电气设备。

4）根据采集到的信息，自动建立数据库，能提供整个监控系统运行的各种数据参数、各机械电气设备状态以及各接口设备状态的实时数据库及历史数据库，并能根据信息分类生成各种专用数据库，并自动生成工艺参数的趋势曲线，且具有在线查询、修改、处理、打印等数据库管理软件，可进行日常的操作及维护，同时还应具有ODBC功能，与其它关系数据库建立共享关系，使之将来能与管理信息系统（MIS）联网操作。保存在内存中的实时数据库应存贮有各种监控对象的动态数据，数据刷新周期可调，以保证关键数据的实时响应速度。短期历史数据库应能保存7天的实时数据和组合数据，并不断地予以刷新（其数据来自于实时数据库）。历史数据库中能存入各设备的运行参数、报警记录、事故记录、调度指令等。并具有提供存贮3年运行数据的能力。管理人员通过对工艺曲线进行分析、研究，进一步改进工艺运行方案，提高生产效率。

5）按生产管理要求打印年、月、日、班运行报表，报警报表，故障报表及工艺流程图(彩色硬拷贝）。实时报警打印和故障打印。

6）通过通信总线与分控制站的现场控制系统进行通信。计算机系统可在线诊断各类故障。

7）设不间断电源，保证在发生停电故障时该系统仍能安全可靠地运行2小时以上。

8）预留标准化接口，以便后期与厂管理系统联网，实现资源共享、综合管理。

9）时间参数：

报警响应时间：t≤1s；查询响应时间：t≤5s；实时数据更新时间：t≤1s；控制指令的响应时间：t≤1s；计算机画面的切换时间：t≤1s，不允许出现黑屏。

（5）日常管理

日常的数据管理，对采集到的各种数据经计算、处理、分类，自动生成各种数据库及报表、供实时监测、查询、修改、打印，生成后的报表文件的修改或重组。软件系统的可靠性应能保证数据的绝对安全，防止数据的非法访问，特别是对原始数据的修改，按操作等级进行管理，一般情况下，至少应设置三级操作级，即观察级、控制操作级、维护级，每一级都需有访问控制。具有日常的网络管理功能，维持整个局网的运行，定时对各接口设备进行自检、异常时发出报警信号。

（6）设备管理

能对组成系统的所有硬件设备及运行状态进行在线监测及自诊断，能对实时监控的所有对象的运行状态进行监测及自诊断，有对各类设备运行情况（如工作本次时间、累计时间、开关次数等）进行在线监测，并存入相应文档，以备维护、保养，能对设备故障提出处理意见，以供参考。

所有设备新增保养倒计时功能，在系统内人工设置每台设备的单次保养间隔次数或时间，当设备已达到80%的保养间隔次数或时间则在设备图标右上角弹出保养提示，当设备已达到100%的保养间隔次数或时间则把设备图标变为红色并显示保养到期报警信息。

（7）能耗管理

软件系统应能对系统的设备运行记录及控制模式进行综合考虑，使系统能在最低的消耗下，发挥最大的效率。

能耗管理应至少包括下列内容：

1）电力消耗；

10KV高、低压配电系统；进线柜应显示合闸、故障、接地、相电流、相电压、有功功率、无功功率、功率因数、总电度、总谐波失真；备用柜应显示合闸、故障、相电流、有功功率、无功功率、功率因数、总电度；母联柜应显示合闸、故障、电流；变压器进线柜应显示合闸、故障、高温、电流、总电度。

低压配电系统；每台设备都有自己的电力监控数据，根据功率的大小分为大型设备和小型设备，其中，大型设备应显示相电压、线电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电度、无功电度、总电度、总谐波失真、频率；小型设备应显示相电压、相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数。

电力监控报表与趋势图；系统应具备独立的电力监控报表和电力趋势查询，其目的主要为监控厂区电耗和设备异常用电情况，其中，10KV高、低压配电系统应记录各配电柜有功功率、功率因数、总电度；大型设备配电柜应记录相电压、相电流、有功功率、功率因数、总谐波失真、总电度；小型设备配电柜应记录相电流、有功功率、功率因数、总电度（计算值）。

分时计费功能；实时显示、统计各变压器高压进线柜的电度值,对电能数据进行分时计费统计,具有多种分时计费(峰、谷、平值等）方案和费率的种类。

配电系统温度；系统需实时监测配电房温湿度数据和发热量大的电柜温度数据，例如：进线柜、电容补偿柜、母联柜、提升泵配电柜、鼓风机配电柜、回流泵配电柜等。系统还须实时监测变压器温度和风扇运行情况。

UPS管理；系统通过UPS电源的以太网接口读取UPS的运行参数，并且需在系统中展示UPS的工作模式、负载情况、输入情况、电池剩余容量、故障信息等数据。

2）化学药剂消耗（包括絮凝剂及其它添加剂等）；

系统应具备展示各类化学药剂的瞬时药耗量。

系统应具备计算各类药剂日消耗累计量、日吨水药耗等数据，并生成报表、趋势。

（8）报警管理

报警管理系统遵循ANSI/ISA-18.2行业标准，报警管理系统中报警内容应包含故障报警和事件报警，对于报警信息应具备报警编号和分类，高级别报警信息需要人员手动确认与消除，低级别报警信息系统可以自动刷新清除，报警级别可根据采集信号值动态调整。

系统构成

根据本项目工艺流程和总平面布置，结合MCC的位置和供配电范围，按照控制对象的区域、设备量，以就近采集和单元控制为划分区域的原则，分社一个中央控制室及各区域PLC控制站。

系统软件，操作系统选择实时多任务多用户操作系统，中文版本，配备汉字二级字库，具有开放式的软件接口，便于与外系统构成通讯链路。

数据库系统，开放的实时数据库通过对监控对象的组态、对监控对象的实时监测和控制，自动生成操作记录表、遥信变位、事故记录等实时数据。实时数据库具有标准的外部数据接口，能与其它控制软件和数据库交换数据。历史数据库能通过DDL、DDE及OLE等与其它应用软件交换数据，并带有标准的SQL接口和ODBC（OpenDataBaseConnect）接口，提供系统维护和管理手段。

本项目设备包部分负责完成全厂自控系统的集成工作。

（10）时间同步

自动化系统网络的设备，包括但不限于监控计算机、数据服务器、PLC系统、视频监控摄像头、视频监控NVR等，都应具备周期性对时功能。在网络内部设立NTP服务器，使所有设备自动与NTP服务器进行对时，并且NTP服务器定期与中国标准时间进行对时。

（11）运行控制

本节内容系按照参考的工艺布置所作的控制系统配置，投标人应根据提交的具体工艺布置，对本节内容进行细化，包括控制系统的配置方案、运行控制要求、控制设备数量、技术标准和指标等。

（12）高、低压配电间

配电间设有高压开关柜综合保护器、低压开关柜综合保护器、直流屏保护装置、变压器温度保护装置。上述仪表支持MODBUS通信。

PLC必须采集所有经MODBUS通信能采集到的信号和数据，并且所有采集数据刷新时间不能大于5秒。

电力监控系统需采集的数据有：

高压配电柜：

1）相电压：A相电压、B相电压、C相电压

2）线电压：AB相电压、BC相电压、CA相电压

3）电流：A相电流、B相电流、C相电流

4）有功功率：A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、总有功功率

5）无功功率：A相无功功率、B相无功功率、C相无功功率、总无功功率

6）视在功率：A相视在功率、B相视在功率、C相视在功率、总视在功率

7）功率因数：A功率因数、B功率因数、C功率因数、总功率因数

8）有功电度

9）无功电度

10）总电度

11）频率

12）总谐波失真

13）断路器远方、就地控制信号；

14）断路器、接地开关、小车等位置、储能机构监视；各种事故，预告信号报警和闭锁功能；断路器动作计数；跳闸回路监视。

补偿柜：

1）1）相电压：A相电压、B相电压、C相电压

2）线电压：AB相电压、BC相电压、CA相电压

3）电流：A相电流、B相电流、C相电流

4）有功功率：A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、总有功功率

5）无功功率：A相无功功率、B相无功功率、C相无功功率、总无功功率

6）视在功率：A相视在功率、B相视在功率、C相视在功率、总视在功率

7）功率因数：A功率因数、B功率因数、C功率因数、总功率因数

8）有功电度、无功电度、总电度

9）频率

10）投入段数，故障段数、各段电容器运行时间和投切次数

11）各次谐波电压畸变率THD_V和谐波电流畸变率THD_I

断路器：

相电压：A相电压、B相电压、C相电压

2）线电压：AB相电压、BC相电压、CA相电压

3）电流：A相电流、B相电流、C相电流

4）有功功率：A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、总有功功率

5）无功功率：A相无功功率、B相无功功率、C相无功功率、总无功功率

6）视在功率：A相视在功率、B相视在功率、C相视在功率、总视在功率

7）功率因数：A功率因数、B功率因数、C功率因数、总功率因数

8）有功电度

9）无功电度

10）总电度

11）频率

12）总谐波失真

13）最近十次脱扣和报警记录

14）接地故障电流

低压配电柜智能电表：

1）相电压：A相电压、B相电压、C相电压

2）线电压：AB相电压、BC相电压、CA相电压

3）电流：A相电流、B相电流、C相电流

4）有功功率：A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、总有功功率

5）无功功率：A相无功功率、B相无功功率、C相无功功率、总无功功率

6）视在功率：A相视在功率、B相视在功率、C相视在功率、总视在功率

7）功率因数：A功率因数、B功率因数、C功率因数、总功率因数

8）有功电度

9）无功电度

10）总电度

11）频率

12）总谐波失真

变压器温控表：

1）三相绕组工作温度；

2）风机运行状态；

3）风机运行、停止命令；

（13）曲线报表系统

中控室上位机有系统、完善的曲线与报表系统，包括各污泥分析参数、设备运行参数的历史曲线、运行报表，以满足污泥站的运行监控要求。

相关设备的拆除及安装由相应的设备包投标厂家负责实施。

5.2.5视频监视子系统

视频监控系统设计应根据视频图像采集、目标识别的需要和现场环境条件等因素，选择相应的设备。具备对监控区域和目标进行视频采集、传输、处理、控制、显示、存储与回放等功能，在此基础上可扩展深度学习视频分析功能，实现对人、车、事件等要素的自动识别、预警功能。

监控影像资料、报警记录应留存不小于30天。

视频监控系统应预留联网接口，联网应符合GB/T28181的相关要求。

投标人负责安防视频监控子系统设计以及设备供应、安装、调试。投标人需根据本招标文件所描述的安防视频监控子系统框架要求以及业主的要求，对安防视频监控子系统进行设计，确保视频监控子系统接入到综合安防智能管理系统，通过综合安防智能管理系统实现全功能管控安防视频监控子系统和摄像头智能深度学习应用，包括摄像头安防分级管理，人员黑白名单管理，实现黑名单人员进入禁区预警、黑白名单出现记录查询统计和实时追踪等功能。

投标人必须提供视频监控系统架构图，综合安防智能管理系统的视频源来于《生产运营管理平台》的视频管理应用。《生产运营管理平台》视频管理应用提供接入接口，综合安防智能管理系统实现接入开发工作，保证安防视频监控系统功能实现。

其主要设备要求：

（1）安防监控工作站

国产处理器基频2.2GHz以上，≥8GB内存，独显1GB以上显存，1TB固态硬盘M.2接口，4TB以上企业级硬盘；8G独立显卡；27”液晶显示器；操作系统：国产正版操作系统；CPU及操作系统须通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评。

（2）网络硬盘录像机（NVR）4U标准机架式；

支持IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计全插拔模块化无线缆设计；

冗余双电源；

支持16路H.265、H.264混合接入；

24盘位，可满配240T硬盘；

1个eSATA，支持Raid；不少于4个千兆网口；

支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘；

（3）高清低照度红外高速枪型摄像机

分辨率不小于400万像素

支持3D数字降噪、强光抑制、透雾、电子防抖、3D定位功能，支持不少于300个预置位设置，不少于8条巡航扫描设置；

支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；

支持水平调节范围360°,垂直调节范围不小于-20°~90°;

内置GPU芯片，带有AI人脸识别功能，支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图，多种智能模式可按需切换；

设备支持smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；

设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航；

支持内置MicroSD卡插槽；

红外光补光；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水附着物；

防护等级不低于IP66语音对讲：支持；

（4）监控专用硬盘

硬盘类型：企业级监控硬盘；硬盘容量：6TB；

接口类型：SATA3.0；转速：7200rpm；

缓存：256MB；

接口速率：6Gb/秒；硬盘尺寸：3.5英寸。

（5）POE交换机

应为工业级以太网产品，符合标准的802.3以太网标准不少于2个千兆SFP以太网接口（含光口模块）

不少于8个10/100/1000以太网POE电口

MAC地址表：16KMAC

电源类型：内置AC电源无风扇散热

工作环境温度范围为-5～70℃（此要求同时针对交换机本体、各业务插槽模块、SFP模块）；

工作环境湿度范围：5%～95%（无凝露）

交换容量：≥1.28Tbps包转发率：≥87Mbps

# 6 高低压系统设备技术要求

本节规定了寮步通沟污泥处理站高低压系统设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。为了获得标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，投标人所提供的同类型设备必须是一个制造商的最终产品。

## 6.1招标设备主要技术参数要求

6.1.1一般要求

（1）箱（柜）内和面板上的元器件的安装布置要布局合理、整齐美观、稳固牢靠，标志清楚，且便于观察和操作、维护。标志清楚是指各箱内和面板上的元器件如开关、按钮、指示灯等要有注明用途的标签或标志牌，所有的端子排和接线应标注识别码，所有的标识装置应保证在设备正常的使用寿命周期内标识字码不会灭失，端子排要预留20%以上的备用端子。

（2）供货设备应在其显著位置钉上耐腐蚀的不锈钢铭牌，铆钉采用同材质的不锈钢材料，内容包括制造厂名称或厂标、设备名称及型号、设备的技术规格、设备出厂编号及出厂日期等，铭牌内字体要蚀刻清晰，不得手写，铭牌内容须采用中文，若为进口设备，铭牌内容须同时采用中/英文，或者中文、英文铭牌同时并列。

（3）投标人应保证铭牌内容正常情况下在设备安装运行后的整个寿命周期内清晰可见。

（4）箱柜内随机的电气控制元器件，其导电接线端子（含端板、螺钉、螺栓、垫片）及线耳、线叉等，其表面均须进行镀锡处理，箱柜内连接用软电线（缆）须采用镀锡铜线。

（5）所有电气设备的连接线若采用硬芯电线或电缆，则裸露在外的铜导线须进行热镀锡处理。

（6）箱柜上的所有非导电紧固件，其材质须为不锈钢（防腐性能不低于304不锈钢）。

（7）箱柜上的格栅网格均须采用304不锈钢材质，柜体底座及电缆沟支架、盖板、边框等若规定为普通金属材质，则这些配件表面均须进行热浸锌处理。

（8）开关柜的壳体（含柜门及柜体内的加强筋、筋板、支架及抽斗）采用2.5mm厚的敷铝锌钢板制成，钣金件边缘切口处须进行防腐处理。门板及壳体外涂三层油漆，即环氧锌黄底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆，其中面漆采用静电喷涂后焙烤，表面抗冲击、耐腐蚀并保证外形的美观。

## 6.2技术要求

6.2.1 KYN28-12型高压配电柜总体要求

KYN28-12型高压配电柜安装于寮步通沟污泥处理站配电间内。

（1）正常使用条件

周围空气温度：-10℃~+40℃

环境湿度：日平均相对湿度不大于95％月平均相对湿度不大于90%海拔：设备安装场所的最大海拔高度1000m

地震：地震烈度不超过8级

周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染无严重污秽及经常性的剧烈震动。

（2）10kV高压配电柜技术参数

10kV交流三相空气绝缘中置式金属封闭开关柜（KYN28-12）标准配置参数表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 空气绝缘中置式金属封闭式断路器柜（内置可移出式真空断路器） |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 12 |
| 2 | 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 |  | A | 630~1250 |
| 4 | 额定短路开断电流 |  | kA | 16、20、25、31.5、40、50 |
| 5 | 额定短路关合电流 |  | kA | 40、50、63、80、100、125 |
| 6 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 40、50、63、80、100、125 |
| 7 | 额定短时耐受电流（有效值） |  | kA | 16、20、25、31.5、40、50 |
| 8 | 额定短路持续时间 |  | s | 4 |
| 9 | 额定绝缘水平 |  | 单位 | 技术参数（海拔大于1000m时应按相关规定进行修正） |
|  | 额定短时工频耐受电压（有效值） | 隔离断口间 | kV | 48 |
|  |  | 开关断口 | kV | 48 |
|  |  | 相间、相对地 | kV | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压（峰值） | 隔离断口间 | kV | 85 |
|  |  | 开关断口 | kV | 85 |
|  |  | 相间、相对地 | kV | 75 |
| 10 | 额定短路电流开断次数 |  | 次 | ≥30 |
| 11 | 机械稳定性 | 断路器 | 次 | ≥10000 |
|  |  | 接地开关 | 次 | ≥3000 |
| 12 | 防护等级（外壳） |  |  | IP4× |
| 13 | 操作机构 |  | 手动及电动 | 电动操作机构电源DC220V，可手动储能 |
| 14 | 柜内绝缘件爬电比距 |  | mm/kV | ≥20（按12kV计算） |
| 15 | 温升 |  | K | 柜体可触摸部件不大于10K，导体表面不大于25K |
| 16 | 开关柜柜体尺寸（宽×深×高） |  | mm | 800×1500×2300（供电部门另有规定的除外） |

（1）高压配电柜结构要求

10KV高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装封闭移开式户内开关柜。（1）正常使用条件

周围空气温度：-10℃~+40℃

环境湿度：日平均相对湿度不大于95％月平均相对湿度不大于90%海拔：设备安装场所的最大海拔高度1000m

地震：地震烈度不超过8级

周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染无严重污秽及经常性的剧烈震动。

根据柜内电气设备的功能，柜体用隔板分成四个不同的功能单元。母线室、断路器室、低压室、电缆室等应具有独立的隔间，其隔间的隔板应采用敷铝锌钢板并且分别独立接地。母线、断路器、电缆三个室必须通过内部燃弧实验并有独立的向上的排泄通道。外壳防护等级为IP4×,断路器室门打开时的防护等级为IP2×。

配电柜应具有五防的功能：即防止误分误合断路器；防止带负荷推入或拉出隔离插头；防止带电合接地开关；防止接地开关在合闸位置送电；防止误入带电间隔。

电缆室：电缆室为下进下出方式，底板应适用于引入电缆，底板上需备有锥体形橡皮密封垫及电缆固定支架。

配电柜体应为组装式框架结构，钣金件选用敷铝锌板，柜体组装选用拉铆螺钉、拉铆螺母、接触垫片、8.8级高强度螺栓等装配工艺。配电开关柜必须满足全工况、全隔离、全封闭的要求。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

绝缘子爬电距离：瓷质材料≥210mm，有机材料≥230mm，绝缘子应具有较高的强度，表面要光洁，不得有裂纹及其它伤痕。

配电柜体外壳要求采用敷铝锌钢板，厚度≥2.5mm。

为防止绝缘件表面在高湿度期间产生凝露，电缆室、断路器室应装有自动加热器防潮装置，湿度参数可调。

断路器的分、合闸指示、储能弹簧的储能状态指示应明显、直观、便于观察。

断路器的就地分、合闸按钮操作方便、灵活，并设有防止误操作的措施。

各子项工程设有计算机监控系统,配电柜制造厂应提供计算机监控系统所需要的和发出的信号，如就地/远方转换开关、合分闸、故障等各种无源接点等。

断路器应能在失去操作电源的情况下方便地进行手动储能，手动分、合闸。

接地开关应有可靠的接地位置指示器，以校核其位置，通过前后观察窗可以清楚看到接地开关的主接头位置。

配电柜进出线方式：下进下出。

进线断路器柜、母线联络断路器柜以及变压器出线柜配置微机型继电保护装置。

配置高压开关柜断路器维修专用工具一套，配齐高压开关柜运行所需的所有工器具，包括但不限于断路器小车（2台），开关摇把，接地开关摇把，连锁钥匙，三相挂接地线，10KV验电笔，绝缘手套和绝缘靴，灭火器和沙桶等。

（3）高压配电柜主要元器件要求

1）真空断路器

断路器技术参数除应满足国家、IEC、行业标准外，还应满足下述要求：

额定电压：12kV

额定电流：详见招标图纸

额定短路开断电流：详见招标图纸4s热稳定电流（有效值）：31.5kA

额定短路电流开断次数：50次

断路器电气寿命：不小于10000次断路器机械寿命：不小于30000次

断路器机电免维护寿命：不小于10000次或10年三相同期性：≤2ms

分闸时触头反弹幅值：≤3mm

额定绝缘水平：1分钟工频耐压（有效值）42KV,雷电冲击耐压（峰值）75KV

开关使用年限应≥20年断路器合闸时间：＜70ms断路器分闸时间：＜50ms全开断时间：＜60ms

燃弧时间：≤15ms

电机储能时间：≤15s

辅助电源电压：储能电机DC220V，控制回路DC220V

断路器采用弹簧机构储能、自由脱扣的模块化操作机构。可实现远方操作或就地操作；分合闸操作性能与具体操作者无关，操作简单，使用方便。

断路器配置防跳闸装置，可有效防止断路器在持续的机械或电气命令下再次合闸。所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，手车上配有机械式计数器，用于合闸时计数，计数器应安装在手车面板上，并有观察孔，断路器手车面板上设有机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮，指示器易于观察，断路器小车在正确操作时进出顺畅，无卡阻现象发生。

断路器应能在85%～120%额定操作直流电压范围内能可靠合闸；在65%～120%额定操作直流电压的范围内应能可靠分闸，电压低于30%额定操作电压不应脱扣。

2）接地开关

接地开关在闭合位置时应能承受相应回路的最大故障电流，具备短路电流关合能力。接地开关技术参数表如下：

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 12 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 31.5 |
| 额定短路持续时间 | S | 4 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 80 |
| 额定关合电流 | kA | 80 |

接地开关应为快速接地开关，与操作人员的动作快慢无关，接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流，接地开关在闭合、断开两个位置均能锁扣，接地与否能在柜前辨别。接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作，接地刀闸在正确操作时顺畅且无明显的卡阻现象出现。

3）电流互感器

电流互感器采用环氧树脂浇铸全封闭型，并应满足下述要求。

电流互感器应按相关标准的有关要求进行制造及选用，并考虑到每个装置的具体要求。

电流互感器应符合规定的电流比要求，同时满足运行方式变化引起的一次侧电流变化，并与二次设备额定电流匹配，其精度等级满足仪表仪器运行要求，计量CT为0.2级，保护CT为0.5级。

电流互感器二次侧应考虑开路保护。

4）电压互感器

电压互感器采用环氧树脂浇铸全绝缘型，按成套柜型标准配置。其高压侧装有防止内部故障的高压熔断器，熔断器的开断电流与开关柜铭牌参数相匹配，且便于熔断后更换熔断件，并应满足下述要求

电压互感器应按相关标准的有关要求进行制造及选用,并考虑到每个装置的具体要求。

电压互感器初级采用高压熔断器保护，电压互感器二次采用低压熔断器或空气开关保护。互感器其精度等级满足仪表仪器运行要求，计量PT为0.2级,保护PT为0.5级。

柜内PT输出容量应完全满足二次部分的需求并留有一定的安全裕量。

5）母排

母排应是刚性、高导电率的电解铜，应符合IEC431，铜含量大于99.95%，接触面镀银，非接触面镀锡。要求母线室使用全绝缘母线(包裹层不允许用PVC材料)，各柜一次导电体对地和相间的空气净距要求达到125mm及以上。

每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流及短路电流。

母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接。

母排应于出厂前先钻孔，母排的孔应光洁，无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸强度的不锈钢螺栓。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他材料应具有良好的性能指标，以适应机械及电气要求。

6）综合继电保护装置

综合继电保护装置应与高压开关柜真空断路器相同品牌。

本工程10kV配电柜采用综合继电保护装置，保护装置安装在相应柜体上的继保小室内，继电保护装置操作电源采用DC220V,与断路器操作电源及控制电源一致，由直流屏供电。综合继电保护装置应具有保护、控制、测量和通讯功能。双电源进线柜继电保护装置必须带双电源自动切换功能。

综合继电保护装置测量精度要求：电压精度，0.5级；电流精度，0.5级；有功功率精度，1.0级；无功功率精度，1.0级；功率因素精度，0.01；电度精度，1.0级；频率精度，0.01赫兹等。

综合继电保护装置面板应具有全中文人机界面，具有大屏幕LED显示，保护装置面板应有不少于12个的可编程LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息，在液晶显示的报警或故障信息可由用户组态和修改，且一屏能显示一次完整的故障信息（故障类型，故障时间，故障值等）以方便查询。

综合继电保护装置可以显示故障类型及运行状态，保护装置具有高可靠性的RS485通信接口，采用ModBus通讯协议，可实现与后台计算机的通信。

综合继电保护装置具有逻辑编程能力。

综合继电保护装置中应具有加密功能，具备权限限制。

综合继电保护装置应并具有自检功能，自检范围应足够宽，当保护异常时，应可靠地闭锁保护的动作，并发出告警信号。

断路器跳（合）闸线圈的出口接点控制回路，必须设有串联自保持的继电器回路，保证跳（合）闸出口继电器的接点不断弧、断路器可靠跳、合。

10kV变压器馈线柜综合继电保护装置

保护功能：设电流速断、过流、零序、温度保护,必须满足当地供电部门继电保护的技术要求。

测量功能：测量电流、电压（含零序电流、零序电压）、功率、电度、功率因数、频率等电气参数。

监控功能：断路器远方、就地控制；具有32个开关量输入，10个控制输出；断路器、接地开关、小车等位置、储能机构监视；各种事故，预告信号报警和闭锁功能；断路器动作计数；跳闸回路监视。

7）避雷器及过电压保护器

高压电柜内应按照相关规定和安全要求配置氧化锌避雷器和过电压保护器，避雷器需具有放电计数功能。

6.2.2低压配电柜

（1）低压配电柜一般技术要求

低压配电柜采用MNS型低压抽屉式成套开关设备，产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜

1）正常使用条件

周围空气温度：-10℃~+40℃

环境湿度：日平均相对湿度不大于95％月平均相对湿度不大于90%海拔：设备安装场所的最大海拔高度1000m

地震：地震烈度不超过8级

周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染无严重污秽及经常性的剧烈震动。

2）低压配电柜应采用先进的技术，而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。低压配电柜应具有完整方案，满足配电、电动机保护以及功率因数补偿的要求。

3）低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器等需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书，并满足相关标准要求。框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、各类继电器、接触器等应为同一品牌，且为该品牌系列中性能最优的产品。

4）低压配电柜内二次元器件及导线须具有国家主管部门颁发的CCC认证证书。柜内所有二次线全部采用1.5mm2的软铜电线，电流互感器二次回路的电线采用2.5mm²的软铜线，接地线采用黄绿色软铜电线。

5）低压配电柜的两路总进线线路、联络开关线路及各出线线路均配置智能综合监测装置。

6）柜体内配置的电流互感器要求按上述2.1.3电流互感器条款中的规定执行。

（2）低压配电柜结构要求：

1）低压配电柜必须是固定分隔式（如无功补偿柜和计量柜等）及抽出式（进线及各馈线开关柜等）结构；采用模数化组合设计，通用性强，具有足够的动热稳定性，电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合各单项子工程设计图纸或本技术要求，不得做出调整（无功补偿柜图中宽度尺寸仅作参考，可根据要求适当加宽或增加柜体数）。柜体由框架、外壳、柜内功能单元室（含抽出式组件）、母线保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。为了保证柜体强度，框架、门板和元件安装板均采用厚度为2.5mm的冷轧敷铝锌钢板，且组装牢固；柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置。

2）柜体的前后门及其外表面均应采用环氧树脂粉末静电喷涂的处理方式，喷涂厚度不小于50微米，所有柜内的零件、电缆攀附的支架等均应镀锡，并达到耐盐雾腐蚀的标准。

3）低压配电柜中框架式空气断路器采用抽出式结构。

4）低压配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。各类仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于低压配电柜正面板上；主母线位于柜上方，电缆室位于柜体后部，内部设置有供电缆攀附的支架。

5）低压配电柜为TN—S系统，各低压配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N，二者贯穿于整个低压配电柜装置内，分别安装在柜后底部及柜右侧，各回路接地或接零均可方便地就近连接。柜体框架结构件均有可靠的接地连接。N线PE线之间用绝缘子间隔固定并可分别使用，方便施工时进出线的接线。各母线连接良好，绝缘支撑件及其它附件牢固可靠。

6）母联框架断路器与两侧进线电源断路器开关间应配置可靠的电气联锁装置，该电气联锁装置应与控制的断路器为同一品牌的最优系列产品，以有效防止二台变压器并联运行及倒送电现象发生。

7）低压配电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有：连接位置、试验位置、分离位置等。

8）采用悬挂式抽屉导轨和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单，只有推送到位后方能关合送电，保证供电的连续性、可靠性。

9）每柜应设有一块阻燃型的高密度聚氨脂塑料功能板安装在主母线室和电器室，防止开关元件因故障引起的飞弧与母线之间短路造成的事故，使操作更安全。配电母线（垂直母线）组装在阻燃型塑料功能板中，防止电弧引起的放电及人体接触，并通过特殊联接件与主母线联接。柜体需考虑运行时的散热，应有充分的散热栅孔。

10）开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置，用以保证当开关合闸后，功能单元不能打开并拉出。抽屉插入时，开关必须在分闸状态下才能将抽屉推进。抽屉与柜体间的接地触头接触紧密，抽屉推入时，抽屉的二次触头和接地触头比主触头先接触，抽屉拉出时二次触头和接地触头比主触头后断开。

11）低压配电柜应采用先进的开关和优良配件，以使体积减少。

12）二次回路电线必须穿电脑打印的标识管，白底黑字。控制开关、按钮、指示灯、手柄选用国产优质产品。二次接线端子排接线端有明显的接线标志，外引接线的二次端子排按要求单独配置。熔断器的熔芯选择符合工程设计及规范的要求。仪表的刻度标定，互感器的变比及极性正确无误。每柜内附有详细的二次接线图以备检修之用。

13）低压配电柜体结构还应充分考虑到电缆进出的方便。电缆室的宽度不应小于600毫米，且应安装有电缆攀附的支架。

14）母线采用TMY型优质电解紫铜排，规格按工程设计图纸要求。各分支母排除满足相关标准规定外，同时其电流密度不得超过1.5A/mm2。母线的固定应采用阻燃的DMC绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。

15）低压配电柜的金属壳体或可能带电的金属件（包括因绝缘损坏可能会带电的金属件）与接地导体间应具有可靠的电气连接。低压配电柜中选用的塑胶材料不含卤素，应具有阻燃和自熄的特性。

16）一次插件的配置必需比该回路的断路器的额定电流大一个等级。即160A的断路器配置250A一次插件；250A的断路器配置400A一次插件；400A的断路器配置630A一次插件等，依次类推。一次插件的导电片及弹簧片按如下要求配置，125A及以下：一层导电片、一组弹簧片，250A及以下：二层导电片、一组弹簧片，400A及以下：四层导电片、二组弹簧片，630A及以下：六层导电片、三组弹簧片。其中每组弹簧片的弹力位于如下区间50～105N。电缆接线柱与电缆头接触的截面尺寸必须匹配。

17）绝缘导线选用RV型，其额定电流密度不得大于3.0A/mm2且截面规格应能保证在额定电流下导线无明显温升。插入式导线端头选用标准型H系列，不经预压，利用打紧过程中一边打紧一边变形使导线及端头与电器端子之间达到最大的接触面积和压力。保证搭接部位在额定电流下温升最低。

18）160A及以下开关与一次插件间回路采用绝缘导线连接；250A及以上开关与一次插件间回路采用铜母线连接。二次插件在满足本次接线的基础上留有一定的余量（不少于20%）。

6.2.3静止无功发生器柜技术要求

（1）使用环境条件

周围空气温度

最高温度：+40℃

最低温度：-10℃

海拔高度：1000m

最大风速：30m/s

环境相对湿度：年平均相对湿度：80%

地震烈度：8度

水平加速度：0.25g

垂直加速度：0.15g

污秽等级：变电II级，爬电比距：≥20mm/kV

使用环境：户内

（2）工程条件

系统额定电压：0.4kV

系统额定频率：50Hz

接地方式：三相四线（三相五线）

安装方式：户内

装置形式：柜式

（3）技术要求

装置要求：

装置主要由柜体、塑壳断路器、熔断器、低压SVG模块、开启式电流互感器、铜排等附件组成。

额定电压：0.4kV

装置额定容量：240kvar/套，共4套

每套由1面柜体组成，每面柜体尺寸:不大于800mm×1000mm×2200mm（宽×深×高）。

防护等级为IP2X

进线方式：柜顶水平母排进线（水平母排由现场提供安装）或电缆进线（电缆由现场提供安装）

（4）低压SVG模块

额定电压：0.4kV

额定频率：50Hz

单模块容量：100kvar/40kvar

整机效率：≥98%

全响应时间：≤5ms

通讯接口：RS485

开关频率：20kHz

冷却模式：智能风冷

（5）保护功能：过压保护、欠压保护、短路保护、过补偿保护

（6）塑壳断路器

（7）结构形式：全封闭主级数：3极

额定限制短路电流：50kA开启式电流互感器

结构形式：封闭式

额定电压：AC0.66kV

准确级：0.5

额定频率：50Hz绝缘等级：E

（8）状态指示器、隔离开关、各类继电器、各类断路器等采用ABB、施耐德或西门子品牌中的最优系列产品。

6.2.4低压交流框架式断路器

（1）框架断路器ACB开关额定电流In：根据设计图纸；Icu:65KA（440V）；Ics=100%Icu；Icw:65KA（1s）；Ui：1000v，Uimp：12kv,Ue：690v。

（2）框架断路器需配备标准的RS485通迅接口及Modbus通讯协议。

（3）框架断路器应具有带微处理器的智能型保护装置单元、液晶显示，并具备测量和显示电流，电压，功率，电能等电参量的能力，可以显示最近十次脱扣和报警记录，同时具备区域选择性联锁功能，实现上下级断路器的短路延时保护以及接地保护的完全选择性。配失压脱扣、分励脱扣、过电流脱扣；进线开关具备长延时、短延时、瞬时、接地故障保护四段保护功能，其余回路开关具备长延时、短延时、瞬时、三段保护功能，且时间和电流可调，整定值按图纸要求。

（4）框架断路器在摄氏55度温度时开关不降容；若产品有降容，在选型时应考虑降容因素。

（5）框架断路器必须装上机械连锁装置，以完成以下功能：在闭合位置上，不能插入或抽出断路器。除非断路被抽出或处于[隔离]位置，断路器的门或盖将不能移动或打开。断路器只能在完全插入或隔离位置上才能闭合。自动安全保护罩，可在断路器抽出时完全防护固定部分主接触点。框架断路器应能互换，但需具有防误插机构。

（6）框架断路器应具备完善的防雷电及防电涌保护装置，确保不会因为雷电及电涌而对控制线路及元件造成伤害。

（7）框架断路器具有手/电两用弹簧储能机构，能方便地与其它框架断路器实现电气联锁和机械连锁。

（8）低压框架式断路器应与高压开关柜真空断路器相同品牌。

6.2.5低压交流塑壳式断路器（MCCB）

额定工作电压：AC690V

额定绝缘电压：AC800V

额定冲击耐受电压：≥8KV额定电流：见表

分断能力：≥50KA

为保证操作人员安全，断路器需为双重绝缘，并且插入式/抽出式的断路器当处于合闸位置时，断路器不能抽出。

MCCB脱扣器：MCCB采用热磁或电子脱扣器，保护功能至少包括：长延时保护、短路瞬时保护，为使保护整定更精确，长延时整定范围至少应在0.7～1In。400A及以上采用带LSI三段电子式脱扣单元，且三段保护能同时投入；要求长延时保护电流和时间可调、短延时保护电流和时间可调（且保护定时限和反时限可选）、瞬时保护电流可调。如当安装场所电磁干扰严重时，全系列优先选用热磁脱扣器。250A及以下采用带L1两段保护的热磁式脱扣单元，要求热保护电流可调。

电动机回路应选用具有电动机保护特性的断路器（根据系统要求），短路保护脱扣器采用电磁式或电子式，160A及以下选择电子式单磁脱扣器，以保证整定的精确性。160A以上电机需具备电动机综合保护特性要求，过载，堵转，短路，相不平衡等。

各脱扣器均为可调式，并具有级差配合的条件，带有与断路器同品牌的可与门机械连锁的旋转式操作手柄，操作手柄应能加装挂锁。

断路器必须是抗湿热产品。

图纸中要求有遥测功能的MCCB回路，需带有开关状态及故障状态的辅助触点，并将上述信号接入智能仪表，通过智能仪表的RS485接口（通信协议采用ModBUS协议）交接由电力监控系统监视及控制。

低压交流塑壳式断路器的电气技术性能及参数见下表，投标人选用的产品技术参数不应低于表中数据。

塑壳式断路器电气技术性能及参数

| 塑壳等级额定电流（A） |  | 160 | 250 | 320 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（V） |  | 690 |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  | 800 |  |  |  |  |
| 极数 |  | 3级 |  |  |  |  |
| 操作方式 |  | 手动 |  |  |  |  |
| 额定极限短路分断能力（kA） |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电气寿命（次）415VAC |  | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
| 额定冲击耐压（kV） |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 可配附件 | 分励脱扣器 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 辅助触点 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 报警触头 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 控制单元 |  | 热磁/电子脱扣器 |  |  | 热磁/电子脱扣器 |  |
| 安装型式 |  | 固定式/插入式 |  |  | 固定式/抽出式 |  |

6.2.6柜内其它元器件

（1）柜内绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，一般配线应用1.5mm2以上（电流回路为2.5mm2以上），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损坏。所有柜内线、缆两端均有编号，方便查线。

（2）端子排分为试验端子、可连端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定，盘内考虑预留总数量20％的端子及安装位置。端子排采用抗震动、免维护的阻燃端子，外壳材料的阻然等级为V0级，采用弹簧夹持或螺钉式连接，具有中央和侧面的明显标识。端子排采取防锈蚀处理，但不影响其导电性能，具有较强的过流能力。端子连接采用专用的电动或气动工具进行，牢固可靠。试验端子应设有进出线的隔离功能。

（3）端子排与电缆（电缆芯为硬铜线）的压接方式应保证与电缆连接的永久性和可靠性。

（4）端子排标志应正确、完整、清楚、牢固，端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。开关柜的每个端子排应设有独立的端子号，可方便地进行拆装。

（5）控制柜面板配置的测量表计，满负荷时测量值应在量程的2/3左右。指针式仪表误差不大于1.5%，出线电流表应满足设备启动时的过电流要求。

6.2.7低压交流微型断路器

MCB应有可靠隔离性能。

MCB应有整体内部脱扣结构以保证长期运行的稳定性。

MCB应有触头位置指示，确保主触头分合位置指示的正确性。MCB上下端均可进线并不影响MCB性能。

MCB上下端均可连接导线或母排以减少连接工作量并提高接线可靠性，且接线能力要求达到35mm2。

同一系列产品分断能力6KA、10KA等级齐全。漏电断路器需采用拼装式或集成一体式，不得采用预拼装不可拆卸式。

配电断路器及漏电模块采用A型漏电。进线开关采用带过欠压保护方案。

附件种类齐全，辅助触头可底部或侧面安装，最多同时安装3组辅助/信号触头。MCB应可加装电动操作装置，必要时可实现远程分合闸。

存在瞬态漏电电流干扰，漏电断路器选择抑制瞬态干扰型[AP-R]，优异的抗冲击能力和防误动特性，保证供电的连续性。

漏电断路器，额定剩余电流（0.01～0.5A）可选范围广。

6.2.8柜内铜母线

（1）母排满足系统运行方式变化以及变压器过载而可能的电流数值，系统采用TN-S接地系统，接地母排满足截面要求并通长配置。

（2）1600安培及其以上电路，其额定短时承受电流须为1秒钟80千安，1600安培以下电路为1秒钟50千安。母线与中性母线的截面面积按图纸要求。构成配电屏部分装置的母线，母线连接线和裸导体必须符合图纸所列电流值的要求和在允许温升范围内。铜排采用高纯度产品（铜含量达99.95%）；母排表面需进行镀锡处理，镀锡厚度及弯曲半径必须达到国标要求。母线需用8.8级螺栓联接。

（3）母线温升不超过20K，支撑牢固。在故障出现下整套装置能承受最高机械应力。

（4）智能综合监测装置

1）内置高精度的测量PT、CT，可测量电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度、视在电度等多种电量。

2）测量精度：电压：0.2%；电流：0.2%；频率：0.2%；功率：0.5%；功率因数：0.5%；电度：有功0.5%，无功1%。

3）4路开关量输入。

4）可完成2路电度表输入脉冲的电度计量。

5）2路继电器输出，继电器节点容量：250VAC/10A或380VAC/6A。

6）支持遥信和遥控功能。

7）RS485通讯口，支持MODBUS通信协议。

8）所有关键数据（系统参数等）在失电情况下可保存十年以上。

9）抗空间电磁干扰。

10）四排汉字液晶显示窗口，四个按键，就地显示和操作方便。

11）八个指示灯，可指示装置运行、通讯、开入量、开出量的状态。

12）具有两级密码管理权限，方便运行管理。

13）安装要求：面板式安装。运行环境

a、相对湿度：平均值＜95%

b、工作温度：-5℃~+55℃

c、电源电压：85～265VAC/DC

6.2.9电涌保护器

为了消除雷电和操作过电压的影响，在每面进线柜应设置一组电涌保护器。每组电涌保护器为I、II级组合型，实现两级间零距离安装，每级电涌保护器各为4只，并加装前置熔断器，投标人应提供电涌保护器的设置方案。电涌保护器采用单极模块化设计，I、II级均带故障指示,阻燃等级：V0级。

6.2.10密集型铜母线槽

密集型铜母线槽系统

（1）技术规格要求

额定工作电压：400VAC，额定绝缘电压：690VAC

额定电流：详见设计图纸环境温度：-5℃~+40℃

相对湿度：不大于95%（+20℃时）海拔高度：1000米

额定频率：50Hz

绝缘电阻：相间绝缘电阻≥500MΩ;铜排与外壳之间电阻≥500MΩ;

要求采用三相五线制（3L+N+PE）密集型铜母线槽，相线与零线截面要求相等，50%线截面的独立地线或采用IGB接地方式。

每段密集型铜母线槽包含母线槽的始端箱及终端箱。

（2）密集母线槽主要技术参数

1）外壳材质

为保证母线槽的强度和刚度，母线槽系统外壳应采用冷轧镀锌钢板或厚度不低于3mm的铝镁合金。

2）外壳防腐

母线外壳表面应作静电喷涂环氧树脂处理，防腐性能不低于1800小时盐雾腐蚀试验十级标准。

3）导体材料

导体应选用国标TU2电解铜，铜排纯度要求在99.95%以上,并在品牌确认时需提供铜纯度测试报告；

铜排表面以全长镀银为佳，全长镀锡为次。不接受仅在接头部位搪锡的做法。

4）防护等级

为有效保护配电系统对外来固、液的防护,配电房内母线的防护等级应不低于IP54。

5）导体完整性

为保证母线槽的载流能力及结构强度，母线直身段导体全长应保持完整，不得有中间冲孔、末端截面收缩等不良设计。

6）绝缘材料

绝缘材料要求采用F级以上绝缘（155℃)的聚脂薄膜整块包裹。

7）母线耐压

所有母线部件，如直身、弯头、法兰等要求全部通过高压试验后方可出厂。

8）连接头设计

连接头螺栓应带有自动力矩控制功能，保证接头有良好的接触；在压接力矩达到规定值后，应当有醒目的指示，方便检查；连接头应设计先进，日后可免维护。

9）连接头接触

连接头应采用双面搭接技术，以增强该部位的载流能力。

10）插接口设计

母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接，以保证接触的可靠性和安全性能，不可通过母线导体上附加的端子或突起进行连接。

11）插接箱连锁保护

所有母线插接箱均应配备内部安全连锁：在通电情况下，防止插接箱门被打开；

12）插接箱防触电保护

内部带电部位必须配有透明防护隔板，以避免人身触电的危险。

13）插接箱操作

插接箱应易于安装，拆卸。要求详细说明；相、地线的连接要保证可靠，接线爪应当带有弹簧片。详细说明插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施；所有母线插口处必须带有安全罩盖；插接箱与母线地线之间连接要确保最先接触而最后断开，地线爪与母线的地线必须可靠接触。

14）防烟囱效应

投标母线产品内不应存在连续空间，要避免形成“烟囱效应”，说明解决的方法和装置。

15）安全性能测试

阻燃测试：全系列产品应通过国家正式实验室的阻燃测试。

交变湿热测试：全系列产品必须通过国家正规实验室的交变湿热测试。

抗震测试：产品必须通过国家正规实验室的抗震测试，认证和检测，投标人应在应答中予以说明，并在品牌确认时提供相应的报告。

6.2.11干式变压器

运行环境、条件

周围空气温度：-10℃+40℃

环境湿度：日平均相对湿度不大于95％月平均相对湿度不大于90%海拔：设备安装场所的最大海拔高度1000m

地震：地震烈度不超过8级

周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染无严重污秽及经常性的剧烈震动。

变压器结构及技术条件

（1）变压器为铜芯，环氧树脂浇注，线绕，电位分布应均匀。变压器应为高导磁低损耗节能型，各项技术参数要求最佳。

（2）线圈浇注过程采用静态混料及薄膜脱泡技术，应保证混合材料具有一致的粘度化学反应程度等性质。线圈外表美观、绝缘性能好，局部放电小，抗短路性能强及难燃自熄的特性，且当工作温度发生剧烈变化时，线包表面不会龟裂。

（3）变压器铁心采用高导磁冷轧晶粒取向硅钢片。晶粒结构，45°全斜剪切，芯柱和轭铁接缝处采用五步进叠结构。

（4）变压器外壳采用铝合金磨花板，可方便地在现场组装，前后均设检修门，检修门内设置行程开关及辅助接点，在开门状态下能闭锁10kV变压器馈线柜合闸，10kV变压器馈线柜合闸状态下不能开门，或者设置带电显及电磁锁，保证变压器通电时不能开门；防护等级为IP20时，可以防止直径大于12mm固体异物进入箱体。

（5）变压器配帘式风机，采用高强度铝合金搭扣结构组合而成，风量大，噪音低，冷却均匀，安装拆卸方便。采用空气自冷（AN）时，在正常使用条件下，干式变压器可在额定容量下长期连续运行。

（6）智能温度控制器采用微机型,并通过RS-485接口，采用MODBUS通讯协议与上位机通信。智能温度控制器的测温元件采用PTC非线性电阻和pt100线性电阻双传感原理，LED温度显示，可以自动监测并巡回显示三相绕组的工作温度，具有温度设定、保存最高温度值、自动发出报警跳闸信号至高压馈线柜、自动/手动起停风机功能。当绕组温度达到设定温度时，智能温度控制器可控制启动风机（100℃),停止风机（80℃),报警（130℃)和跳闸（150℃)。可以根据要求能灵活调整设定前述动作温度值。

（7）整体结构：通过铁心夹件拉板、绝缘垫块将绕组压紧。垫块与夹件间采用压钉结构，垫块与绕组间以硅橡胶板压紧，形成一个弹性缓冲结构。变压器下部装设小车，便于变压器整体纵向或横向移动，并能固定安装，顶部设置起吊用吊环。

# 7 设备其他要求

## 7.1施工安全及其他要求

（1）施工设备、工器具：由投标人自行解决。

（2）施工中用水用电：项目业主或招标人只负责提供接入点，投标人自行负责电缆线、水管及相关附属件的敷设，同时需做好用水、用电安全防护措施并无条件接受项目业主或招标人监督。设备、设施施工的水、电费用由投标人承担。

（3）施工安全：投标人做好施工的安全防护措施，施工过程中出现的安全事故由投标人自行承担。

## 7.2设备质保及售后要求

（1）投标人应以书面形式提供货物原厂家的质量保障承诺，该等承诺不应低于本合同约定的标准。当由制造商直接负责售后服务时，不免除投标人对货物的质量及售后服务责任，投标人与制造商就货物质量及售后服务向项目业主和招标人承担连带责任。

（2）本项目工程设备包的质保期内，投标人对本项目（含各工程设备包）提供进行免费维修等质保服务，免费质保服务包括但不限于由投标人承担完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工费等各项费用。

# 8设备供货及安装界限

本工程设备采购供货、安装由中标单位负责。其中工艺部分设备、管道及配件、阀门仪表与土建部分的划分界限以图纸供货界限划分为准。各阶段递交技术资料的要求：

## 8.1设计阶段

（1）投标人应根据项目土建进度计划提供设备深化设计的全部资料，至少提前2周将资料移交给设计单位；因资料提交不及时造成的变更费用全部由投标人自行承担，造成其他第三方索赔的由投标人负责赔付（电子文档以U盘作为存储介质交付）。

如果投标人不能一次按时提供全部资料，在征得项目业主、招标人、设计人书面同意后可以在一~三个月内提交全部资料。

（2）设计资料

投标人应负责提供与供货设备相关的的所有必要资料，包括（但不限于此）：

A、投标人供货范围内的设备图纸及设备说明书。

每台电动机的电量参数，包括：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。水泵和风机还应提交最大轴功率。

配套变频器装置的机械设备应提交变频器13次及以下的谐波电流值。

电控柜（箱）的外形尺寸、安装方式。电控柜（箱）的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。

B、在设备安装时对土建构筑物的专门要求及图纸。包括基础、承载力、设备重量、材料种类和加工等。

C、交货界区内详细的设备的工作图及安装图。

D、详细技术要求中所要求提供的技术资料。

E、交货界区内用电设备清单，指明穿过交货界区的电缆连接件和电缆一览表、端子图。

F、交货界区内控制系统软件和电缆表、端子图。

G、机械设备配套电气设备及控制箱（柜）图纸，包括

接线图—现场电气控制箱的单线图，控制柜的功能单元和有关的控制，保护及仪表设备的控制原理图，电缆及内部接线。

位置图—电缆通道，电缆走向、设备通道，常规及周期性维修间隙的要求，按照IEC133提供布置图。

电缆清单—须标明电缆名称、芯数、截面、载流量、功能、起终点及工程量。

总布置图—设备的总体布置图，详图和一览表等。

端子图—动力连接和控制，保护及测量的单独端子排要分开，每只端子两端均应编号，电缆及端子表或端子图需表明功能和电缆芯数。与其他承包商所供设备之间的连接外接端子应单列。

## 8.2交货阶段

（1）设备安装运行维护手册

投标人在设备交货的同时应提供全套由制造厂签字的技术文件及所有设备的安装操作、维修手册。这些设备包括工艺设备、电器设备、中心控制及其它控制装置等全部供货设备。所有设备必须提供满足现场装配的设备装配图。

（2）安装调试资料

A、调试大纲，应包括但不限于以下内容：调试阶段详细的进度计划；调试阶段划分，阶段目标、程序、测试方法；调试班子的人员、设备、仪器的配备；对调试中可能出现的故障的预防及排除措施；安全措施。

B、单机无负荷试车质量评定表。

C、单机带负荷试车质量评定表。

D、无负荷联动试车评定表。

E、联合试运转评定表。

F、质量和安全事故处理报告。（有则提供）

（3）运行保养维修手册内容要求

A.运行手册

污水处理厂操作管理人员所用的运行手册，应当包括下列各项内容，但不限于这些内容：操作步骤；在运行中应采取的安全操作须知；基本保养常识；可能引起事故的原因及解除方法；其它要求。

B.保养手册

①日常维修、试验和更换部件的手续、步骤和时间。

②图示容易出事故地方，并提出补救措施，以便操作人员可以迅速寻找出事故的原因和消灭这些误动作和误接合。

③一张完整的，可采用的润滑剂表和单个设备的润滑图表。

④一份备品备件清单，它应包括电气和机械设备上应该有的全部备品备件，并说明订货方法方面的参考资料和备件名称。

⑤提供一份完整的制造商和投标人的名称表，它应包括有地址、电话号码、传真号码、邮政编码以及在中国的代理商。

⑥提供一份完整的制造商提供的设备操作维修的指导事项表，按制造商名字序列排列，并用设备件号、型号、图号和文字相配

（4）完整的装箱单、产品合格证、质保保证书、维修手册及服务卡。

（5）投标人应提供设备性能、测试性能、测试报告和其它重要资料。

## 8.3验收阶段

投标人在完成竣工验收合格后1个月内，向项目业主、招标人（或监理单位）分别移交四套符合现行工程验收规范的竣工资料和一套电子档扫描件（以光盘或U盘作为存储介质交付）。

## 8.4 BIM模型及技术服务要求

投标人应按照招标人或其指定单位的要求提供BIM建模所需的技术支持和指导并且根据需求提供包括但不限于招标范围内设备、仪表、阀门 、工艺管道、管配件 等的BIM模型、族、设计图纸及技术文件等资料，投标人提供BIM模型及技术服务的相关费用包含在投标总价中。

BIM模型（采用于AUTODESK公司REVIT2020及以上版本平台建模），包括但不限于设备、仪表、工艺管道、阀门、管配件及相关的设备平台。提供的BIM模型的每个可拆分单元均应采用基于Autodesk2020及以上版本的Revit软件建立的族文件，文件格式为rfa。提供的设备BIM模型，应具有精确数量、尺寸、形状、位置及方位的具体系统或组件构成，模型构件可以包含附加的非几何信息，应包含所有专业的尺寸、大小、设备型号以及所在对应图纸编号，包含产品厂家、合同单价、安装时间、维修周期、使用说明、寿命、注意事项等。提供的管道系统BIM模型，应符合工程实际情况，并提供所有项目中使用的管配件、阀门等的模型及管道与阀门标准。

投标人在项目实施过程中应按照现场实际安装情况调整提供的BIM模型，确保模型和建成后的工程一致。提供的设备BIM模型几何表达精度要求按照产品的实际尺寸建模或采用高精度扫描模型。

投标人应在提交设计导图或概念设计的二维图纸的同时提供BIM模型，命名标准按照“项目编号-项目名称-总图/处理单元-实施阶段代号-专业-日期.后缀”，最终设备布置将采用BIM模型会审检查。

- 价款要求

# 1 费用范围

此合同总价包括但不限于完成本合同范围内工作所需的材料、设备、备品备件、专用工具、安装所必须的材料及辅件费用、管理费、利润、销项税额以外的税费；采购、包装、运输、装卸、保管、保险、安装及指导安装、检验检测、验收、单机调试、配合联机调试及试运行、培训、资料提供、商务往来、缺陷修复、质量保修及其它为完成合同所需花费的费用。

同时，本项目内的土建改造、道路加固、配套供水管路改造、接电改造等均包含于合同总价当中。

所有项目完工后须包含：具备通沟污泥处理站运行能力；电机具备接线即可运行能力；中标人需无条件配合提供业主单位所列出的一切与该项目有关的报建、报装等辅助材料。

# 2 付款方式

（1）中标人向招标人提供等额预付款银行保函，招标人向中标人支付金额为本合同价30%作为预付款；（2）货物到达现场并交接验收合格，经招标人确认无误后可支付至合同价的70%及对应的税额（包含已支付的预付款）；（3）剩余30%货款，招标人以下列方式向中标人支付：

方式一：货物最终验收合格后，中标人按合同要求提交符合现行工程验收规范的竣工资料，经招标人确认无误后支付至合同结算价的97%及对应税额；剩余合同结算价的3%货款及对应税额，在质保期届满后根据中标人提供货物质量情况及中标人履行质保期义务的情况，由招标人与中标人双方进行结算，经确认无误后，招标人将结算款不计利息的支付中标人。

方式二：货物最终验收合格，中标人按合同要求提交符合现行工程验收规范的竣工资料，并提交请款报告和经招标人认可接收的银行出具的质量保函（保函金额为本合同结算价3%，有效期与中标人承诺的质保期时间保持一致）并经招标人确认无误后，招标人支付完本合同剩余的货款。如果中标人提交国内非东莞市银行支行及以上银行机构出具的质量保函，需附上当地公证机构的公证书。

- 售后要求

中标人提供自本项目经招标人书面确认设备验收合格之日起24个月的质量保证，若在该质保期间任何部件需进行更换，则该部件质保期应从更换日起重新计算。在质保期内，如发现合同设备不符合本合同规定，中标人应在接到招标人书面通知后，立即更换，由此产生的设备费用、到达安装现场的更换费用、运输费及保险费等一切费用均由中标人承担。经更换后的任何部件的质量保证期应按照上述条款重新计算。由此给招标人造成的一切经济损失，中标人应予以足额赔偿。

- 供应商资质

供应商为在境内依法登记注册、能独立承担民事责任能力、具有提供本次投标成套设备能力的供应商。