东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第二水厂、黄江水厂、凤岗

第二水厂滤砂搬运服务项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2025年11月11日

目   录
3第一章 询价邀请函


5第二章 用户需求


8第三章 合同条款


17第四章 报价须知


19第五章 报价文件（格式）





第一章 询价邀请函
各供应商：

我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂滤砂搬运服务项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：
一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂滤砂搬运服务项目
二、采购预算：含税最高限价为¥289,000.00
三、采购内容：市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂滤砂搬运服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项货物运输服务的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年11月18日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年11月18日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：卢小姐，联系电话：0769-22628719
联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2025年11月11日      

第二章 用户需求
黄江水厂和凤岗第二水厂部分滤砂更换为锰砂工作用户需求书

一、基本情况

根据水质研究与应用中心的研究，成熟的锰砂滤料对原水中锰有一定去除效果，其除锰效果与锰砂滤料的锰含量、厚度、锰氧化菌丰度等呈正相关关系。

黄江水厂水源以东深供水为主、清泉水库为辅，在每年的东深供水检修期还需使用黄牛埔水库调蓄东深水保障正常生产。黄江水厂为双水源水厂，此前在水库水季节性锰升高时以东深水为主，减少或停用水库水，水厂原水锰含量升高及投加高锰酸钾除锰的时间较少，再加上该水厂在约五年前曾将滤池滤砂更换为新砂，故现在滤料含锰量很低、除锰效果较差。为提高黄江水厂在原水锰升高时期的处理能力，提高水库水的使用率、降低运行成本，同时更好地保障每年东深供水检修期使用黄牛埔水库时的水质安全，拟将黄江水厂的每格滤池所有滤砂更换为其它水厂除锰效果相对较好的成熟锰砂滤料，需要锰砂滤料约503m³。

凤岗第二水厂3号滤池于2024年11月改造为活性炭滤池，现因该滤池反冲洗时存在明显的冲洗强度不均匀、局部反冲洗强度过高的问题，导致该滤池活性炭滤料损失速度过快（其中东侧更严重，高度仅剩约53cm），该滤池现况存在出水水质超标风险。同时，凤岗第二水厂在每年东深供水检修期或东深供水异常时以水库水为水源，同样受水库水锰较高的影响。为保障该滤池运行效果和出水水质稳定性，提高除锰能力，拟将该滤池滤料一并更换为其它水厂除锰效果相对较好的成熟锰砂滤料，需要锰砂滤料约85m³。    

第二水厂于2023年10月底关停取水制水，其砂滤池的锰砂滤料已干化，但其除锰效果仍明显优于黄江水厂等水厂的砂滤料，将第二水厂剩余约588m³锰砂调运至黄江水厂和凤岗第二水厂可提升其除锰能力。

现拟开展黄江水厂和凤岗第二水厂部分滤砂更换为第二水厂锰砂滤料的工作，拟采购一家滤砂搬运和装填服务单位，从第二水厂调运锰砂到黄江水厂和凤岗第二水厂进行更换，锰砂总量约588m³，其中黄江水厂503m³、凤岗第二水厂85m³。

二、替换方案
从市第二水厂A组（#5-12#）、B组（1#-12#）、C组（1#-12#）滤池抽出约588m³锰砂。

运输约85m³锰砂到凤岗第二水厂替换3#滤池合计约62m³活性炭滤料，将替换出来的活性炭滤料用吨袋装好并码放整齐，用防雨篷布覆盖完全，并做好篷布的固定，放置在厂内可堆放位置。

运输约503m³锰砂到黄江水厂替换一、二、三期滤池合计约503m³滤砂，将替换出来的滤砂用吨袋装好并码放整齐，用防雨篷布覆盖完全，并做好篷布的固定，放置在厂内可堆放位置。

经统计，黄江水厂、凤岗第二水厂滤池滤料抽出高度、补充高度以及填砂数量整理如下（详见表1）。
	水厂
	滤池类型
	滤池过滤面积（㎡）
	滤池编号
	滤料层厚度（m）
	抽出高度（m)
	补充高度

（m³）
	合计填砂数量

（m³）

	
	
	
	
	设计厚度
	实测厚度
	
	
	

	
	
	
	
	
	西侧
	东侧
	西侧
	东侧
	西侧
	东侧
	

	黄江水厂
	二期

V型滤池
	59.5
	1#
	1.0
	0.65
	0.78
	0.55
	0.68
	0.9
	0.9
	53.55

	
	
	
	2#
	1.0
	0.84
	0.91
	0.74
	0.81
	0.9
	0.9
	53.55

	
	
	
	3#
	1.0
	0.88
	0.90
	0.78
	0.80
	0.9
	0.9
	53.55

	
	
	
	4#
	1.0
	0.96
	0.89
	0.86
	0.79
	0.9
	0.9
	53.55

	
	三期

V型滤池
	59.5
	1#
	1.0
	0.92
	0.92
	0.82
	0.82
	0.9
	0.9
	53.55

	
	
	
	2#
	1.0
	0.92
	0.92
	0.82
	0.82
	0.9
	0.9
	53.55

	
	
	
	3#
	1.0
	0.92
	0.92
	0.82
	0.82
	0.9
	0.9
	53.55

	
	
	
	4#
	1.0
	0.90
	0.92
	0.80
	0.82
	0.9
	0.9
	53.55

	
	一期

虹吸滤池
	29.4
	1#
	1.37
	0.92
	/
	0.82
	/
	1.27
	/
	37.3

	
	
	
	2#
	1.37
	0.97
	/
	0.87
	/
	1.27
	/
	37.3

	凤岗二厂
	V型滤池
	76.8
	3#
	1.2
	0.97
	0.70
	0.87
	0.60
	1.1
	1.1
	84.48

	合计
	
	588


表 1 黄江水厂、凤岗第二水厂滤池滤料抽出及补充数量统计表

从市第二水厂到黄江水厂、凤岗第二水厂的驾车路线距离分别约45公里、82公里，从黄江水厂到凤岗第二水厂的驾车路线距离约40公里。

三、工期要求

签署合同后，35天内完成上述替换方案要求的所有工作内容。

四、报价要求

报价（含税）应包括滤料包装费、运输费、装卸费、保险费、相关税费、转运仓储费、运输损耗费、培训、装填、工艺调试等。由于黄江水厂基本满负荷生产，实际施工时，单个滤池完成换砂并且恢复生产后，方能开展下一个滤池的施工，报价人需充分考虑实际施工耗时，报价一经发出，视为报价人已查看现场并知晓相关情况。

五、服务要求

（一）工作开展前，须与市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂做好充分沟通，包括具体抽砂、转运、停产、填砂时间和滤料码放位置。

（二）工作过程中，需以保障生产为前提，遵守水厂规章制度，服从水厂相关人员的管理。

（三）工作过程中，需做好相关危险作业报备工作，未做好危险作业准备不作业，危险作业过程中需严格按照危险作业规程操作。
第三章 合同条款

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司 市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂滤砂 搬运服务合同
甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司  
乙方：                      
甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、服务概括

服务名称： 制水 分公司 市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂滤砂 搬运服务项目

服务承包范围：将 市第二水厂 内的 滤砂 搬运至甲方指定地点。
乙方提供搬运服务的内容：

	序号
	项目
	数量
	单位
	含税综

合单价
	总价

（元）
	工作内容
	备注

	1
	滤砂装卸
	588
	m³
	
	
	将市第二水厂滤砂装车，在黄江水厂、凤岗第二水厂卸车并填充至滤池
	

	2
	滤砂运输
	588
	m³
	
	
	将市第二水厂滤砂运至黄江水厂、凤岗第二水厂
	

	3
	滤砂抽取

装袋
	588
	m³
	
	
	将在黄江水厂、凤岗第二水厂原滤池滤料抽出，并用吨袋装好
	根据供水厂场地堆放要求，码放至指定位置并用篷布盖好


合同总价合计：¥     元，大写：人民币    （含税费等其他所有费用）。

合同总价已包含乙方履行本合同工作所需的全部含税费用，本次搬运所需的趟数、车数、天数及人数为乙方作为专业的搬运公司根据甲方需求确定的，除双方另有约定外，甲方无需支付任何额外费用。

二、服务地点及工期

1.搬运起点： 制水 分公司 市第二水厂 
2.搬运终点： 制水分公司黄江水厂、凤岗第二水厂 
3.服务工期：合同签订之日起，乙方应于 35 日内完成搬运（除甲方另行要求的时间或不可抗拒的非人为因素）。
三、甲方责任

1.甲方应派代表到现场与乙方进行交接，协助乙方顺利开工。

2.甲方代表对乙方的进度、质量等问题有权监督。

四、乙方责任

1.保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。

2.对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。

3.乙方在搬运过程中，做到服务热情周到，保证物品完整无损，服从甲方的分配与指挥，将物品码放到位，如在搬运过程中发生丢失损坏或不能继续正常使用的，乙方应负责赔偿。

4.乙方应确保服务安全，对工作人员进行安全教育，做好搬迁防护工作，不得违反相关安全管理规定；在搬运过程中，乙方工作人员、车辆及财产等出现的安全问题由乙方负责，如发生人身伤害、交通事故或机器设备车辆及工具、器具的损坏等情况，产生的一切事故和经济损失均由乙方自行承担。

5.乙方及其工作人员应负责装卸和交通作业中的安全问题，因乙方原因造成甲方或甲方工作人员人身或财产损失的，乙方应负责赔偿。

6.乙方应确保具有完成本合同项下搬运服务的法定资质，保证所派车辆性能良好。

五、付款方式

搬运服务完成并经甲方验收确认合格后，在收到乙方提供的等额合法有效发票后 30 个工作日内，就乙方已提供服务进行结算，以转账形式一次性付清合同款。

乙方收款账户信息：

开户名称：
开户银行：
银行账号：
因乙方原因或企业请款原因导致付款迟延的，甲方不以违约论。

六、违约责任

1.乙方未能按合同的约定按期完成搬运服务，每逾期一天，按合同总额每日 1% 偿付违约金。逾期超过 30 天的，甲方有权解除合同，不予支付货款，乙方应按照合同总价款的 30 %支付违约金。

2.若在搬运过程中，因乙方原因造成搬运物品损坏、丢失或人身伤害、安全事故等情况，乙方应负责赔偿，甲方有权解除本合同，同时乙方还应按照合同总价款的 30 %向甲方支付违约金。
3.除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定，经甲方催促后仍未按约履行，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已付款项及向甲方支付合同总价款的 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分继续追偿。

七、其它事项

1.甲乙双方协商一致，可解除合同。

2.本合同一式 4份，自甲乙双方签字盖章后生效，甲方执 3份、乙方执 1份，均具同等法律效力。

3.因合同履行发生争议的，双方应友好协商解决。协商不成的，提交合同签订地人民法院进行诉讼。守约方因维权而产生的诉讼费、律师费、差旅费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、保管费等全部费用，均由违约方承担。

4.双方确认，与本合同履行有关而发出的所有书面通知或其他通讯，或者因争议解决由司法裁判机关发出的法律文书，均以本合同确定的通讯地址为准。送达有关文书时，如采用EMS邮寄送达的方式，发生收件人拒绝签收或其他无法送达情形的，则从发件人寄出文书之日起3日即视为已经送达。任何一方的通讯地址发生变化的，应书面通知对方，否则，应自行承担由此造成的一切法律后果。

八、附件

1.附件一：《 制水 分公司搬运服务安全协议书》

（以下无正文内容）
甲方名称（盖章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司　　　　　　 

甲方负责人：

经办人：
乙方名称（盖章）：                 

乙方法定代表人/授权人：

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司　

合同签订时间：   年   月   日

附件一：

 制水 分公司搬运服务安全协议书

甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司 
乙方： 
服务项目： 制水 分公司 市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂 搬运服务项目 
为加强搬运服务相关方安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保搬运期间甲方委托乙方的工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全协议，并作为合同的必要补充条件：

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

二、甲方承担的安全责任、权利

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚。

（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

三、乙方承担的安全责任、权利

（一）乙方是搬运工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行国家及甲方有关安全生产的相关规定、制度。

（二）在往返搬运工作过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责。

（三）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

（四）乙方在工作现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工作需要时，人员不得进入工作现场。

（五）乙方根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险。

（六）本协议约定期间，由于乙方或乙方工作人员过错造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和法律责任。

（七）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

四、乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在搬运期间必须做到：

（一）高空悬空作业必须系好安全带。

（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟。

（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋。

（四）未经甲方项目负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌。

（五）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全。

（六）不得在工作现场烧火。

（七）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不超过限重标准。

（八）不得在高处临边一米范围内堆放活动材料。

（九）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具。

（十）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品。

（十一）工作过程中必须严格遵守安全操作规程。

（十二）涉及危险作业（高处作业、临时用电）的从业人员，必须按规范要求持证上岗，严禁无证人员作业。

五、本协议自签订之日起生效，一式4 份，甲方执3 份、乙方执1 份。

（以下无正文内容）

甲方（公章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司 

甲方负责人：

经办人：

乙方（签章）：                          
乙方法定代表人/授权人：

协议签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司 
协议签订时间:       年       月       日
阳光合作告知函
项目名称：黄江水厂和凤岗第二水厂部分滤砂更换为锰砂工作
（乙方）：
为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务； 

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物； 

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷； 

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。 

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式： 

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

2025年 11 月  日  

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项货物运输服务的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：货物运输服务；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；
2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；
4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂滤砂搬运服务项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	报价人纳税类型
	□ 一般纳税人

□ 小规模纳税人

	报价人提供的增值税普通发票的税率
	     %

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（￥289,000.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

                                                报价人：（加盖报价人公章）
                                                日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

	序号
	项目
	数量

（立方米）
	分项单价

（含税，元/立方米）
	分项小计

（含税，元）
	工作内容
	备注

	1
	滤砂装卸
	588
	
	
	将市第二水厂滤砂装车，在黄江水厂、凤岗第二水厂卸车并填充至滤池
	

	2
	滤砂运输
	588
	
	
	将市第二水厂滤砂运至黄江水厂、凤岗第二水厂
	

	3
	滤砂抽取

装袋
	588
	
	
	将在黄江水厂、凤岗第二水厂原滤池滤料抽出，并用吨袋装好
	根据供水厂场地堆放要求，码放至指定位置并用篷布盖好


报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照

3.询价响应声明书
询价响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
根据贵司   东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第二水厂、黄江水厂、凤岗第二水厂滤砂搬运服务   项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。            

    据此函，签字代表宣布同意如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                               签字代表姓名（或私章）：                           

                                               报价人：（加盖报价人公章）    

                                                 日期：    年   月   日
4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	/
	黄江水厂和凤岗第二水厂部分滤砂更换为锰砂工作用户需求书
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	服务概括
	
	

	2
	二
	服务地点及工期
	
	

	3
	三
	甲方责任
	
	

	4
	四
	乙方责任
	
	

	5
	五
	付款方式
	
	

	6
	六
	违约责任
	
	

	7
	七
	其它事项
	
	

	8
	八
	附件
	
	

	9
	/
	阳光合作告知函
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项货物运输服务的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：货物运输服务；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。


