东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂等8间供水厂

围油栏修复项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2025年12月4日

目   录
3第一章 询价邀请函


4第二章 用户需求


11第三章 合同条款


32第四章 报价须知


34第五章 报价文件（格式）





第一章 询价邀请函
各供应商：

我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目
二、采购预算：含税最高限价为¥291,900.00

三、采购内容：制水分公司高埗水厂等8间供水厂围油栏修复（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项围油栏安装（或调试、或维护维修）的业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年12月10日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年12月10日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2025年12月4日    

第二章 用户需求
一、项目背景

一是高埗水厂等7间供水厂需要开展围油栏修复工作。今年汛期东莞地区连续强降雨导致东江沿线7间供水厂的取水口围油栏出现不同程度的损坏，包括固定锚绳断裂、围油栏移位及连接口断裂等问题。另外，部分水厂围油栏使用年限已久，出现围油栏脱胶开裂现象。二是桥头第三水厂现况无围油栏设施，需新增围油栏。

为尽快恢复相关供水厂取水口的围油栏，提高对江面漂浮物的隔离效果，减轻突发原水水质污染对供水厂造成的影响，拟开展高埗等8间供水厂围油栏修复项目。

二、维修需求

（一）实施要求

1.根据《高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单》准备相应材料及配件。

2.根据各供水厂要求进行围油栏布放、在指定位置抛锚。

3.以各供水厂生产为前提，协调好实施时间，听从各供水厂相关人员的安排。

4.安装人员应熟悉水性，水上作业必须穿着救生衣。
5.安装及修复完成后检查新围油栏所有连接处是否连接牢固，固定锚是否放置到位。

6.实施前需做好相关危险作业报备工作，严格按照相关作业规程进行操作，做好各项安全措施，保证安全操作。
（二）工具与设备准备：

1.作业船舶：根据作业规模和水域条件，准备合适的布放船、辅助船和警戒船（根据需要准备）。

2.锚固系统及连接件：根据《高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单》准备相应数量及合适类型的锚、锚绳，确保有足够且与围油栏匹配的端部连接器和其他连接配件。

3.为所有操作人员准备救生衣、安全帽、防滑手套、防滑靴等。

4.电源和所有用电器达到安装要求。

三、围油栏要求

1.相关技术指标符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017。

2.外观质量要求：

（1）围油栏本体外表面应无撕裂、划痕、开缝等缺陷，缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况，且外表面应清洁。

（2）围油栏本体外表面上的各种标志应在指定位置，且牢固、可靠。

（3）外露金属件均应防腐，应无毛刺、无划痕、无裂纹等缺陷存在。

（4）围油栏本体和金属件以及各金属件之间要连接牢固，气阀和本体连接应牢固。

（5）缝纫线迹针距5 mm～8 mm，任选1m内的断线和跳线应不多于2处，明线和底线松紧度应一致，缝纫线相接处应搭缝35 mm以上。

（6）受拉构件端面应粘结，无松散现象。

（7）泄水孔和接头上的篷布圈应铆合牢固，应无开裂或偏斜。

（8）产品尺寸允许误差±2%。

3.接头总体性能要求：

（1）其高度应是围油栏的总高或高度；

（2）能连接和分布每节围油栏间的拉力载荷；

（3）两节围油栏之间应防止出现溢油漏油现象；

（4）在有油污情况下仍然能够方便地连接；

（5）无论接头是否处于水中都应方便地连接和拆卸；

（6）不明显降低围油栏的性能（干舷高度、起伏性能、乘波性、稳定性）；

（7）不受剧烈环境温度变化的影响；

（8）不具有可能产生绊阻、伤害或穿刺的突出部件；

（9）不需要特别的组装或拆卸工具；

（10）对工作人员无潜在伤害危险。

4.包装、运输等要求

（1）围油栏产品的包装、储运、图示、标志、运输、收发货等应符合GB/T 191和GB/T 6388的要求。

（2）围油栏产品的包装形式可以是集装箱包装、软包装袋包装、框架包装或者是散装。无论何种包装，每批包装中应有合格证、技术说明书、装箱单。包装外表面应标注产品名称、型号、制造厂名和发往单位等。

（3）标志应满足如下要求：

a）在每节围油栏一端、两侧的显著位置上设有标志；

b）标志的内容为产品型号、生产厂家名称和注册商标标志等；

c）标志中，字的底边与围油栏的吃水线相重合；

d）围油栏上有黄色或其他醒目颜色的标志；

e）标志字迹清楚，不易被水冲洗掉。

（4）运输应满足如下要求：

a）不与酸、碱、油类及有机溶剂等腐蚀性物质同车运输；

b）运输和装卸时防止挤压、划伤和撕裂。

5.出厂检验

（1）产品应经制造厂检验部门按本标准检验合格，并出具合格证方可出厂。

（2）出厂检验项目包括外观质量、气（水）室气密性和耐压性以及静水浮态。检验结果符合国家标准GB/T 34621—2017中6.3.1、6.3.2.6和6.3.2.7的要求。

（3）每批抽查10%，如有不合格项时，加倍复查，仍不合格，则该批产品为不合格品。

四、服务期限要求
签署合同后，1个月内完成各供水厂取水口围油栏修复项目工作，验收合格后，保修期1年（如遇恶劣天气或者人为损坏则视情况而定）。

五、报价要求
报价（含税）应包括人工费、材料配件费、船费、运输费、装卸费、保险费、相关税费等。

六、供水厂地址

1、高埗水厂：

取水口地址：东莞市高埗镇沿江南路48号

高德地图链接：https://surl.amap.com/kEIY2d7rdaL
2、第三水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/kQr9hpXI5WL
3、东城水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/kQRdXy5h28Y
4、第四水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/kWXjBrvt32P
5、石碣水厂

取水口地址：石碣滨江东路378号

高德地图链接：https://surl.amap.com/kXnPywlq3dw
6、企石水厂

取水口地址：东莞市东江大道企石段2号侧

高德地图链接：https://surl.amap.com/lt3P2hT1o23p
7、第五水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/lvRs2331mbjt
8、桥头第三水厂

取水口地址：东莞市桥头镇东江村岭仔巷41号

高德地图链接：https://surl.amap.com/kpTZvZb1e66f
	高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单

	一
	高埗水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注

	1
	固体式橡胶围油栏
	新安装围油栏140米，型号：WGJ-900，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017，材质：EP橡胶，总抗拉强度：125KN，配连接螺栓和连接压板，20米/条。
	米
	140
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座；包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	6
	

	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm
	米
	150
	

	4
	固定铁柱
	镀锌铁管，外管径140mm，管长3m，厚4mm
	套
	1
	

	5
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定、起点固定柱子的安装
	项
	1
	包括人员、船等。

	6
	旧围油栏清理外运
	/
	米
	180
	

	二
	第三水厂及东城水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注

	1
	橡胶围油栏
	WGJ1100，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017。
	米
	260
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座。每个铁锚配锚绳30米。包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	铁锚
	铸铁、净重150公斤
	个
	31
	

	3
	锚绳
	26mm
	米
	930
	

	4
	岸边浮动装置
	3m
	套
	2
	

	5
	围油栏上加钢丝绳
	10包 12mm
	米
	580
	304 不锈钢

	6
	旧围油栏加钢丝绳压板
	4cm*10cm
	套
	112
	第三水厂

	7
	安装费
	/
	项
	1
	含船租

	8
	旧围油栏清理外运
	/
	米
	260
	东城水厂

	三
	第四水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注

	1
	铁锚运输、安装
	150kg
	个
	4
	材料甲供，从第四厂水厂厂区运送四厂取水头部（石碣水南码头附近），运距约9公里。指定位置安装。

	2
	锚绳配件采购安装
	锚绳：船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径30mm，长度约100米（每条25米）。
	米
	100
	

	3
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定
	项
	1
	包括人员、船等。

	四
	石碣水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注

	1
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	6
	

	2
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm。
	米
	150
	6条，每条25米。

	3
	断面修复
	修复中层绳索和下层铁链，制作连接件。
	项
	1
	

	4
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定等
	项
	1
	包括人员、船等。

	五
	企石水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注

	1
	现况围油栏移位
	/
	米
	200
	将长约200米的位于取水口平台的围油栏重新放置于江面。

	2
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	7
	

	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm。
	米
	175
	7条，每条25米。

	4
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定等
	项
	1
	包括人员、船等。

	六
	第五水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注

	1
	铁锚
	铸铁，净重100KG
	个
	16
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座。每个铁锚配锚绳28米。包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm
	米
	448
	

	3
	服务
	1.对原有第五水厂围油栏16组新锚进行安装、锚与围油栏固定。
2.修复围油栏挂空取水泵头保护桩上的问题，恢复围油栏原来位置，起到对取水头部隔离漂浮物的效果。
	项
	1
	包括人员、施工船等。

	七
	桥头第三水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注

	1
	固体式橡胶围油栏
	新安装围油栏100米，型号：WGJ-1100，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017，材质：EP橡胶，高度1100mm，总抗拉强度：125KN，配连接螺栓和连接压板，20米/条。
	米
	100
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座；包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	铁锚
	铸铁，净重100KG
	个
	4
	

	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径 28mm
	米
	120
	

	4
	固定铁柱
	镀锌铁管，外管径 140mm，管长 3m，厚 4mm
	套
	2
	

	5
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定、起点固定柱子的安装
	项
	1
	包括人员、船等。


第三章 合同条款

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目合同

委托方（甲方）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水分公司
服务方（乙方）：                              

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、 服务内容

1.1乙方根据甲方的《高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单》准备相应材料及配件，并结合各供水厂现场破损情况确保有足够且与围油栏匹配的端部连接器和其他连接配件。

1.2乙方根据作业规模和水域条件，准备合适的布放船、辅助船和警戒船（根据需要准备）。

1.3乙方根据各供水厂要求进行围油栏布放、在指定位置抛锚。

1.4乙方需以各供水厂生产为前提，协调好实施时间，听从各供水厂相关人员的安排。

1.5乙方需将围油栏从存储装置（如卷盘）中平稳展开，避免扭曲或缠绕。使用正确的端部连接器将各节围油栏牢固连接，确保密封良好，无泄漏。

1.6乙方可根据船只条件和围油栏类型，采用侧推下水、尾推下水或吊机下水等方式。下水时应控制速度，避免剧烈冲击或磨损。

1.7锚的位置应根据水流方向和速度、风向、围油栏形状等因素确定。

1.8围油栏布设后应保持适当的张力。张力过小会导致围油栏过度弯曲，影响围油效果；张力过大会增加锚固系统和围油栏本身的负荷，甚至导致损坏。

1.9当围油栏需要连接岸线时，必须做好密封处理，防止油膜从岸线缝隙逃逸。可以使用软质围油栏、密封胶或沙土等材料进行堵塞和固定。

1.10围油栏应具有良好的随波性，能随着波浪运动而起伏，避免在波谷时发生“淹没”导致溢油逃逸，或在波峰时承受过大拉力。

1.11乙方在布设完成后，应立即检查围油栏的整体形态、张力是否合适，连接处是否牢固，有无泄漏或明显损坏。

1.12 乙方应于本合同签订之日起30日内完成全部围油栏修复工作并通过甲方验收合格，逾期按本合同第7.3条承担违约责任。

二、 服务费用及付款方式

2.1本次围油栏修复服务总费用（暂定价）为（含税）：¥           （大写：       元整），甲方支付的服务费用金额以乙方在合同期限内实际完成及经甲方验收合格的项目、数量和单价（单价以附件1为准）进行结算，最终支付的总金额不超过本次围油栏修复服务费用的暂定总价。      

2.2付款方式

乙方按甲方要求将货物送达相关指定地点并安装，经甲方验收合格后，乙方开具等额增值税普通发票给甲方，甲方在收到发票并审核无误后30个工作日内一次性支付至最终结算总价的100％。请款材料包括但不限于：

2.2.1乙方须在合法的经营范围内向甲方提供符合国家税法规定的有效的增值税普通发票；

2.2.2请款报告；

2.2.3《高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单》，上面应标明数量、单价、总价；

2.2.4验收情况表；
2.3乙方确认本合同项下款项均支付至本合同列明的银行账户，甲方将合同款项支付至乙方指定的银行账户即完成合同款项的支付义务。如本合同列明的收款账户发生任何变更，乙方应自变更之日起立即书面通知甲方；否则，由此引起的相关后果均由乙方自行承担。

乙方指定银行账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：
三、验收

3.1文件资料审查：乙方提供围油栏产品合格证、质量检测报告等文件，证明其符合围油栏国家标准GB/T 34621-2017。

3.2外观与结构检查：

3.2.1围油栏本体外表面应无撕裂、划痕、开缝等缺陷，缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况，且外表面应清洁。

3.2.2围油栏本体外表面上的各种标志应在指定位置，且牢固、可靠。

3.2.3外露金属件均应防腐，应无毛刺、无划痕、无裂纹等缺陷存在。

3.2.4围油栏本体和金属件以及各金属件之间要连接牢固，气阀和本体连接应牢固。

3.2.5缝纫线迹针距5 mm～8 mm，任选1m内的断线和跳线应不多于2处，明线和底线松紧度应一致，缝纫线相接处应搭缝35 mm以上。

3.2.6受拉构件端面应粘结，无松散现象。

3.2.7泄水孔和接头上的篷布圈应铆合牢固，应无开裂或偏斜。

3.2.8产品尺寸允许误差±2%。

3.3接头总体性能要求：

3.3.1其高度应是围油栏的总高或高度；

3.3.2能连接和分布每节围油栏间的拉力载荷；

3.3.3两节围油栏之间应防止出现溢油漏油现象；

3.3.4在有油污情况下仍然能够方便地连接；

3.3.5无论接头是否处于水中都应方便地连接和拆卸；

3.3.6不明显降低围油栏的性能（干舷高度、起伏性能、乘波性、稳定性）；

3.3.7不受剧烈环境温度变化的影响；

3.3.8不具有可能产生绊阻、伤害或穿刺的突出部件；

3.3.9不需要特别的组装或拆卸工具；

3.3.10对工作人员无潜在伤害危险。

3.3.11各节之间的连接销、挂钩等连接牢固，无缺失、无锈蚀。

3.4整体稳定性：在常规风浪和水流下，围油栏能稳定漂浮，随波性好，无剧烈晃动、倾覆或部分沉没现象。

3.5干舷高度和吃水深度符合该型号围油栏的设计参数（通常在±10%的误差范围内）。

3.6锚的类型与重量与清单要求一致，锚绳与锚和围油栏连接牢固。

3.7 验收不合格的，乙方应在7日内整改完毕并重新申请验收；逾期未整改或二次验收仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方支付服务暂定总费用10%的违约金。

四、保修

4.1自乙方维修完工后，乙方须对维修设备承担保修责任，保修期为  12  个月，自维修验收合格并交付甲方使用之日起计算。

4.2保修期内，如本合同约定的维修设备出现质量问题，乙方应保证在接到甲方通知后48小时内派人进行检查及维修，并应在经甲方同意的合理期限内修复完毕。如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。
五、安全要求

5.1乙方为所有操作人员准备救生衣、安全帽、防滑手套、防滑靴等。
5.2乙方安装人员应熟悉水性，水上作业必须穿着救生衣。

5.3乙方在实施前需做好相关危险作业报备工作，严格按照相关作业规程进行操作，做好各项安全措施，保证安全操作。

5.4乙方所使用电源和所有用电器达到安装要求。

5.5乙方在安装前须对作业水域进行详细勘测，评估水流速度、风速风向、波浪高度、水温及能见度等水文气象条件。

5.6乙方所有操作人员必须经过专业培训，熟悉围油栏性能、布放程序和安全规程。作业前应进行技术交底，明确分工和职责。

5.7船舶定位应稳妥，避免急走急停。围油栏下水时，操作人员应与船边、起重机等机械保持安全距离，严禁将身体任何部位置于吊装物或受力部件下方。船舶间协同作业时，需谨慎操作，防止碰撞。

5.8乙方在布放时应控制速度，避免围油栏扭曲、缠绕或遭受剧烈冲击。各节围油栏之间必须使用配套的端部连接器牢固连接，确保密封良好，无泄漏风险。

六、甲乙双方权利与义务

6.1甲方的权利与义务

6.1.1甲方有权对乙方安装过程实施管理，对维修质量进行检查和监督，要求乙方提供符合清单要求的合格材料。且可在乙方进入作业现场前进行安全告知。
6.1.2甲方应提供必要的人员配合。

6.1.3甲方有权要求乙方在合同规定时间内完成全部修复工作。

6.1.4甲方应按合同约定向乙方支付修复费用。

6.1.5甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准的要求，不得压缩合同约定的合理工期。

6.2乙方的权利与义务

6.2.1乙方有权按合同约定要求甲方支付修复费用。

6.2.2乙方在作业前应对安装人员进行安全、技术交底和专业培训。

6.2.3乙方应自行检查安全技术设施，严格按照相关技术标准和操作规程进行安装，承担修复工作过程中发生的全部安全风险。

6.2.4乙方在安装修复过程中发现缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，迅速停止作业。

6.2.5乙方对围油栏修复及安装质量负直接责任，按照验收规范及技术标准完成相关工作，并在质量保证期内对质量问题负责。如果围油栏的安装及修复质量不符合约定，乙方负责返工、修理，并赔偿损失。

6.2.6乙方对安装过程中出现的安全事故承担全部相应责任。
七、 免责条款和违约责任
7.1由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

7.2乙方违约责任：由于乙方不认真履行本合同义务造成甲方不能正常开展工作或产生其他损失的，乙方应负赔偿责任。

7.3乙方逾期完工的，每逾期一日按服务暂定总费用的0.1%支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方按服务暂定总费用10%向甲方支付违约金。

八、 合同的变更及终止

8.1合同的变更

本合同生效后未经对方书面同意不得随意变更或解除，双方协商变更本合同的，应当签订补充合同，因提出方变更合同导致对方损失的，该损失由提出方承担。

8.2合同的解除和终止

8.2.1乙方完成本合同约定的全部服务内容并通过甲方验收、且甲方完成全部服务费用支付的，则合同自然终止。

8.2.2在合同期限内，经双方协商一致可提前解除本合同。

8.2.3乙方存在以下任何一种情形的，视为乙方根本违约，甲方可单方解除合同并有权要求乙方支付相当于服务暂定总费用10%的违约金。解除合同的通知到达乙方时合同自动解除：

8.2.3.1当乙方的违约行为给甲方造成的损失金额达到服务暂定总费用的10%时；

8.2.3.2甲方有证据证明乙方没有能力完成本合同约定的服务内容或乙方无法在合同约定时限内完工；

8.2.3.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，经核实并经监督部门确认的。

九、弃权

甲方对于本协议任何条款项下的违约或不履行放弃追究责任，或甲方一次或数次没有强制履行本协议任何条款，或没有行使本协议项下的任何权利、救济权或特权，不应被解释为甲方对随后发生的类似违约或不履行也放弃追究违约责任，也不应认为甲方已放弃这些条款、权利、救济或特权。如甲方有意放弃根据本协议的条款或条件享有的权利，则甲方应签署书面的弃权书，并特别指明放弃何条款或条件中的权利，否则不视为弃权。

十、争议解决

10.1本合同履行过程中发生的争议适用中华人民共和国相关法律法规解决（但香港、澳门及中国台湾地区的法律除外）。

10.2甲、乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商解决不成的，任何一方均依法可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.3如双方之间的争议通过诉讼方式解决的，若该争议系由乙方违约导致，甲方因此产生的全部成本（包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费、保全费、财产保全担保费等）概由乙方承担。

十一、其他
本合同在双方法定代表人或负责人签名并盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

十二、附件
12.1附件1：高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单

12.2附件2：高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目用户需求书

12.3附件3：安全生产管理协议
12.4附件4：阳光合作告知函

（以下无正文内容）

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

甲方负责人（签字）：          乙方法定代表人（签字）：

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

合同签订时间：     年     月     日

附件1：高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单
	一
	高埗水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	固体式橡
胶围油栏
	新安装围油栏140米，型号：WGJ-900，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017，材质：EP橡胶，总抗拉强度：125KN，配连接螺栓和连接压板，20米/条。
	米
	140
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座；包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	6
	
	
	

	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，
规格：直径28mm
	米
	150
	
	
	

	4
	固定铁柱
	镀锌铁管，外管径140mm，管长3m，厚4mm
	套
	1
	
	
	

	5
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定、起点固定柱子的安装
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。

	6
	旧围油栏清理外运
	/
	米
	180
	
	
	

	金额小计（元）
	

	二
	第三水厂及东城水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	橡胶围油栏
	WGJ1100，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017。
	米
	260
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座。每个铁锚配锚绳30米。包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	铁锚
	铸铁、净重150公斤
	个
	31
	
	
	

	3
	锚绳
	26mm
	米
	930
	
	
	

	4
	岸边浮动装置
	3m
	套
	2
	
	
	

	5
	围油栏上加钢丝绳
	10包 12mm
	米
	580
	
	
	304 不锈钢

	6
	旧围油栏加钢丝绳压板
	4cm*10cm
	套
	112
	
	
	第三水厂

	7
	安装费
	/
	项
	1
	
	
	含船租

	8
	旧围油栏清理外运
	/
	米
	260
	
	
	东城水厂

	金额小计（元）
	

	三
	第四水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	铁锚运输、安装
	150kg
	个
	4
	
	
	材料甲供，从第四厂水厂厂区运送四厂取水头部（石碣水南码头附近），运距约9公里。指定位置安装。

	2
	锚绳配件采购安装
	锚绳：船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径30mm，长度约100米（每条25米）。
	米
	100
	
	
	

	3
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。

	金额小计（元）
	

	四
	石碣水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	6
	
	
	

	2
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm。
	米
	150
	
	
	6条，每条25米。

	3
	断面修复
	修复中层绳索和下层铁链，制作连接件。
	项
	1
	
	
	

	4
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定等
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。 

	金额小计（元）
	

	五
	企石水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	现况围油栏移位
	/
	米
	200
	
	
	将长约200米的位于取水口平台的围油栏重新放置于江面。

	2
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	7
	
	
	

	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm。
	米
	175
	
	
	7条，每条25米。

	4
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定等
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。 

	金额小计（元）
	

	六
	第五水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	铁锚
	铸铁，净重100KG
	个
	16
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座。每个铁锚配锚绳28米。包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm
	米
	448
	
	
	

	3
	服务
	1.对原有第五水厂围油栏16组新锚进行安装、锚与围油栏固定。
2.修复围油栏挂空取水泵头保护桩上的问题，恢复围油栏原来位置，起到对取水头部隔离漂浮物的效果。
	项
	1
	
	
	包括人员、施工船等。

	金额小计（元）
	

	七
	桥头第三水厂

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	固体式橡胶围油栏
	新安装围油栏100米，型号：WGJ-1100，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017，材质：EP橡胶，高度1100mm，总抗拉强度：125KN，配连接螺栓和连接压板，20米/条。
	米
	100
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座；包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	2
	铁锚
	铸铁，净重100KG
	个
	4
	
	
	

	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径 28mm
	米
	120
	
	
	

	4
	固定铁柱
	镀锌铁管，外管径 140mm，管长 3m，厚 4mm
	套
	2
	
	
	

	5
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定、起点固定柱子的安装
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。

	金额小计（元）
	

	金额汇总（元）
	


附件2：

高埗等8间供水厂围油栏修复项目用户需求书

一、项目背景

一是高埗水厂等7间供水厂需要开展围油栏修复工作。今年汛期东莞地区连续强降雨导致东江沿线7间供水厂的取水口围油栏出现不同程度的损坏，包括固定锚绳断裂、围油栏移位及连接口断裂等问题。另外，部分水厂围油栏使用年限已久，出现围油栏脱胶开裂现象。二是桥头第三水厂现况无围油栏设施，需新增围油栏。

为尽快恢复相关供水厂取水口的围油栏，提高对江面漂浮物的隔离效果，减轻突发原水水质污染对供水厂造成的影响，拟开展高埗等8间供水厂围油栏修复项目。

二、维修需求
（一）实施要求

1.根据《高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单》准备相应材料及配件。

2.根据各供水厂要求进行围油栏布放、在指定位置抛锚。

3.以各供水厂生产为前提，协调好实施时间，听从各供水厂相关人员的安排。

4.安装人员应熟悉水性，水上作业必须穿着救生衣。
5.安装及修复完成后检查新围油栏所有连接处是否连接牢固，固定锚是否放置到位。

6.实施前需做好相关危险作业报备工作，严格按照相关作业规程进行操作，做好各项安全措施，保证安全操作。
（二）工具与设备准备：

1.作业船舶：根据作业规模和水域条件，准备合适的布放船、辅助船和警戒船（根据需要准备）。

2.锚固系统及连接件：根据《高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单》准备相应数量及合适类型的锚、锚绳，确保有足够且与围油栏匹配的端部连接器和其他连接配件。

3.为所有操作人员准备救生衣、安全帽、防滑手套、防滑靴等。

4.电源和所有用电器达到安装要求。

三、围油栏要求

1.相关技术指标符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017。

2.外观质量要求：

（1）围油栏本体外表面应无撕裂、划痕、开缝等缺陷，缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况，且外表面应清洁。

（2）围油栏本体外表面上的各种标志应在指定位置，且牢固、可靠。

（3）外露金属件均应防腐，应无毛刺、无划痕、无裂纹等缺陷存在。

（4）围油栏本体和金属件以及各金属件之间要连接牢固，气阀和本体连接应牢固。

（5）缝纫线迹针距5 mm～8 mm，任选1m内的断线和跳线应不多于2处，明线和底线松紧度应一致，缝纫线相接处应搭缝35 mm以上。

（6）受拉构件端面应粘结，无松散现象。

（7）泄水孔和接头上的篷布圈应铆合牢固，应无开裂或偏斜。

（8）产品尺寸允许误差±2%。

3.接头总体性能要求：

（1）其高度应是围油栏的总高或高度；

（2）能连接和分布每节围油栏间的拉力载荷；

（3）两节围油栏之间应防止出现溢油漏油现象；

（4）在有油污情况下仍然能够方便地连接；

（5）无论接头是否处于水中都应方便地连接和拆卸；

（6）不明显降低围油栏的性能（干舷高度、起伏性能、乘波性、稳定性）；

（7）不受剧烈环境温度变化的影响；

（8）不具有可能产生绊阻、伤害或穿刺的突出部件；

（9）不需要特别的组装或拆卸工具；

（10）对工作人员无潜在伤害危险。

4.包装、运输等要求

（1）围油栏产品的包装、储运、图示、标志、运输、收发货等应符合GB/T 191和GB/T 6388的要求。

（2）围油栏产品的包装形式可以是集装箱包装、软包装袋包装、框架包装或者是散装。无论何种包装，每批包装中应有合格证、技术说明书、装箱单。包装外表面应标注产品名称、型号、制造厂名和发往单位等。

（3）标志应满足如下要求：

a）在每节围油栏一端、两侧的显著位置上设有标志；

b）标志的内容为产品型号、生产厂家名称和注册商标标志等；

c）标志中，字的底边与围油栏的吃水线相重合；

d）围油栏上有黄色或其他醒目颜色的标志；

e）标志字迹清楚，不易被水冲洗掉。

（4）运输应满足如下要求：

a）不与酸、碱、油类及有机溶剂等腐蚀性物质同车运输；

b）运输和装卸时防止挤压、划伤和撕裂。

5.出厂检验

（1）产品应经制造厂检验部门按本标准检验合格，并出具合格证方可出厂。

（2）出厂检验项目包括外观质量、气（水）室气密性和耐压性以及静水浮态。检验结果符合国家标准GB/T 34621—2017中6.3.1、6.3.2.6和6.3.2.7的要求。

（3）每批抽查10%，如有不合格项时，加倍复查，仍不合格，则该批产品为不合格品。

四、服务期限要求

签署合同后，1个月内完成各供水厂取水口围油栏修复项目工作，验收合格后，保修期1年（如遇恶劣天气或者人为损坏则视情况而定）。

五、报价要求

报价（含税）应包括人工费、材料配件费、船费、运输费、装卸费、保险费、相关税费等。

六、供水厂地址

1、高埗水厂：

取水口地址：东莞市高埗镇沿江南路48号

高德地图链接：https://surl.amap.com/kEIY2d7rdaL
2、第三水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/kQr9hpXI5WL
3、东城水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/kQRdXy5h28Y
4、第四水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/kWXjBrvt32P
5、石碣水厂

取水口地址：石碣滨江东路378号

高德地图链接：https://surl.amap.com/kXnPywlq3dw
6、企石水厂

取水口地址：东莞市东江大道企石段2号侧

高德地图链接：https://surl.amap.com/lt3P2hT1o23p
7、第五水厂

高德地图链接：https://surl.amap.com/lvRs2331mbjt
8、桥头第三水厂

取水口地址：东莞市桥头镇东江村岭仔巷41号 

高德地图链接：https://surl.amap.com/kpTZvZb1e66f   

附件3：
安全生产管理协议
甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（以下简称甲方）
乙方：                           （以下简称乙方）
甲乙双方为了全面履行双方已经签订的《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目合同》，明确双方在协议履行过程中各自应承担的安全责任，保护有关人员的人身安全，防止工伤事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规的规定，达成以下一致意见：

第一章 甲、乙双方的共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律法规和规定，认真执行国家、 行业、公司安全生产规章制度。

二、坚持 “安全第一、预防为主”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在开展工作、从事生产时应当落实安全保护措施，防止事故发生。

三、抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境。

四、发生事故立即采取措施抢救伤员，防止事故扩大，保护好现场，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照 “四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二章  甲方的具体责任

一、监督乙方操作及修复过程中涉及安全内容的安全操作、管理方案，安全技术措施等。

二、向乙方提供良好的、确保生产安全的劳动作业环境。

三、监督乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格后方可使用，并监督乙方正确安装、使用和拆除。

四、对乙方作业工序、安装人员的安全操作进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现违章违规和事故隐患，立即责令停止作业，并向乙方发出《安全隐患整改通知》，要求乙方限期整改。乙方整改完成并经甲方确认后方可再进行作业。如果乙方拒不改正或者违章作业情况严重者，甲方有权立即终止有关合同，并将乙方清退出场，由此所造成的一切经济损失由乙方承担。

五、监督乙方对工作现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

六、监督乙方对安装人员进行有效的安全操作培训，并检查其培训文件及培训记录。

七、监督乙方建立设备检查记录，如各项设备的检测、使用情况等。

八、监督乙方制定工作计划，包括危险作业，如临时用电、高空作业、受限空间作业等工作计划。

九、涉及人员安全、财产安全的各项工作 （含且不限于第九项） 甲方须进行现场监管，监管情况记录在相关专业的值班日志中。

十、发生伤亡事故按规定立即报告上级主管部门。

第三章  乙方的责任

一、按照相关安全生产法律法规要求，配备合格安全管理人员。

二、制定本单位安全目标责任、管理规章制度及安全作业规程等，并向甲方备案。

三、编制作业范围内的安全实施方案和安全技术措施。

四、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经甲乙双方验收合格后使用。 禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

五、乙方人员登记造册，如实向甲方报告，由乙方进行入场前的安全教育。同时， 还应提交现场《安全生产培训记录》给甲方审核并留存复印件。

如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入甲方现场。不得录用无身份证的人员和未满 16 岁的童工，不得安排 50 岁以上的人员从事高空、用电等高危工作。

六、乙方每年至少一次对自用的设备进行检测，并提供检测的合格证据 （张贴于设备上）。乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

七、教育乙方安装人员遵章守纪，不违章指挥和违章操作。工作中如因乙方安装人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故及财产损失的，由乙方承担全部责任。

八、乙方要在工作中采取必需的一切安全防护措施以保障安装人员的作业安全。

九、乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

十、乙方应当服从甲方的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术实施方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

十一、乙方安装人员未经许可不得随意到作业区域以外的其他工作场所活动，乙方安装人员擅自到作业区域以外的其他工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方安装人员需动用或安装修复相关作业涉及甲方所属设备、安全附件、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

十二、乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方承担全部的赔偿责任。

十三、乙方在作业前与甲方完成作业安全交底，双方将作业风险辨识及风险管控措施形成作业交底记录，严格执行。

十四、乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作，凡有违反上述协议的即视为乙方违约，甲方有权视情况从服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

十五、乙方如违反本协议规定，造成甲方损失或被第三方追偿的，甲方有权向乙方追偿，甲方可直接从服务价款中扣除。同时，乙方应按照合同价的10%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补损失的，甲方可以要求乙方继续赔偿损失，并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方为处理纠纷所产生的诉讼仲裁费、鉴定费、担保费、赔偿金、律师费、行政部门的罚款等。乙方仍必须继续履行或采取补救措施，并不得因承担了违约责任，而减少改进及免除继续承担责任的义务。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）
甲方负责人：

乙方：（盖章）

乙方法定代表人：

签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

签订日期：         年     月     日
附件4：
阳光合作告知函

项目名称：       
****公司：                          
为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务； 

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物； 

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷； 

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。 

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式： 

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。
特此致函。

 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
  年   月  日  

阳光合作告知函回执

                          合同编号：   

我单位于   年  月  日收到东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（合同名称：***采购编号：***），承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

                                                        ****公司
（盖章）

                                                  法定代表人：     
第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项围油栏安装（或调试、或维护维修）的业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：围油栏安装（或调试、或维护维修）；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；
2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；
4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	报价人纳税类型
	□ 一般纳税人

□ 小规模纳税人

	报价人提供的增值税普通发票的税率
	     %

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥291,900.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

                                                报价人：（加盖报价人公章）
                                                日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

	高埗水厂
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	分项单价

（含税，元）
	分项小计

（含税，元）
	备注

	
	1
	固体式橡胶围油栏
	新安装围油栏140米，型号：WGJ-900，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017，材质：EP橡胶，总抗拉强度：125KN，配连接螺栓和连接压板，20米/条。
	米
	140
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座；包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	
	2
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	6
	
	
	

	
	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm
	米
	150
	
	
	

	
	4
	固定铁柱
	镀锌铁管，外管径140mm，管长3m，厚4mm
	套
	1
	
	
	

	
	5
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定、起点固定柱子的安装
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。

	
	6
	旧围油栏清理外运
	/
	米
	180
	
	
	

	第三水厂及东城水厂
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	分项单价（元）
	分项小计（元）
	备注

	
	1
	橡胶围油栏
	WGJ1100，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017。
	米
	260
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座。每个铁锚配锚绳30米。包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	
	2
	铁锚
	铸铁、净重150公斤
	个
	31
	
	
	

	
	3
	锚绳
	26mm
	米
	930
	
	
	

	
	4
	岸边浮动装置
	3m
	套
	2
	
	
	

	
	5
	围油栏上加钢丝绳
	10包 12mm
	米
	580
	
	
	304 不锈钢

	
	6
	旧围油栏加钢丝绳压板
	4cm*10cm
	套
	112
	
	
	第三水厂

	
	7
	安装费
	/
	项
	1
	
	
	含船租

	
	8
	旧围油栏清理外运
	/
	米
	260
	
	
	东城水厂

	第四水厂
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	分项单价（元）
	分项小计（元）
	备注

	
	1
	铁锚运输、安装
	150kg
	个
	4
	
	
	材料甲供，从第四厂水厂厂区运送四厂取水头部（石碣水南码头附近），运距约9公里。指定位置安装。

	
	2
	锚绳配件采购安装
	锚绳：船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径30mm，长度约100米（每条25米）。
	米
	100
	
	
	

	
	3
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。

	石碣水厂
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	分项单价（元）
	分项小计（元）
	备注

	
	1
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	6
	
	
	

	
	2
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm。
	米
	150
	
	
	6条，每条25米。

	
	3
	断面修复
	修复中层绳索和下层铁链，制作连接件。
	项
	1
	
	
	

	
	4
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定等
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。

	企石水厂
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	分项单价（元）
	分项小计（元）
	备注

	
	1
	现况围油栏移位
	/
	米
	200
	
	
	将长约200米的位于取水口平台的围油栏重新放置于江面。

	
	2
	铁锚
	铸铁、净重100KG
	个
	7
	
	
	

	
	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm。
	米
	175
	
	
	7条，每条25米。

	
	4
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定等
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。

	第五水厂
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	分项单价（元）
	分项小计（元）
	备注

	
	1
	铁锚
	铸铁，净重100KG
	个
	16
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座。每个铁锚配锚绳28米。包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	
	2
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径28mm
	米
	448
	
	
	

	
	3
	服务
	1.对原有第五水厂围油栏16组新锚进行安装、锚与围油栏固定。
2.修复围油栏挂空取水泵头保护桩上的问题，恢复围油栏原来位置，起到对取水头部隔离漂浮物的效果。
	项
	1
	
	
	包括人员、施工船等。

	桥头第三水厂
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	分项单价（元）
	分项小计（元）
	备注

	
	1
	固体式橡胶围油栏
	新安装围油栏100米，型号：WGJ-1100，符合围油栏国家标准GB/T 34621—2017，材质：EP橡胶，高度1100mm，总抗拉强度：125KN，配连接螺栓和连接压板，20米/条。
	米
	100
	
	
	包含连接板、锚固定座等装配配件，固定件为304不锈钢材质；所有接口需采用二段压板连接、所有系锚点采用锚固定座；包工、包料、包运输，包安装，含税，质保一年。

	
	2
	铁锚
	铸铁，净重100KG
	个
	4
	
	
	

	
	3
	锚绳
	船用尼龙缆绳、可泡水，规格：直径 28mm
	米
	120
	
	
	

	
	4
	固定铁柱
	镀锌铁管，外管径 140mm，管长 3m，厚 4mm
	套
	2
	
	
	

	
	5
	服务
	新锚安装、锚与围油栏固定、起点固定柱子的安装
	项
	1
	
	
	包括人员、船等。


报价人：（加盖报价人公章）

日期：     年     月    日
2.营业执照

3.询价响应声明书
询价响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
根据贵司  东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂等8间供水厂围油栏修复   项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。            

    据此函，签字代表宣布同意如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                               签字代表姓名（或私章）：                           

                                               报价人：（加盖报价人公章）    

                                                 日期：    年   月   日
4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目背景
	
	

	2
	二
	维修需求
	
	

	3
	三
	围油栏要求
	
	

	4
	四
	服务期限要求
	
	

	5
	五
	报价要求
	
	

	6
	六
	供水厂地址
	
	

	7
	/
	高埗水厂等8间供水厂围油栏修复项目清单
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	服务内容
	
	

	2
	二
	服务费用及付款方式
	
	

	3
	三
	验收
	
	

	4
	四
	保修
	
	

	5
	五
	安全要求
	
	

	6
	六
	甲乙双方权利与义务
	
	

	7
	七
	免责条款和违约责任
	
	

	8
	八
	合同的变更及终止
	
	

	9
	九
	弃权
	
	

	10
	十
	争议解决
	
	

	11
	十一
	其他
	
	

	12
	十二
	附件
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项围油栏安装（或调试、或维护维修）的业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：围油栏安装（或调试、或维护维修）；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。


